	Консалтинговая компания «Корпус»

[image: image32.jpg]



www.corpus-consulting.ru
Тел. +7 (383) 351-66-00

Схема теплоснабжения 

села Кочки Кочковского сельсовета Кочковского района

 Новосибирской области на 2013-2017 гг. и на период до 2028 г.
Том 1. Программный документ

Заказчик: Администрация Кочковского сельсовета 

Кочковского района 

Новосибирской области 

Исполнитель: ООО «КОРПУС»

Новосибирск 2013 г.

Консалтинговая компания «Корпус»


www.corpus-consulting.ru
Тел. +7 (383) 351-66-00

Схема теплоснабжения 

села Кочки Кочковского сельсовета Кочковского района

 Новосибирской области на 2013-2017 гг. и на период до 2028 г.
Том 1. Программный документ

Муниципальный контракт 

от 16.12.2013 года

Исполнитель: ООО «КОРПУС»

Директор ООО «Корпус»                                                           Ю.П. Воронов

Исполнительный директор ООО «Корпус»                             Л.А. Куприянов

Ведущий специалист проекта                                                    В.В. Ерёменко  

Ведущий специалист проекта                                                    А.С. Гулло
г. Новосибирск, 2013 г.



СОДЕРЖАНИЕ
	№ п/п
	Наименование
	Стр.

	1
	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа
	6

	1.1
	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.
	6

	1.2
	Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе. 
	8

	1.3
	Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе
	21

	2
	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
	23

	2.1
	Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
	23

	2.2
	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.
	68

	2.3
	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.
	92

	2.4
	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.
	94

	3
	Перспективные балансы теплоносителя
	107

	3.1
	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.
	107

	3.2
	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.
	156

	4
	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
	157

	4.1
	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.
	157

	4.2
	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.
	166



	4.3
	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.
	166

	4.4
	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
	171

	4.5
	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа
	171

	4.6
	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода
	171

	4.7
	Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.
	171

	4.8
	Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.
	171

	4.9
	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей
	172

	5
	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
	173

	5.1
	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).
	173

	5.2
	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку
	173

	5.3
	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.
	173

	5.4
	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в подпункте "г" пункта 10 настоящего документа.
	173

	5.5
	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти
	174

	6
	Перспективные топливные балансы
	181

	7
	Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
	182

	7.1
	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.
	182

	7.2
	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.
	184

	7.3
	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.
	192

	8
	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
	193

	9
	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
	194

	10
	Решения по бесхозяйным тепловым сетям
	195


1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.

По данным генерального плана Кочковского сельсовета общая площадь жилого фонда села Кочки составила на начало 2010 г. 87121,4 м2, в том числе площадь муниципального жилищного фонда – 25200,0 м2. Количество жилых домов – 896 единиц. Обеспеченность населения общей площадью жилого фонда составила на начало 2010 г. 19,8 м2 на человека.

Согласно стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, одной из главной задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильем к 2025 г. до 33-35 м2 общей площади на человека.

Рекомендуемые показатели обеспеченности населения общей площадью жилого фонда следующие: 

- 26 м2 на человека на начало 2020 г;

- 35 м2 на человека на начало 2035 г.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и прогнозом изменения демографических показателей получены значения объемов строительства жилого фонда на перспективу.

Объем убыли ветхого и аварийного жилья определен состоянием жилого фонда и составит 22,8 м2 в течение расчетного срока, в том числе 7,2 м2 - до 2020 г.

Новое жилищное строительство предусматривается в объеме 37,8 тыс. м2 общей площади на первую очередь и 101,9 тыс. м2 к 2035 г. 

Общая площадь жилого фонда составит 117,8 тыс.м2 к 2020 г., 166,3 тыс.м2 – к 2035 г.

Проектом генерального плана предусматривается вести застройку одноэтажными, двухэтажными и трехэтажными жилыми домами.

По проекту принято сохранение существующего соотношение этажности на расчетный срок:

- 2-3-х этажные многоквартирные жилые дома–17,3 % от общей площади жилого фонда;

- индивидуальные жилые дома– 82,7 %.

Распределение жилого фонда по микрорайонам представлено в таблице ниже.

Таблица 1.

Распределение жилого фонда по микрорайонам.

	
	1й микрорайон
	2й микрорайон
	Всего

	Площадь территории микрорайона, га
	547
	477,9
	1024,9

	Площадь территории существующей жилой застройки, га
	148,4
	113,9
	262,3

	в т. ч. по типам жилых домов
	
	
	

	индивидуальные жилые дома
	147,2
	111,4
	258,6

	2-3-эт. многоквартирные дома
	1,1
	2,5
	3,6

	Площадь территории жилой застройки на первую очередь строительства, га
	186,1
	159,4
	345,5

	в т. ч. по типам жилых домов
	
	
	

	индивидуальные жилые дома
	175
	148,3
	323,3

	2-3-эт. многоквартирные дома
	11,1
	11,1
	22,2

	Площадь территории жилой застройки на расчетный срок, га
	225
	168,4
	393,4

	в т. ч. по типам жилых домов
	
	
	

	индивидуальные жилые дома
	213,9
	157,3
	371,2

	2-3-эт. многоквартирные дома
	11,1
	11,1
	22,2


На территории села отмечен низкий уровень благоустройства жилого фонда. Проектом рекомендуется комплекс мероприятий по развитию сети инженерных коммуникаций на территории поселения.

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

В соответствии со статьями 6 и 11 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Формула для определения удельного суммарного расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение малоэтажных домов qh+hw.у.req :

qh+hw.у.req = qh.у req ( Dd ( 10-3+ 0,4 ( qhw([(70,2 + zht) + 36((351- zht)] ( Sa / Sa.i,
где градусосутки отопительного периода Dd – (°С•сут), определяют по формуле:

Dd=(tint-tht)zht,

где tint – расчетная средняя температура воздуха внутри здания, °С, принимаемая для расчета ограждающих конструкций следующей группы зданий: жилых, лечебно-профилактических и детских учреждений, школ, интернатов, гостиниц и общежитий – по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

tht, zht  – средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность отопительного периода, сут.;

qhw  - Удельная величина тепловой энергии, Вт/м2.

Sa -  Норма общей/полезной площади на 1 измеритель, м2/чел.

Формула для определения удельного суммарного расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий qh+hw.у.req :

qh+hw.у.req = qh.у req ( Dd ( 10-3+ 0,022 ( qhw([(35,1+ zht) + 40((351- zht)] ( Sa / Sa.i
Полученные расчетные данные представлены в таблице ниже:

Таблица 2.

Удельные суммарные расходы тепловой энергии на отопление по потребителям.

	Наименования объекта
	Объем, м3
	Отапливаемая площадь, м2
	qhу req, Вт·ч/(м2×oC×сут)
	этажность
	Dd
	qhw, Вт/м2
	Sа, м2/чел.
	zht
	Sa.i, м2/чел.
	qh+hw.у.req 

	Центральная котельная

	Дом культуры
	10253,4
	950
	26,1
	3
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	326,17

	Фед. казначейство Сбербанк
	2500
	321
	27,5
	2
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	335,71

	ООО «Мясная лавка»
	902,5
	97
	26,1
	3
	6817,2
	1,1
	30
	228
	30
	303,36

	Редакция
	1247,4
	278,7
	27,5
	2
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	335,71

	Кафе
	619,5
	206,5
	28,8
	1
	6817,2
	3,2
	10
	228
	10
	561,23

	Пенсионный
	6327,95
	254,7
	26,1
	3
	6817,2
	17
	12
	228
	12
	2116,41

	Магазин «Все для дома»
	2895
	453
	27,5
	2
	6817,2
	0,7
	30
	228
	30
	267,29

	Дом Советов
	8146
	558
	26,1
	3
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	326,17

	ЦДО
	2838
	280
	26,1
	3
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	326,17

	Ярмарка
	4822
	588
	27,5
	2
	6817,2
	0,7
	30
	228
	30
	267,29

	Православный приход
	874,5
	99
	26,1
	2
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	326,17

	Гаражи
	842,1
	276
	28,8
	1
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	344,57

	РОВД ул. Советская гараж
	376,74
	104,65
	28,8
	1
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	344,57

	РОВД ул. Советская
	1383
	339,3
	28,8
	1
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	344,57

	Гаражи
	523,1
	149,5
	28,8
	1
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	344,57

	ТехЦентр
	663,3
	221
	28,8
	1
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	344,57

	Гаражи
	174
	58
	28,8
	1
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	344,57

	ООО «Сальвейг»
	3133
	645
	27,5
	2
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	335,71

	Дом правосудия
	4045,3
	761,05
	27,5
	2
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	335,71

	Гаражи
	294,2
	114,1
	28,8
	1
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	344,57

	Узел связи
	1924
	474,4
	28,8
	1
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	344,57

	Гаражи
	2301
	742,1
	28,8
	1
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	344,57

	Детский сад «Солнышко»
	4767,7
	1089,2
	36
	2
	6817,2
	3,1
	10
	228
	10
	598,91

	Автовокзал
	864
	199,5
	28,8
	1
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	344,57

	Детский сад «Солнышко» (деревянный)
	474,7
	158,2
	36
	1
	6817,2
	3,1
	10
	228
	10
	598,91

	Магазин Лада Сервис, Волшебница
	281
	71,8
	28,8
	1
	6817,2
	0,7
	30
	228
	30
	276,16

	Башня
	525
	75
	27,5
	2
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	335,71

	Гараж налоговой инспекции
	470
	107,6
	28,8
	1
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	344,57

	Столовая, Гостиница
	4335,4
	1179,4
	28,8
	1
	6817,2
	3,2
	10
	228
	10
	561,23

	Музей
	764,4
	124,8
	27,5
	2
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	335,71

	Магазин «У Петровича»
	314
	92,2
	28,8
	1
	6817,2
	1,1
	30
	228
	30
	321,77

	Магазин Величко «Орбита»
	288
	90
	28,8
	1
	6817,2
	0,7
	30
	228
	30
	276,16

	Аптека новая
	191
	56,4
	28,8
	1
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	344,57

	Гараж упр. с/х
	137,4
	33,1
	28,8
	1
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	344,57

	Детский сад «Солнышко» (пристройка к дер. домику)
	1167,46
	278,3
	36
	1
	6817,2
	3,1
	10
	228
	10
	598,91

	Гараж администрации района
	1107
	263,6
	28,8
	1
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	344,57

	ЦБУ
	1637,4
	472,4
	28,8
	1
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	344,57

	Библиотека
	4571,6
	673,3
	27,5
	2
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	335,71

	РОО
	2075,8
	379,8
	27,5
	2
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	335,71

	Школа искусств
	1845,5
	396,4
	36
	2
	6817,2
	0,8
	10
	228
	10
	336,64

	Ул. Советская 13
	858,1
	228
	27,8
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26278,14

	Ул. Советская 3
	2903
	680,6
	22
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26238,60

	Ул. Советская 17
	3177,2
	705,7
	22
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26238,60

	Ул. Революционная 6
	2888,7
	700,26
	22
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26238,60

	Ул. Революционная 8
	2903
	707,4
	22
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26238,60

	Ул. Пушкинская 3
	740
	158
	30,6
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26297,23

	Ул. Пушкинская 5
	600
	126,2
	30,6
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26297,23

	Ул. Пушкинская 25
	247
	64,3
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	Ул. Революционная 3
	543,9
	92,75
	34,7
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26325,18

	Ул. Гоголя 1
	4807
	890,5
	22
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26238,60

	Ул. Революционная 13
	3164,4
	651,2
	22
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26238,60

	Ул. Революционная 15
	3164,4
	694,4
	22
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26238,60

	Ул. Гоголя 4
	513
	85,27
	37,5
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26344,27

	Ул. Гоголя 10
	591,5
	126
	30,6
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26297,23

	Ул. Лахина 5
	4130,2
	685,1
	22
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26238,60

	Ул. Гоголя 3
	250
	67,4
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	Ул. Советская 16
	743,2
	134,66
	33,3
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26315,64

	Ул. Пушкинская 17
	959
	126
	33,3
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26315,64

	ул. Советская 15
	1461,7
	368
	27,8
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26278,14

	Ул. Советская 14
	389,2
	121,24
	30,6
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26297,23

	Ул. Пушкинская 7
	446,5
	145,23
	30,6
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26297,23

	Ул. Пушкинская 11
	137,2
	29,54
	37,5
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26344,27

	Ул. Пушкинская 13
	226,7
	49,85
	37,5
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26344,27

	Ул. Пушкинская 19
	243,5
	53,54
	37,5
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26344,27

	Ул. Пушкинская 21
	238
	52,53
	37,5
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26344,27

	Ул. Пушкинская 23
	256,5
	44,65
	37,5
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26344,27

	Ул. Пушкинская 9
	304
	52,92
	37,5
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26344,27

	Ул. Пушкинская 15
	263
	45,78
	37,5
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26344,27

	Ул. Революционная 1
	181
	38,14
	37,5
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26344,27

	Ул. Революционная 5
	330,2
	107,4
	34,7
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26325,18

	Ул. Пушкинская 1
	284,6
	49,54
	37,5
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26344,27

	Ул. Советская 1 (общежитие)
	1807
	380,79
	25
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26259,05

	Ул. Гоголя 5
	172
	97,82
	34,7
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26325,18

	Ул. Гоголя 9
	219
	38,12
	37,5
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26344,27

	Ул. Гоголя 11
	206
	43,41
	37,5
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26344,27

	Ул. Гоголя 13
	292
	61,53
	37,5
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26344,27

	Ул. Гоголя 7
	181
	38,14
	37,5
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26344,27

	Ул. Советская 12
	502
	105,79
	33,3
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26315,64

	Ул. Советская 20а (гараж)
	257
	54,16
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	Ул. Гоголя 6
	255
	52,33
	37,5
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26344,27

	Школьная котельная

	Школа
	15879
	2364,5
	36
	2
	6817,2
	0,8
	10
	228
	10
	336,64

	Гараж
	998
	108
	28,8
	1
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	344,57

	Стройподряд
	3033
	915,6
	28,8
	1
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	344,57

	ул. Революционная 16
	7823
	1002
	21
	3
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26231,79

	Ул. Гоголя 8
	482,6
	117,6
	30,6
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26297,23

	ул. Революционная 20А
	4593
	950
	22
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26238,60

	ул. Некрасова 10
	658,5
	124
	33,3
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26315,64

	ул. Некрасова 8
	705,3
	123
	33,3
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26315,64

	ул. Некрасова 23
	776
	146
	33,3
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26315,64

	ул. Революционная 20
	1211
	233
	29,2
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26287,69

	ул. Некрасова 16
	118
	23
	37,5
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26344,27

	ул. Некрасова 8А
	102
	18
	37,5
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26344,27

	Котельная ПМК

	ул. Мира 39
	2949
	426,5
	25
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26259,05

	ул. Мира 37
	4155,3
	692,8
	23,2
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26246,78

	ул. Мира 35
	4155,3
	692
	23,2
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26246,78

	ул. Мира 38
	722
	141,46
	33,3
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26315,64

	Котельная ЛМС

	ДЮСШ
	2057
	349
	36
	2
	6817,2
	0,8
	10
	228
	10
	336,64

	ул. Докучаева 12
	657,5
	131,8
	33,3
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26315,64

	ул. Докучаева 2
	800,2
	138,3
	33,3
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26315,64

	ул. Докучаева 4
	596
	142
	33,3
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26315,64

	ул. Докучаева 5
	596
	138,6
	33,3
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26315,64

	ул. Докучаева 24
	719,4
	130,5
	33,3
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26315,64

	ул. Новая 10
	248,7
	63,6
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	ул. Докучаева 14
	384
	106
	34,7
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26325,18

	ул. Докучаева 16
	991
	222
	29,2
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26287,69

	ул. Докучаева 18
	991
	228
	27,8
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26278,14

	ул. Докучаева 3
	367,5
	125
	30,6
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26297,23

	ул. Докучаева 6
	213
	80
	34,7
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26325,18

	ул. Докучаева 8
	104,8
	39
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	ул. Докучаева 9
	189,2
	71
	34,7
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26325,18

	ул. Докучаева 11
	474
	161
	27,8
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26278,14

	ул. Докучаева 21
	147
	49
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	ул. Олимпийская 12
	202,4
	68
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	ул. Докучаева 1
	534
	180
	27,8
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26278,14

	ул. Докучаева 2А
	419,4
	149
	30,6
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26297,23

	Котельная ЦРБ

	Бердский строительный трест
	6230
	1456
	34,2
	1
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	381,38

	Автоклавная
	680
	143,4
	27,5
	2
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	335,71

	Административный корпус
	1996
	530,7
	34,2
	1
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	381,38

	Родильный дом
	6991,4
	1345,9
	32,8
	2
	6817,2
	17,5
	15
	228
	15
	2219,10

	Пищеблок
	1599,4
	470,4
	28,8
	1
	6817,2
	3,2
	10
	228
	10
	561,23

	Поликлиника
	6617
	1066,5
	32,8
	2
	6817,2
	17,5
	15
	228
	15
	2219,10

	Стационар
	8939
	1215
	32,8
	2
	6817,2
	17,5
	15
	228
	15
	2219,10

	Инфекционное отделение
	1793
	456
	33,8
	1
	6817,2
	17,5
	15
	228
	15
	2225,91

	Здание Скорой помощи
	417
	130,3
	33,8
	1
	6817,2
	17,5
	15
	228
	15
	2225,91

	Гараж
	1058,3
	278,5
	28,8
	1
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	344,57

	Здание морга
	140
	56
	33,8
	1
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	378,66

	Прачечная
	469
	131,7
	28,8
	1
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	344,57

	ул. Учительская 31
	151
	41,8
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	ул. Учительская 37
	109
	117,1
	30,6
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26297,23

	ул. Революционная 43
	444,6
	65
	37,5
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26344,27


	ул. Революционная 45
	502
	126,4
	30,6
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26297,23

	ул. Учительская 22
	190
	61,3
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	ул. Учительская 24
	181,1
	68,6
	34,7
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26325,18

	ул. Учительская 28
	140
	56
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	ул. Учительская 26
	140
	56
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	ул. Учительская 27
	183,2
	69,6
	64,7
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26529,70

	ул. Учительская 29
	134,7
	51,1
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	ул. Учительская 30
	272
	97,8
	34,7
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26325,18

	ул. Революционная 49
	385,7
	112
	30,6
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26297,23

	ул. Революционная 41
	186,5
	70,8
	34,7
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26325,18

	ул. Учительская 38
	233,6
	88,6
	34,7
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26325,18

	ул. Учительская 35
	355,8
	128
	30,6
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26297,23

	ул. Учительская 39
	144,6
	54,8
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	ул. Революционная 39
	164
	62,2
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	ул. Учительская 40
	649,2
	118,8
	33,3
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26315,64

	ул. Революционная 51
	320
	115,1
	30,6
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26297,23

	ул. Революционная 38
	662
	248
	27,8
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26278,14

	ул. Революционная 47
	149
	56,6
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	пер. Учительский 29
	85
	32,3
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	Котельная Тополек

	Аптека
	2920
	300
	27,5
	2
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	335,71

	Магазин Эльдорадо
	648
	140
	27,5
	2
	6817,2
	0,7
	30
	228
	30
	267,29

	Магазин Алькор
	1422
	206
	27,5
	2
	6817,2
	0,7
	30
	228
	30
	267,29

	Магазин Альянс
	467
	219
	28,8
	1
	6817,2
	0,7
	30
	228
	30
	276,16

	Магазин Лазурит
	590
	205,1
	28,8
	1
	6817,2
	0,7
	30
	228
	30
	276,16

	ОГУ Центр “Семья”
	2588
	831,5
	28,8
	1
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	344,57

	Кочки ТВ
	295,1
	95,2
	28,8
	1
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	344,57

	Гараж
	577
	169,7
	28,8
	1
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	344,57

	Магазин райпо
	923,6
	230,9
	28,8
	1
	6817,2
	0,7
	30
	228
	30
	276,16

	Магазин Елена
	204,3
	68,1
	28,8
	1
	6817,2
	0,7
	30
	228
	30
	276,16

	РОВД ул. Некрасова
	2021
	467
	27,5
	2
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	335,71

	ул. Некрасова 6
	6728,5
	954,7
	22
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26238,60

	ул. Гоголя 17
	1133
	164,4
	29,2
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26287,69

	ул. Некрасова 11
	161,7
	53,9
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	ул. Коммунальная 2
	549,1
	82,7
	37,5
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26344,27

	ул. Гоголя 15
	877
	123
	33,3
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26315,64

	Квартира в Аптеке
	183,4
	65,5
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	пер. Коммунальный
	139,35
	39,3
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	пер. Коммунальный
	159
	40,9
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	ул. Коммунальная 1
	250,6
	89,5
	34,7
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26325,18

	ул. Гоголя 14
	545
	177,6
	27,8
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26278,14

	ул. Гоголя 21
	165
	42,1
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	ул. Гоголя 19
	254
	65,2
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	ул. Гоголя 12
	219,5
	56,3
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	ул. Коммунальная 7
	274
	80,3
	34,7
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26325,18

	ул. Коммунальная 5
	109,5
	39,1
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	ул. Гоголя 23
	393,5
	140,4
	30,6
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26297,23

	ул. Коммунальная 3
	127
	45,2
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	Котельная Быткомбинат

	ул. Мира 3
	882
	93,6
	36,1
	3
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26334,72

	ул. Мира 18
	235,2
	78,4
	34,7
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26325,18

	ул. Трудовая 6
	251,1
	60,7
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	ул. Трудовая 7
	681,1
	86,1
	37,5
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26344,27

	ул. Трудовая 15
	173
	51,7
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	ул. Трудовая 5
	887,8
	139,7
	33,3
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26315,64

	ул. Мира 9
	114,7
	43
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	ул. Трудовая 4
	237,7
	85
	34,7
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26325,18

	ул. Трудовая 2
	321
	115
	30,6
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26297,23

	ул. Трудовая 1
	218,4
	78
	34,7
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26325,18

	ул. Трудовая 9
	219,6
	78
	34,7
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26325,18

	ул. Трудовая 3
	322,6
	83
	34,7
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26325,18

	ул. Трудовая 11
	367,4
	86
	37,5
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26344,27

	ул. Трудовая 13
	276,4
	99
	34,7
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26325,18

	ул. Мира 14
	146
	46
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	ул. Пушкинская 20
	146,6
	48
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	ул. Мира 7
	58,5
	21
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	ул. Мира 5
	198
	51
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	Котельная  Собственная база

	Контора
	536,4
	140,1
	34,2
	1
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	381,38

	Контора новая
	760,9
	194,1
	34,2
	1
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	381,38

	Гараж от бани
	1697,6
	422,1
	28,8
	1
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	344,57

	Гараж средний
	1188,6
	230,2
	28,8
	1
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	344,57

	Гараж легкового автомобиля
	288,1
	74,1
	28,8
	1
	6817,2
	1,3
	10
	228
	10
	344,57

	ул. Набережная 2
	210
	112
	30,6
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26297,23

	ул. Набережная 5
	345,3
	87,4
	34,7
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26325,18

	ул. Набережная 19
	864,8
	185,6
	29,2
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26287,69

	ул. Советская 27
	272
	59,7
	37,5
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26344,27

	ул. Советская 41
	357
	78,2
	37,5
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26344,27

	ул. Советская 39
	114
	54,6
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	ул. Советская 37
	300,9
	71,9
	37,5
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26344,27

	ул. Плотниковой 1
	190
	70,9
	34,7
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26325,18

	ул. Коммунальная 8
	577
	104,9
	37,5
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26344,27

	ул. Лермонтова 3
	585,3
	118,2
	33,3
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26315,64

	ул. Советская 42
	773,3
	120,8
	33,3
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26315,64

	ул. Лермонтова 8
	166
	53,7
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	ул. Плотниковой 11
	872,7
	182
	29,2
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26287,69

	ул. Набережная 9
	330
	75,5
	37,5
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26344,27

	ул. Плотниковой 16
	336
	78,8
	37,5
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26344,27

	ул. Советская 50
	578,4
	163
	27,8
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26278,14

	ул. Советская 48
	420
	75
	37,5
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26344,27

	Ул. Плотниковой 1а
	198
	70
	34,7
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26325,18

	Ул. Набережная 1
	172,2
	61
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	Ул. Набережная 6
	132,6
	46
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	Ул. Плотниковой 2
	151,6
	52
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	Ул. Набережная 4а
	254
	82
	34,7
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26325,18

	Ул. Советская 35
	300
	62
	37,5
	2
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26344,27

	Ул. Коммунальная 9
	147,5
	53
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	Ул. Советская 44
	179
	62
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	Ул. Советская 46
	275,3
	123
	30,6
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26297,23

	Ул. Плотниковой 15
	261
	93
	34,7
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26325,18

	Ул. Плотниковой 17
	194
	73
	34,7
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26325,18

	Ул. Лермонтова 4
	87,7
	33
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	Ул. Плотниковой 10
	146,5
	55
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	Ул. Коммунальная 10
	196
	66
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	Ул. Плотниковой 8
	156,7
	56
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	Ул. Лермонтова 1
	83,5
	30
	42
	1
	6817,2
	13,8
	18
	228
	18
	26374,95

	Котельная Кочковскремтранс

	Автогараж
	1750
	1080
	28,8
	1
	3267
	1,3
	10
	270
	10
	195,48

	Расширение ПТО (СТОА легк. гараж)
	292
	108
	28,8
	1
	3267
	1,3
	10
	270
	10
	195,48

	Теплая стоянка
	5040
	1260
	28,8
	1
	3267
	1,3
	10
	270
	10
	195,48

	Теплая стоянка
	5040
	1260
	28,8
	1
	3267
	1,3
	10
	270
	10
	195,48

	Агроснаб
	778
	311,2
	28,8
	1
	3267
	1,3
	10
	270
	10
	195,48

	Ул. Революционная 22
	240
	95,6
	34,7
	1
	3267
	13,8
	18
	270
	18
	18087,59

	Ул. Революционная 24
	242,5
	97,1
	34,7
	1
	3267
	13,8
	18
	270
	18
	18087,59

	Ул. Революционная 26
	191,7
	76,7
	34,7
	1
	3267
	13,8
	18
	270
	18
	18087,59

	Ул. Некрасова 41
	244
	97,9
	34,7
	1
	3267
	13,8
	18
	270
	18
	18087,59

	Ул. Революционная 32
	198
	79,2
	34,7
	1
	3267
	13,8
	18
	270
	18
	18087,59

	Ул. Садовая 1
	264,7
	105,9
	30,6
	1
	3267
	13,8
	18
	270
	18
	18074,19

	Ул. Некрасова 22
	115,7
	46,9
	42
	1
	3267
	13,8
	18
	270
	18
	18111,44

	Ул. Революционная 28
	338
	135,2
	30,6
	1
	3267
	13,8
	18
	270
	18
	18074,19

	Ул. Садовая
	305,4
	122,2
	30,6
	1
	3267
	13,8
	18
	270
	18
	18074,19

	Ул. Некрасова 20б
	277
	110,8
	30,6
	1
	3267
	13,8
	18
	270
	18
	18074,19

	Ул. Некрасова 20а
	312
	124,8
	30,6
	1
	3267
	13,8
	18
	270
	18
	18074,19

	Ул. Садовая 15
	216,8
	86,7
	34,7
	1
	3267
	13,8
	18
	270
	18
	18087,59

	Ул. Революционная 8
	301
	120,1
	30,6
	1
	3267
	13,8
	18
	270
	18
	18074,19

	Ул. Некрасова 39
	302,5
	121
	30,6
	1
	3267
	13,8
	18
	270
	18
	18074,19

	Ул. Некрасова 43
	299,5
	119,8
	30,6
	1
	3267
	13,8
	18
	270
	18
	18074,19

	Ул. Садовая
	209,5
	83,8
	34,7
	1
	3267
	13,8
	18
	270
	18
	18087,59

	Ул. Садовая
	316,5
	126,5
	30,6
	1
	3267
	13,8
	18
	270
	18
	18074,19

	Ул. Кольцевая 11
	333,3
	133,3
	30,6
	1
	3267
	13,8
	18
	270
	18
	18074,19

	Ул. Садовая
	326,5
	130,6
	30,6
	1
	3267
	13,8
	18
	270
	18
	18074,19

	Ул. Некрасова 45
	162,5
	65
	42
	1
	3267
	13,8
	18
	270
	18
	18111,44

	Ул. Кольцевая 13
	341
	136,4
	30,6
	1
	3267
	13,8
	18
	270
	18
	18074,19

	Ул. Кольцевая 7
	341
	136,4
	30,6
	1
	3267
	13,8
	18
	270
	18
	18074,19

	Ул. Садовая
	232,5
	93
	34,7
	1
	3267
	13,8
	18
	270
	18
	18087,59

	Ул. Садовая 19
	394
	157,6
	27,8
	1
	3267
	13,8
	18
	270
	18
	18065,05


Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что жилые здания имеют наибольшие удельные суммарные расходы тепловой энергии.

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

На сегодняшний день, имеется всего 3 котельные обеспечивающие тепловой энергией объекты, расположенные в производственных зонах.

Котельная «Кочковскремтранс».

Котельная обеспечивает теплом как производственную территорию ОАО «Кочковскремтранс», так и жилой фонд.

В производственную зону входят объекты, представленные в таблице 3.

Таблица 3.

Потребление тепловой энергии объектами производственной зоны.

	Наименование объекта
	Объем, м3
	Площадь, м2
	Qmax, Гкал/час
	Qгод, Гкал

	Автогараж
	1750
	1080
	0,052
	126,7

	Расширение ПТО (СТОА легк. гараж)
	292
	108
	0,008
	29,04

	Теплая стоянка
	5040
	1260
	0,149
	308,88

	Теплая стоянка
	5040
	1260
	0,149
	308,88

	Агроснаб
	778
	311,2
	0,023
	66


В будущем изменений производственных зон, а также перепрофилирования, не намечается.

Котельная ПТПО.

Котельная обеспечивает теплом только свою производственную зону.

Данных потребления тепловой энергии по каждому объекту промышленной зоны не имеется.

Информации о возможном изменении производственных зон не найдено.

Котельная АТП.

Котельная обеспечивает теплом свою производственную зону и ДРСУ.

Данных потребления тепловой энергии по каждому объекту промышленной зоны не имеется.

Информации о возможном изменении производственных зон не предоставлено.

2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения является определение эффективного радиуса теплоснабжения.

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия источника тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем теплоснабжения. Критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат. 

Для каждой из зон действия котельных рассчитаем усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки (Li) по формуле: 

[image: image1.png]o=y Yt




где i – номер зоны нагрузок;

 Lзд – расстояние по трассе (либо эквивалентное расстояние) от каждого здания зоны до источника тепловой энергии; 

Qзд – присоединенная нагрузка здания; 

Qi – суммарная присоединенная нагрузка рассматриваемой зоны, Qi= Σ Qзд.

Присоединенная нагрузка к источнику тепловой энергии:

[image: image2.png]



Средний радиус теплоснабжения по системе определяется по формуле:

[image: image3.png]



Оптимальный радиус теплоснабжения определяется из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

[image: image5.png]S=A+7Z—-min



 (руб./Гкал/ч),

где А – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч; 

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Использованы следующие аналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с максимальным радиусом теплоснабжения:
[image: image7.png]1050R%=2.502¢.
Toezpoie o



,руб./Гкал/ч;

[image: image9.png]3¥30-10%
RZ.T



, руб./Гкал/ч,

где R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км; 

B – среднее число абонентов на 1 км2; 

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; 

П – теплоплотность района, Гкал/ч*км2; 

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.; 

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ОC;

a – постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./МВт;

 φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.

Осуществляя элементарное дифференцирование по R с нахождением его оптимального значения при равенстве нулю его первой производной, получаем аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения в следующем виде, км:

[image: image10.png]



Значение предельного радиуса действия тепловых сетей определяется из соотношения:

[image: image11.png]lZK




где 
Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км; 

p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельной и в индивидуальных источниках абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал. км.

При этом переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал:

[image: image12.png]¢ _ 8003 0358
T AT it




где 
Э – стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя по главной тепловой магистрали, руб./кВт.ч.

Постоянная часть удельных эксплуатационных расходов при радиусе действия сети, равном 1 км, руб./Гкал. км:

[image: image13.png]525B%%° rs-a 0,68 12
T Moezpc03e (T,* 103)




где 
a – доля годовых отчислений от стоимости сооружения тепловой сети на амортизацию, текущий и капитальный ремонты; 

n1 – число часов использования максимума тепловой нагрузки, ч/год;

ξ – себестоимость тепла, руб./Гкал.

Последняя величина (переменная часть удельных эксплуатационных расходов) учитывает стоимость сети, стоимость тепловых потерь и переменную часть стоимости обслуживания.

Алгоритм расчета радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии следующий. На электронной схеме наносится зона действия источника тепловой энергии с определением площади территории тепловой сети от данного источника и присоединенной тепловой нагрузки. Определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии (Гкал/ч/Га, Гкал/ч/км2). Определяется максимальный радиус теплоснабжения, как длина главной магистрали от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, присоединенного к этой магистрали Lмах (км). Определяются переменная и постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла. Определяется радиус эффективного теплоснабжения.

В таблице ниже приведены результаты расчета эффективного радиуса действия тепловой сети всех котельных села Кочки.

Таблица 4.

Расчет эффективного радиуса действия проектируемой котельной.

	№ п/п
	Котельная
	Площадь зоны действия источника
	Число абонентских вводов
	Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей
	Поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной
	Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети
	Расчетная температура в подающем трубопроводе
	Расчетная температура в обратном трубопроводе
	Среднее число абонентов на 1 км²
	Теплоплотность района
	Эффективный радиус
	Фактический радиус действия котельной (расстояние от котельной до наиболее удаленного потребителя

	
	
	км²
	шт.
	Гкал/ч
	фи
	Руб./м2
	°С
	°С
	В
	Гкал/

ч·км²
	км
	км

	1
	Центральная котельная
	0,202
	70
	3,9563
	1,3
	184069,3
	95
	70
	347
	19,6
	0,7
	0,43

	2
	Школьная котельная
	0,04411
	12
	1,0967
	1,3
	180697,8
	95
	70
	272
	24,9
	0,7
	0,269

	3
	Котельная ПМК
	0,05558
	5
	0,44482
	1,3
	207431
	95
	70
	90
	8
	1,6
	0,398

	4
	Котельная ЛМС
	0,05973
	20
	0,54374
	1,3
	191068,2
	95
	70
	335
	9,1
	0,8
	0,301

	5
	Котельная Больницы
	0,09118
	34
	1,3044
	1,3
	236831,9
	95
	70
	373
	14,3
	0,7
	0,312

	6
	Котельная Тополек
	0,05628
	32
	0,96251
	1,3
	225255,6
	95
	70
	569
	17,1
	0,6
	0,214

	7
	Котельная Быткомбината
	0,03171
	18
	0,2654
	1,3
	220558,3
	95
	70
	568
	8,4
	0,7
	0,316

	8
	Котельная Собственной базы
	0,07687
	35
	0,6675
	1,3
	203644,5
	95
	70
	455
	8,7
	0,7
	0,453

	9
	Котельная

Кочковскремтранс
	0,07813
	28
	0,7333
	1,3
	205125,4
	95
	70
	358
	9,4
	0,8
	0,416

	10
	Котельная ПУ
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	11
	Котельная ПТПО (гараж)
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	12
	Котельная ПТПО (хлебозавод)
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	13
	Котельная АТП
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.


В результате расчета эффективный радиус теплоснабжения получился:

· Для Центральной котельной больше радиуса существующего теплоснабжения на 270 м;

· Для Школьной котельной больше радиуса существующего теплоснабжения на 431 м;

· Для котельной ПМК больше радиуса существующего теплоснабжения на 1202 м;

· Для котельной ЛМС больше радиуса существующего теплоснабжения на 499 м;

· Для котельной ЦРБ больше радиуса существующего теплоснабжения на 388 м;

· Для котельной Тополек больше радиуса существующего теплоснабжения на 386 м;

· Для котельной Быткомбината больше радиуса существующего теплоснабжения на 384 м;

· Для котельной Собственной базы больше радиуса существующего теплоснабжения на 247 м;

· Для котельной Кочковскремтранс больше радиуса существующего теплоснабжения на 384 м;

Для котельных, чей радиус эффективного теплоснабжения получился больше радиуса существующего теплоснабжения, говорит о запасе работы теплосетей котельной. 
Таблица 5.

Характеристика тепловых сетей в 2х-трубном исполнении котельных поселения.

	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м
	Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч
	Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч
	Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/час
	Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/час

	Центральная котельная

	Котельная Центральная
	ТК№1
	7
	0,259
	0,259
	Подземная канальная
	0,115
	0,114
	5,692
	5,662
	0,001
	0,001
	467,9
	200,52

	Разветвление
	Жилой дом
	40
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,003
	0,003
	0,077
	0,076
	0
	0
	1084,83
	442,99

	Разветвление
	Жилой дом
	68
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,014
	0,014
	0,192
	0,191
	0,001
	0,001
	2426,25
	1022,99

	Разветвление
	 
	46
	0,1
	0,1
	Подземная канальная
	0,001
	0,001
	0,019
	0,018
	0,001
	0,001
	1788,5
	746,76

	Разветвление
	Разветвление
	32
	0,1
	0,1
	Подземная канальная
	0,128
	0,127
	3,553
	3,54
	0,001
	0,001
	1244,17
	533,6

	Разветвление
	Разветвление
	32
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,22
	0,219
	6,275
	6,253
	0
	0
	1141,76
	489,88

	Разветвление
	РОВД
	10
	0,063
	0,063
	Подземная канальная
	0,034
	0,034
	2,808
	2,799
	0
	0
	329,76
	141,24

	Разветвление
	Жилой дом
	11
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,007
	0,007
	0,585
	0,583
	0
	0
	300,15
	129,3

	Разветвление
	Разветвление
	33
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,08
	0,08
	2,323
	2,313
	0
	0
	900,44
	383,56

	Разветвление
	Жилой дом
	11
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,02
	0,02
	1,569
	1,564
	0
	0
	298,33
	128,52

	Разветвление
	Фед. Казначейство, Сбербанк
	8
	0,063
	0,063
	Подземная канальная
	0,035
	0,035
	3,438
	3,427
	0
	0
	263,81
	113,04

	Разветвление
	Детский сад "Солнышко" (деревня)
	41
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,051
	0,051
	1,2
	1,195
	0
	0
	1122,25
	475,55

	Разветвление
	Пристройка Д/с "Солнышко"
	8
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,095
	0,095
	9,919
	9,886
	0
	0
	218,98
	94,03

	Разветвление
	Разветвление
	29
	0,12
	0,12
	Подземная канальная
	0,539
	0,537
	15,857
	15,791
	0,001
	0,001
	1322,62
	566,23

	Разветвление
	ТК№20
	18
	0,12
	0,12
	Подземная канальная
	0,188
	0,187
	8,186
	8,153
	0
	0
	820,06
	351,24

	Разветвление
	Жилой дом
	27
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,071
	0,07
	2,5
	2,491
	0
	0
	644,29
	275,16

	Разветвление
	ТК№17
	28
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,084
	0,084
	2,89
	2,875
	0
	0
	676,78
	287,05

	Разветвление
	Гараж
	12
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,007
	0,007
	0,501
	0,499
	0
	0
	290,05
	125,97

	Разветвление
	Жилой дом
	16
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,424
	0,423
	24,09
	24,011
	0
	0
	442,05
	190,02

	Разветвление
	Жилой дом
	29
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,014
	0,014
	0,476
	0,474
	0
	0
	684,3
	289,39

	Разветвление
	Жилой дом
	13
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0
	0
	0,029
	0,029
	0
	0
	464,31
	198,66

	Разветвление
	Жилой дом
	11
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,004
	0,004
	0,347
	0,346
	0
	0
	259,56
	111,41

	Разветвление
	Жилой дом
	11
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0
	0
	0,003
	0,003
	0
	0
	392,71
	166,19

	Разветвление
	Жилой дом
	30
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,016
	0,016
	0,501
	0,499
	0
	0
	736,14
	308,69

	Разветвление
	Жилой дом
	10
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0
	0
	0,003
	0,003
	0
	0
	356,93
	151,26

	Разветвление
	Разветвление
	27
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,305
	0,304
	10,152
	10,107
	0
	0
	963,72
	412,87

	Разветвление
	Жилой дом
	11
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0
	0
	0,003
	0,003
	0
	0
	392,49
	165,89

	Разветвление
	Разветвление
	33
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,329
	0,327
	9,111
	9,073
	0
	0
	1177,46
	504,71

	Разветвление
	Жилой дом
	6
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0
	0
	0,004
	0,004
	0
	0
	214,12
	91,3

	Разветвление
	Разветвление
	18
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,182
	0,181
	8,634
	8,6
	0
	0
	642,37
	275,24

	Разветвление
	Жилой дом
	10
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0
	0
	0,014
	0,014
	0
	0
	357,21
	151,54

	Разветвление
	Жилой дом
	15
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,4
	0,399
	24,09
	24,011
	0
	0
	414,87
	178,23

	Разветвление
	Дом Культуры
	16
	0,1
	0,1
	Подземная канальная
	0,071
	0,071
	3,553
	3,541
	0
	0
	622,54
	266,74

	Разветвление
	Жилой дом
	23
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0
	0
	0,007
	0,007
	0
	0
	820,65
	343,12

	Разветвление
	Жилой дом
	10
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,071
	0,071
	6,34
	6,319
	0
	0
	245,38
	105,45

	Разветвление
	Разветвление
	27
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,292
	0,291
	10,36
	10,321
	0
	0
	662,17
	283,93

	Разветвление
	Разветвление
	27
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,046
	0,045
	1,618
	1,611
	0
	0
	645,57
	273,02

	Разветвление
	Жилой дом
	10
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,015
	0,015
	1,331
	1,326
	0
	0
	239,1
	103,29

	Разветвление
	Жилой дом
	14
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,005
	0,005
	0,358
	0,357
	0
	0
	343,35
	146,6

	Разветвление
	Жилой дом
	35
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,015
	0,015
	0,427
	0,425
	0
	0
	858,37
	359,47

	Разветвление
	Жилой дом
	39
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,02
	0,02
	0,488
	0,486
	0
	0
	948,01
	396,95

	Разветвление
	Библиотека
	23
	0,12
	0,12
	Подземная канальная
	0,01
	0,01
	0,363
	0,361
	0,001
	0,001
	1049,35
	450,34

	Разветвление
	Жилой дом
	36
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,134
	0,134
	3,608
	3,595
	0
	0
	875,09
	375,19

	Разветвление
	Дом советов
	39
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	4,06
	4,046
	99,941
	99,61
	0
	0
	1078,66
	463,26

	Разветвление
	ТК№19
	46
	0,12
	0,12
	Подземная канальная
	0,022
	0,022
	0,438
	0,437
	0,001
	0,001
	2095,7
	896,78

	Разветвление
	Жилой дом
	14
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,002
	0,002
	0,127
	0,126
	0
	0
	376,55
	159,95

	Разветвление
	Магазин "У Петровича"
	15
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,012
	0,012
	0,704
	0,701
	0
	0
	403,44
	172,81

	Разветвление
	Жилой дом
	11
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,306
	0,305
	24,283
	24,204
	0
	0
	302,67
	130,35

	Разветвление
	Жилой дом
	10
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,006
	0,006
	0,468
	0,466
	0
	0
	359,21
	154,87

	Разветвление
	ТК№7
	29
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,03
	0,03
	0,936
	0,932
	0
	0
	1041,27
	445,89

	Разветвление
	Школа искусств
	11
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,017
	0,017
	1,236
	1,232
	0
	0
	396,21
	170,06

	Разветвление
	 
	76
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,205
	0,204
	2,59
	2,58
	0,001
	0,001
	2737,45
	1169,33

	Разветвление
	Техцентр
	24
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,002
	0,002
	0,06
	0,06
	0
	0
	861,74
	367,19

	Разветвление
	ТК№6
	33
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,053
	0,052
	1,461
	1,454
	0
	0
	1190,6
	507,95

	Разветвление
	Жилой дом
	11
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,021
	0,021
	1,498
	1,493
	0
	0
	396,01
	170,4

	Разветвление
	ТК№27
	41
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,005
	0,005
	0,124
	0,123
	0,001
	0,001
	1476,04
	619,7

	Разветвление
	РОВД
	16
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,013
	0,013
	0,694
	0,692
	0
	0
	577,26
	248,42

	Разветвление
	Жилой дом
	26
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,166
	0,166
	5,719
	5,7
	0
	0
	928,75
	397,98

	Разветвление
	Жилой дом
	39
	0,033
	0,033
	Подземная канальная
	0,221
	0,22
	5,535
	5,514
	0
	0
	919,43
	391,6

	Разветвление
	Жилой дом
	21
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,003
	0,003
	0,106
	0,105
	0
	0
	749,56
	320,77

	Разветвление 1
	Разветвление 2
	36
	0,15
	0,15
	Подземная канальная
	0,377
	0,375
	8,841
	8,805
	0,002
	0,002
	1729,88
	741,1

	Разветвление 3
	Разветвление 4
	80
	0,125
	0,125
	Подземная канальная
	0,13
	0,129
	1,525
	1,517
	0,002
	0,002
	3611,11
	1545,98

	Разветвление 4
	Разветвление 5
	29
	0,1
	0,1
	Подземная канальная
	0,151
	0,151
	4,592
	4,57
	0,001
	0,001
	1116,69
	478,37

	Разветвление 5
	Разветвление 6
	27
	0,1
	0,1
	Подземная канальная
	0,137
	0,136
	4,418
	4,397
	0
	0
	1039,23
	445,28

	Разветвление 7
	ТК№11
	27
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,562
	0,56
	18,689
	18,609
	0
	0
	969,86
	415,11

	Разветвление 8
	ТК№12
	41
	0,1
	0,1
	Подземная канальная
	0,106
	0,106
	2,361
	2,351
	0,001
	0,001
	1588,62
	678,63

	ТК№1
	ТК№23
	105
	0,15
	0,15
	Подземная канальная
	0,416
	0,414
	3,726
	3,707
	0,004
	0,004
	5038,26
	2157,79

	ТК№1
	ТК№2
	11
	0,209
	0,209
	Подземная канальная
	0,245
	0,244
	11,626
	11,565
	0,001
	0,001
	639,56
	274,1

	ТК№10
	Разветвление 7
	26
	0,1
	0,1
	Подземная канальная
	0,259
	0,257
	8,631
	8,594
	0
	0
	1008,18
	431,53

	ТК№10
	ТК№14
	63
	0,125
	0,125
	Подземная канальная
	0,233
	0,232
	3,416
	3,401
	0,002
	0,002
	2860,68
	1226,05

	ТК№10
	Жилой дом
	16
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,003
	0,003
	0,18
	0,18
	0
	0
	575,46
	247,22

	ТК№11
	Разветвление
	44
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,304
	0,302
	6,715
	6,686
	0
	0
	1085,2
	458,37

	ТК№11
	Жилой дом
	78
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,012
	0,012
	0,152
	0,151
	0
	0
	1923,76
	726,11

	ТК№11
	Разветвление 8
	24
	0,1
	0,1
	Подземная канальная
	0,147
	0,146
	5,254
	5,233
	0
	0
	928,25
	398,53

	ТК№12
	ТК№13
	27
	0,1
	0,1
	Подземная канальная
	0,048
	0,048
	1,544
	1,538
	0
	0
	1042,78
	446,7

	ТК№12
	Жилой дом
	50
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,313
	0,312
	6,114
	6,092
	0
	0
	1231,41
	524,62

	ТК№12
	магазин "У Антона"
	9
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,004
	0,004
	0,34
	0,338
	0
	0
	246,84
	105,88

	ТК№13
	Жилой дом
	38
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,344
	0,343
	8,784
	8,753
	0
	0
	935,45
	399,87

	ТК№13
	Музей
	14
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,047
	0,047
	3,012
	3,002
	0
	0
	383,8
	164,88

	ТК№13
	Разветвление
	57
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,083
	0,082
	1,414
	1,407
	0
	0
	1562,62
	657,02

	ТК№13
	Магазин Все для дома
	38
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,502
	0,5
	12,663
	12,619
	0
	0
	1041,75
	447,1

	ТК№14
	ТК№15
	15
	0,125
	0,125
	Подземная канальная
	0,035
	0,035
	1,729
	1,721
	0
	0
	681,14
	291,3

	ТК№14
	ООО "Мясная лавка", ООО «Сальв»
	14
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,047
	0,047
	2,737
	2,728
	0
	0
	503,55
	216,75

	ТК№15
	Гараж упр. с/х
	31
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,007
	0,007
	0,231
	0,23
	0
	0
	764,94
	316,72

	ТК№15
	ТК№16
	98
	0,1
	0,1
	Подземная канальная
	0,168
	0,167
	1,648
	1,64
	0,002
	0,002
	3792,19
	1621,16

	ТК№15
	Дом правосудия
	22
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	2,499
	2,491
	107,678
	107,325
	0
	0
	542,86
	233,98

	ТК№15
	Разветвление
	15
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,093
	0,093
	5,763
	5,735
	0
	0
	370,13
	155,37

	ТК№16
	Редакция
	22
	0,063
	0,063
	Подземная канальная
	0,021
	0,021
	0,86
	0,857
	0
	0
	726,12
	310,41

	ТК№16
	Разветвление 9
	41
	0,1
	0,1
	Подземная канальная
	0,047
	0,046
	1,036
	1,032
	0,001
	0,001
	1582,57
	677,65

	ТК№17
	Разветвление
	49
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,126
	0,125
	2,501
	2,49
	0
	0
	1172,22
	501,08

	ТК№17
	 
	21
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0
	0
	0,011
	0,011
	0
	0
	502,38
	196,6

	ТК№18
	Разветвление 3
	91
	0,125
	0,125
	Подземная канальная
	0,162
	0,161
	1,686
	1,675
	0,003
	0,003
	4143,84
	1760,4

	ТК№18
	Церковь
	69
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,027
	0,027
	0,373
	0,371
	0,001
	0,001
	2488,74
	1057,05

	ТК№18
	Разветвление 1
	17
	0,15
	0,15
	Подземная канальная
	0,258
	0,257
	10,914
	10,87
	0,001
	0,001
	815,32
	350,09

	ТК№19
	Жилой дом
	45
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	2,276
	2,268
	48,82
	48,656
	0
	0
	1241,38
	531,61

	ТК№2
	ТК№18
	232
	0,209
	0,209
	Подземная канальная
	0,742
	0,738
	3,067
	3,049
	0,019
	0,019
	13488,99
	5778,14

	ТК№2
	ТК№3
	13
	0,209
	0,209
	Подземная канальная
	0,064
	0,063
	2,759
	2,746
	0,001
	0,001
	755,85
	323,84


	ТК№20
	ТК№22
	106
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,063
	0,062
	0,576
	0,573
	0,001
	0,001
	3822,78
	1608,1

	ТК№20
	ТК№21
	45
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	2,476
	2,466
	51,497
	51,303
	0,001
	0,001
	1622,88
	696,26

	ТК№21
	Разветвление
	44
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,347
	0,346
	7,38
	7,351
	0,001
	0,001
	1588,51
	679,21

	ТК№21
	Ярмарка
	22
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,131
	0,13
	5,219
	5,202
	0
	0
	794,25
	340,85

	ТК№21
	Гараж Администрации района
	25
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,003
	0,003
	0,111
	0,111
	0
	0
	902,56
	384,03

	ТК№21
	ЦДО
	19
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,059
	0,058
	2,656
	2,647
	0
	0
	685,95
	294,3

	ТК№21
	Кафе
	15
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,001
	0,001
	0,053
	0,053
	0
	0
	541,54
	230,7

	ТК№22
	РОО
	42
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,026
	0,026
	0,576
	0,573
	0,001
	0,001
	1486,75
	635,71

	ТК№23
	Разветвление
	46
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,248
	0,247
	5,213
	5,189
	0
	0
	1270,06
	537,92

	ТК№23
	ТК№24
	25
	0,125
	0,125
	Подземная канальная
	0,262
	0,261
	8,659
	8,621
	0,001
	0,001
	1138,2
	488,03

	ТК№24
	ТК№25
	23
	0,1
	0,1
	Подземная канальная
	0,298
	0,297
	11,067
	11,02
	0
	0
	894,64
	383,2

	ТК№24
	Разветвление
	82
	0,1
	0,1
	Подземная канальная
	0,35
	0,348
	4,071
	4,053
	0,002
	0,002
	3189,58
	1366,36

	ТК№25
	Жилой дом
	37
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,061
	0,06
	1,514
	1,508
	0
	0
	1334,17
	572,69

	ТК№25
	Разветвление
	23
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,064
	0,064
	2,468
	2,457
	0
	0
	829,35
	354,87

	ТК№25
	ТК№26
	83
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,71
	0,707
	8,253
	8,218
	0,001
	0,001
	2992,87
	1280,29

	ТК№26
	Детский сад "Солнышко"
	17
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,063
	0,062
	3,116
	3,105
	0
	0
	611,87
	262,84

	ТК№26
	Разветвление
	63
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,082
	0,081
	1,237
	1,231
	0,001
	0,001
	2267,5
	965,27

	ТК№27
	Революционная
	21
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0
	0
	0,001
	0,001
	0
	0
	740,64
	295,14

	ТК№27
	Автовокзал
	21
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,002
	0,002
	0,101
	0,101
	0
	0
	740,64
	318

	ТК№3
	ТК№4
	48
	0,125
	0,125
	Подземная канальная
	0,2
	0,199
	3,755
	3,742
	0,001
	0,001
	2186,2
	942,08

	ТК№3
	ТК№5
	32
	0,15
	0,15
	Подземная канальная
	0,306
	0,304
	7,92
	7,878
	0,001
	0,001
	1535,03
	656,14

	ТК№4
	Жилой дом
	30
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,006
	0,006
	0,18
	0,18
	0
	0
	1088,22
	462,49

	ТК№4
	Здание администрации
	27
	0,1
	0,1
	Подземная канальная
	0,331
	0,33
	10,688
	10,652
	0
	0
	1055,91
	452,62

	ТК№5
	ТК№9
	150
	0,15
	0,15
	Подземная канальная
	0,859
	0,854
	5,484
	5,455
	0,006
	0,006
	7176,57
	3074,08

	ТК№5
	ТК№8
	58
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,103
	0,102
	1,723
	1,713
	0
	0
	1597,79
	664,8

	ТК№5
	Разветвление
	9
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,05
	0,05
	4,152
	4,133
	0
	0
	323,83
	139,16

	ТК№6
	Разветвление
	8
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,016
	0,016
	1,461
	1,454
	0
	0
	287,32
	123,1

	ТК№7
	 
	25
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,002
	0,002
	0,072
	0,072
	0
	0
	896,91
	381,24

	ТК№7
	Узел Связи
	19
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,011
	0,011
	0,494
	0,493
	0
	0
	681,65
	292,28

	ТК№8
	Разветвление
	54
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,323
	0,321
	5,85
	5,823
	0
	0
	1296,94
	553,31

	ТК№9
	ТК№10
	54
	0,15
	0,15
	Подземная канальная
	0,298
	0,296
	4,911
	4,888
	0,002
	0,002
	2582,25
	1106,78

	ТК№9
	Разветвление
	38
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,779
	0,775
	19,858
	19,777
	0
	0
	939,53
	399,4

	Школьная котельная

	ТК №1
	Разветвление
	13
	0,125
	0,125
	Подземная канальная
	0,098
	0,098
	5,396
	5,373
	0
	0
	784,49
	335,35

	Разветвление
	ТК №3
	62
	0,15
	0,15
	Подземная канальная
	0,115
	0,114
	1,67
	1,663
	0,003
	0,003
	3870,72
	1661,67

	Разветвление
	Жилой дом
	12
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	1,461
	1,456
	107,257
	106,909
	0
	0
	465,42
	199,43

	ТК №2
	Школа
	12
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	3,899
	3,887
	286,225
	285,299
	0
	0
	467,69
	200,68

	Разветвление
	Разветвление 1
	38
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,908
	0,904
	22,103
	22,021
	0
	0
	1809,19
	774,33

	Разветвление 2
	Разветвление
	49
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,383
	0,382
	7,358
	7,332
	0,001
	0,001
	2328,88
	996,5

	Разветвление 2
	Жилой дом
	15
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	1,966
	1,96
	121,296
	120,901
	0
	0
	528,15
	226,5

	Разветвление 1
	Разветвление 2
	29
	0,1
	0,1
	Подземная канальная
	0,207
	0,207
	6,296
	6,273
	0,001
	0,001
	1544,89
	661,83

	Разветвление 1
	Жилой дом
	15
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,149
	0,149
	9,22
	9,189
	0
	0
	528,35
	226,07

	Разветвление
	Жилой дом
	10
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	1,779
	1,773
	158,661
	158,147
	0
	0
	352,7
	151,48

	ТК №3
	Разветвление
	19
	0,1
	0,1
	Подземная канальная
	0,333
	0,332
	14,502
	14,449
	0
	0
	1013,7
	434,36

	Разветвление
	Школьная котельная
	12
	0,15
	0,15
	Подземная канальная
	0,148
	0,147
	7,926
	7,892
	0,001
	0,001
	749,22
	321,07

	ТК №1
	Жилой дом
	48
	0,033
	0,033
	Подземная канальная
	0,015
	0,015
	0,304
	0,303
	0
	0
	1586,3
	600,47

	ТК №1
	Разветвление 3
	138
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,146
	0,145
	1,038
	1,03
	0,002
	0,002
	6543,79
	2686,59

	Разветвление 4
	Жилой дом
	19
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,053
	0,053
	2,616
	2,607
	0
	0
	637,02
	276,89

	Разветвление 4
	Жилой дом
	20
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,055
	0,055
	2,587
	2,578
	0
	0
	670,55
	291,28

	Разветвление 4
	Разветвление 5
	149
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,16
	0,159
	1,065
	1,058
	0,001
	0,001
	5511,66
	2231,79

	Разветвление 5
	Жилой дом
	9
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,037
	0,037
	3,608
	3,596
	0
	0
	285,16
	122,02

	ТК №1
	ТК №2
	57
	0,125
	0,125
	Подземная канальная
	0,244
	0,243
	3,922
	3,907
	0,002
	0,002
	3430,99
	1478,64

	ТК №2
	Стройподряд
	74
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,221
	0,22
	2,871
	2,86
	0,001
	0,001
	3528,61
	1503,41

	Разветвление 3
	Разветвление 4
	36
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,021
	0,021
	0,53
	0,527
	0
	0
	1635,5
	698,18

	Разветвление 3
	Жилой дом
	90
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,385
	0,383
	4,221
	4,203
	0
	0
	3029
	1285,39

	Разветвление
	Гараж
	10
	0,125
	0,125
	Подземная канальная
	0
	0
	0,025
	0,025
	0
	0
	603,45
	259,29

	Котельная ПМК

	 Разветвление 1
	ТК №1
	132
	0,1
	0,1
	Надземная
	1,333
	1,326
	9,804
	9,75
	0,002
	0,002
	6702,7
	5597,49

	ТК №3
	ТК №4
	67
	0,1
	0,1
	Подземная канальная
	0,206
	0,205
	2,902
	2,89
	0,001
	0,001
	2585,12
	1106,23

	ТК №4
	Разветвление 2
	43
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,387
	0,386
	8,407
	8,376
	0,001
	0,001
	1536,56
	658,12

	Разветвление 2
	Жилой дом
	9
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	1,386
	1,381
	135,725
	135,286
	0
	0
	220,97
	94,82

	Разветвление 2
	Разветвление
	44
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,073
	0,073
	1,562
	1,556
	0,001
	0,001
	1571,34
	671,2

	Разветвление
	Жилой дом
	10
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,867
	0,864
	77,336
	77,084
	0
	0
	244,71
	104,85

	ТК №3
	Жилой дом
	73
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,208
	0,207
	2,738
	2,727
	0,001
	0,001
	2612,52
	1118,56

	Котельная ПМК
	 Разветвление 1
	106
	0,1
	0,1
	Подземная канальная
	1,25
	1,242
	11,366
	11,3
	0,002
	0,002
	4092,27
	1752,38

	 Разветвление 1
	Жилой дом
	50
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,009
	0,009
	0,171
	0,17
	0,001
	0,001
	1788,97
	765,08

	ТК №1
	ТК №3
	136
	0,1
	0,1
	Подземная канальная
	1
	0,995
	7,143
	7,108
	0,003
	0,003
	5242,84
	2248,88

	ТК №1
	ТК№2
	38
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,354
	0,352
	8,936
	8,89
	0
	0
	1040,3
	439,44

	ТК№2
	Разветвление
	89
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,81
	0,806
	8,934
	8,891
	0
	0
	2401,57
	1025,51

	Разветвление
	Жилой дом
	139
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	1,256
	1,251
	8,931
	8,894
	0,001
	0,001
	3737,31
	1592,64

	Котельная ЛМС

	Котельная Лесхоза
	ТК №1
	11
	0,12
	0,12
	Подземная канальная
	0,102
	0,102
	6,409
	6,371
	0
	0
	497,33
	213,12


	ТК №1
	ТК №3
	63
	0,12
	0,12
	Подземная канальная
	0,367
	0,365
	5,401
	5,372
	0,002
	0,002
	2848,1
	1222,51

	ТК №3
	Жилой дом
	13
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,079
	0,079
	5,585
	5,567
	0
	0
	320,54
	138,55

	ТК №3
	ТК №9
	34
	0,1
	0,1
	Подземная канальная
	0,212
	0,211
	5,593
	5,563
	0,001
	0,001
	1314,65
	562,78

	Разветвление
	Детский сад
	27
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,013
	0,013
	0,42
	0,418
	0
	0
	966,42
	416,63

	ТК №3
	ТК №4
	51
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,235
	0,234
	4,346
	4,326
	0,001
	0,001
	1829,08
	783,01

	ТК №4
	Жилой дом
	11
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,032
	0,032
	2,646
	2,637
	0
	0
	270,93
	116,77

	ТК №4
	Жилой дом
	25
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,295
	0,294
	11,255
	11,217
	0
	0
	615,74
	265,28

	ТК №4
	ТК №5
	31
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,065
	0,065
	1,907
	1,898
	0
	0
	1110,57
	473,84

	ТК №5
	Жилой дом
	11
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,074
	0,073
	6,024
	6,004
	0
	0
	269,73
	116,6

	ТК №5
	Жилой дом
	25
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,158
	0,157
	6,024
	6,003
	0
	0
	613,01
	264,06

	ТК №5
	ТК №6
	33
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,017
	0,017
	0,472
	0,47
	0
	0
	1176,98
	499,1

	ТК №6
	Жилой дом
	27
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,047
	0,047
	1,674
	1,667
	0
	0
	655,09
	281,55

	ТК №6
	ТК №7
	54
	0,069
	0,069
	Подземная канальная
	0,036
	0,036
	0,643
	0,64
	0
	0
	1756,84
	747,88

	ТК №7
	Жилой дом
	12
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,012
	0,011
	0,875
	0,871
	0
	0
	289,21
	124,17

	ТК №7
	Жилой дом
	25
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,007
	0,007
	0,267
	0,266
	0
	0
	602,53
	252,84

	ТК №7
	ТК №8
	35
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,16
	0,159
	4,409
	4,392
	0
	0
	843,54
	360,56

	ТК №8
	Жилой дом
	10
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,049
	0,049
	4,408
	4,393
	0
	0
	240,38
	102,92

	ТК №10
	Жилой дом
	133
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,032
	0,032
	0,24
	0,238
	0,001
	0,001
	3636,08
	1413,98

	ТК №10
	ТК №11
	52
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,489
	0,487
	8,882
	8,839
	0,001
	0,001
	1856,82
	797,13

	ТК №11
	Жилой дом
	15
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,003
	0,003
	0,172
	0,171
	0
	0
	536,54
	230,53

	ТК №11
	ТК №12
	39
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,278
	0,277
	6,606
	6,575
	0
	0
	1395
	597,09

	ТК №12
	Жилой дом
	13
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,003
	0,003
	0,172
	0,171
	0
	0
	464,41
	199,53

	ТК №12
	ТК №13
	52
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,257
	0,256
	4,666
	4,645
	0,001
	0,001
	1857,63
	794,75

	ТК №13
	Жилой дом
	13
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,001
	0,001
	0,04
	0,039
	0
	0
	463,61
	198,01

	ТК №13
	ТК №14
	49
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,183
	0,182
	3,511
	3,497
	0,001
	0,001
	1747,46
	748,79

	ТК №14
	Жилой дом
	18
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,002
	0,002
	0,095
	0,094
	0
	0
	641,83
	273,5

	ТК №2
	Жилой дом
	23
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,061
	0,061
	2,49
	2,481
	0
	0
	608,26
	262,81

	ТК №2
	Жилой дом
	96
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,039
	0,039
	0,4
	0,397
	0
	0
	2538,81
	1039,98

	Разветвление
	ТК №10
	60
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,609
	0,606
	9,653
	9,602
	0,001
	0,001
	2147,59
	918,19

	ТК №9
	Жилой дом
	21
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,002
	0,002
	0,079
	0,078
	0
	0
	752,3
	323,1

	ТК №14
	Жилой дом
	24
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,067
	0,067
	2,467
	2,458
	0
	0
	855,78
	366,76

	ТК №13
	Жилой дом
	24
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0
	0
	0,006
	0,006
	0
	0
	855,9
	356,32

	ТК №1
	ТК №2
	132
	0,12
	0,12
	Подземная канальная
	0,006
	0,006
	0,045
	0,044
	0,004
	0,004
	5967,44
	2466,85

	ТК №9
	Разветвление 1
	40
	0,1
	0,1
	Подземная канальная
	0,213
	0,212
	4,853
	4,827
	0,001
	0,001
	1544,91
	661,52

	Котельная ЦРБ

	Котельная ЦРБ
	ТК№1
	15
	0,15
	0,15
	Подземная канальная
	0,243
	0,241
	11,215
	11,154
	0,001
	0,001
	766,34
	328,41

	ТК№2
	Здание скорой помощи
	19
	0,027
	0,027
	Подземная канальная
	0,538
	0,536
	27,294
	27,203
	0
	0
	386,29
	167,65

	ТК№4
	Жилой дом
	44
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,001
	0,001
	0,016
	0,016
	0,001
	0,001
	1655,56
	696,26

	ТК№4
	Разветвление
	28
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,036
	0,036
	1,163
	1,153
	0
	0
	1053,54
	451,06

	Разветвление
	Жилой дом
	42
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,003
	0,003
	0,074
	0,073
	0,001
	0,001
	1578,92
	681,21

	Разветвление
	ТК№5
	29
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,021
	0,021
	0,658
	0,652
	0
	0
	1090,21
	464,29

	ТК№5
	Жилой дом
	40
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,003
	0,003
	0,074
	0,073
	0
	0
	1494,5
	646,29

	ТК№5
	Разветвление
	48
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,015
	0,015
	0,296
	0,293
	0,001
	0,001
	1793,4
	759,42

	Разветвление
	Жилой дом
	36
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0
	0
	0,007
	0,007
	0
	0
	1329,22
	557,38

	ТК№1
	ТК№6
	78
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,099
	0,098
	1,217
	1,206
	0,001
	0,001
	3029,01
	1245,34

	ТК№7
	Жилой дом
	17
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,001
	0,001
	0,03
	0,03
	0
	0
	631,57
	279,27

	ТК№7
	Разветвление
	15
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,16
	0,16
	9,9
	9,857
	0
	0
	438,2
	191,66

	Разветвление
	Жилой дом
	12
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,006
	0,006
	0,475
	0,474
	0
	0
	357,79
	154,46

	Разветвление
	Разветвление
	23
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,147
	0,146
	6,071
	6,045
	0
	0
	685,76
	292,24

	Разветвление
	Жилой дом
	13
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,007
	0,007
	0,475
	0,474
	0
	0
	385,45
	165,95

	Разветвление
	Разветвление
	27
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,09
	0,089
	3,174
	3,16
	0
	0
	800,56
	340,54

	Разветвление
	Жилой дом
	14
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,011
	0,011
	0,728
	0,726
	0
	0
	412,05
	176,98

	Разветвление
	Разветвление
	23
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,021
	0,021
	0,875
	0,871
	0
	0
	676,94
	286,62

	Разветвление
	Жилой дом
	14
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,013
	0,013
	0,875
	0,871
	0
	0
	407,13
	173,82


	Разветвление
	Разветвление
	42
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,009
	0,009
	0,199
	0,197
	0,001
	0,001
	1550,76
	662,4

	ТК№6
	ТК№7
	16
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,016
	0,016
	0,826
	0,82
	0
	0
	596,09
	254,74

	ТК№7
	Разветвление
	117
	0,082
	0,082
	Надземная
	0,01
	0,01
	0,086
	0,085
	0,001
	0,001
	5457,48
	4113,87

	Разветвление
	Жилой дом
	41
	0,082
	0,082
	Надземная
	0,002
	0,002
	0,052
	0,051
	0,001
	0,001
	1825,02
	1500,31

	Разветвление
	Жилой дом
	35
	0,082
	0,082
	Надземная
	0
	0
	0,003
	0,003
	0
	0
	1557,95
	1230,5

	ТК№6
	Разветвление
	19
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,001
	0,001
	0,039
	0,039
	0
	0
	707,86
	304,89

	Разветвление
	Жилой дом
	18
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0
	0
	0,008
	0,008
	0
	0
	674,03
	289,52

	Разветвление
	Жилой дом
	36
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0
	0
	0,006
	0,006
	0
	0
	1348,06
	560,34

	ТК№1
	ТК№2
	29
	0,15
	0,15
	Подземная канальная
	0,017
	0,017
	0,49
	0,486
	0,001
	0,001
	1384,33
	589,11

	ТК№1
	Разветвление
	23
	0,15
	0,15
	Подземная канальная
	0,175
	0,175
	5,923
	5,896
	0,001
	0,001
	1097,92
	472,94

	ТК№2
	Разветвление
	18
	0,15
	0,15
	Подземная канальная
	0,01
	0,01
	0,424
	0,421
	0,001
	0,001
	853,24
	365,14

	Разветвление
	Бердский строительный трест
	51
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,195
	0,194
	3,603
	3,589
	0,001
	0,001
	1814,82
	787,97

	Разветвление
	Разветвление
	22
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,043
	0,043
	1,715
	1,699
	0
	0
	846,84
	355,11

	ТК№12
	Разветвление
	36
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,819
	0,816
	22,021
	21,934
	0
	0
	1069,2
	463,68

	Разветвление
	Жилой дом
	15
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,123
	0,123
	7,587
	7,562
	0
	0
	450,82
	194,6

	Разветвление
	Разветвление
	39
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,152
	0,151
	3,785
	3,768
	0
	0
	1172,14
	493,68

	Разветвление
	Жилой дом
	19
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,024
	0,024
	1,188
	1,184
	0
	0
	561,24
	240,45

	Разветвление
	Жилой дом
	30
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,023
	0,023
	0,744
	0,741
	0
	0
	886,16
	374,49

	ТК№12
	ТК№13
	70
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,021
	0,021
	0,293
	0,291
	0,001
	0,001
	2643,92
	1106,82

	ТК№13
	Жилой дом
	16
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0
	0
	0,002
	0,002
	0
	0
	590,42
	251,73

	ТК№13
	Жилой дом
	54
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0
	0
	0,007
	0,007
	0,001
	0,001
	1992,68
	816,61

	ТК№13
	Жилой дом
	155
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,343
	0,341
	2,191
	2,179
	0,001
	0,001
	4803,16
	2033,71

	Разветвление
	Разветвление
	50
	0,15
	0,15
	Подземная канальная
	0,023
	0,023
	0,409
	0,406
	0,002
	0,002
	2366,79
	1013,87

	Разветвление
	ТК№3
	14
	0,114
	0,114
	Подземная канальная
	0
	0
	0,001
	0,001
	0
	0
	537,33
	221,93

	ТК№3
	Здание Морга
	14
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0
	0
	0,002
	0,002
	0
	0
	480,37
	203,75

	Разветвление
	ТК№12
	74
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,112
	0,111
	1,454
	1,443
	0,001
	0,001
	2603,77
	1107,24

	Разветвление
	Автоклавная
	5
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,015
	0,015
	2,386
	2,378
	0
	0
	120,95
	53,26

	ТК№8
	ТК№10
	34
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	1,111
	1,106
	29,961
	29,845
	0
	0
	1226,42
	526,81

	ТК№10
	Прачечная
	18
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,001
	0,001
	0,024
	0,024
	0
	0
	650,77
	275,57

	ТК№10
	ТК№11
	64
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	1,9
	1,893
	28,33
	28,225
	0,001
	0,001
	2313,84
	991,35

	ТК№11
	Родильный дом
	19
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,1
	0,1
	4,536
	4,521
	0
	0
	686,72
	294,61

	ТК№11
	Пищеблок
	11
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,003
	0,003
	0,228
	0,227
	0
	0
	397,57
	170,25

	ТК№11
	Разветвление
	11
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,104
	0,104
	7,421
	7,394
	0
	0
	397,57
	170,17

	ТК№8
	ТК№9
	39
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,985
	0,981
	23,406
	23,32
	0
	0
	1406,78
	605,18

	ТК№9
	Инфекционное отделение
	84
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,032
	0,032
	0,373
	0,371
	0,001
	0,001
	3041,42
	1282,4

	ТК№8
	Разветвление
	25
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,057
	0,056
	2,027
	2,013
	0
	0
	901,78
	376,96

	ТК№9
	Стационар
	11
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,252
	0,251
	17,908
	17,849
	0
	0
	398,28
	170,93

	Разветвление
	ТК№8
	68
	0,15
	0,15
	Подземная канальная
	0,407
	0,405
	5,452
	5,428
	0,003
	0,003
	3262,64
	1397,78

	Разветвление
	Гараж
	21
	0,082
	0,082
	Надземная
	0,006
	0,006
	0,251
	0,25
	0
	0
	998,93
	844,82

	Разветвление
	ТК№4
	53
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,081
	0,08
	1,443
	1,429
	0,001
	0,001
	1996,4
	854,54

	Разветвление
	Жилой дом
	53
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,001
	0,001
	0,009
	0,009
	0,001
	0,001
	1996,4
	828,42

	Разветвление
	Жилой дом
	32
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,002
	0,002
	0,06
	0,06
	0
	0
	1177,81
	505,31

	Разветвление
	Жилой дом
	60
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,003
	0,003
	0,042
	0,041
	0,001
	0,001
	2208,4
	925,36

	Разветвление
	Поликлиника
	21
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,098
	0,098
	4,066
	4,052
	0
	0
	758,03
	325,39

	Разветвление
	Административный корпус
	40
	0,082
	0,082
	Надземная
	0,022
	0,022
	0,507
	0,505
	0
	0
	1897,77
	1602,48

	Котельная Тополек

	Котельная Тополек
	Разветвление 1
	19
	0,15
	0,15
	Подземная канальная
	0,123
	0,123
	4,353
	4,331
	0,001
	0,001
	907,51
	388,9

	Разветвление
	Жилой дом
	6
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0
	0
	0,014
	0,013
	0
	0
	234,14
	99,94

	Разветвление
	Жилой дом
	60
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,008
	0,008
	0,127
	0,126
	0
	0
	1817,66
	753,36

	Разветвление
	Магазин Елена
	16
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,006
	0,006
	0,347
	0,346
	0
	0
	486,19
	206,09

	Разветвление
	ТК№7
	49
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,708
	0,706
	13,604
	13,553
	0,001
	0,001
	1912,15
	818,94

	Разветвление
	 
	9
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0
	0
	0,019
	0,019
	0
	0
	287,02
	120,73

	Разветвление
	Разветвление
	8
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,017
	0,017
	1,548
	1,538
	0
	0
	309,26
	131,77

	Разветвление
	Жилой дом
	11
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0
	0
	0,015
	0,015
	0
	0
	422,77
	182,07

	Разветвление
	Разветвление
	21
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,03
	0,03
	1,264
	1,256
	0
	0
	807,1
	345,28

	Разветвление
	Жилой дом
	11
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0
	0
	0,004
	0,004
	0
	0
	422,01
	180,39

	Разветвление
	Разветвление
	40
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,047
	0,047
	1,093
	1,086
	0
	0
	1534,58
	656,38

	Разветвление
	Жилой дом
	16
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,001
	0,001
	0,069
	0,069
	0
	0
	612,62
	263,84

	Разветвление
	ТК№5
	15
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,073
	0,072
	4,033
	4,014
	0
	0
	579,87
	249,28

	Разветвление
	Разветвление
	16
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,008
	0,008
	0,458
	0,455
	0
	0
	491,56
	207,73

	Разветвление
	Жилой дом
	21
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,007
	0,007
	0,328
	0,327
	0
	0
	657,78
	287,16

	Разветвление
	Жилой дом
	24
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,013
	0,013
	0,482
	0,48
	0
	0
	929,23
	399,22

	Разветвление
	Разветвление
	24
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,027
	0,026
	0,982
	0,977
	0
	0
	929,23
	396,7

	Разветвление
	Жилой дом
	13
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0
	0
	0,008
	0,008
	0
	0
	501,39
	212,83

	Разветвление
	Разветвление
	32
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,031
	0,03
	0,908
	0,902
	0
	0
	1002,33
	421,34

	Разветвление
	 
	12
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,001
	0,001
	0,04
	0,04
	0
	0
	383,91
	164,46

	Разветвление
	 
	9
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0
	0
	0,004
	0,004
	0
	0
	287,96
	117,06

	Разветвление
	м. алькор, Лазурит, Райпо
	8
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,554
	0,552
	60,173
	59,978
	0
	0
	243,01
	104,17

	Разветвление
	Магазин Альянс
	11
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,037
	0,037
	3,044
	3,034
	0
	0
	334,14
	142,65

	Разветвление
	Жилой дом
	44
	0,027
	0,027
	Подземная канальная
	0,114
	0,113
	2,539
	2,529
	0
	0
	1100,93
	455,01

	Разветвление
	Жилой дом
	26
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,011
	0,011
	0,406
	0,404
	0
	0
	695,42
	298,99

	Разветвление
	Разветвление
	86
	0,082
	0,082
	Надземная
	0,94
	0,934
	10,549
	10,489
	0,001
	0,001
	4044,45
	3316,37

	Разветвление
	Разветвление
	27
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,024
	0,024
	0,786
	0,782
	0
	0
	1041,34
	445,89

	Разветвление
	Жилой дом
	26
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,009
	0,008
	0,294
	0,293
	0
	0
	1001,89
	428,38

	Разветвление
	Мария Ра
	11
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,003
	0,003
	0,204
	0,203
	0
	0
	429,26
	183,97

	Разветвление
	Жилой дом
	37
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,004
	0,004
	0,107
	0,106
	0
	0
	1120,89
	476,61

	Разветвление
	Жилой дом
	15
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,002
	0,002
	0,122
	0,121
	0
	0
	578,01
	247,31

	Разветвление
	Жилой дом
	13
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,001
	0,001
	0,08
	0,079
	0
	0
	399,4
	174,41

	Разветвление 1
	ТК№1
	19
	0,15
	0,15
	Подземная канальная
	0,085
	0,085
	3,337
	3,32
	0,001
	0,001
	971,14
	416,83

	Разветвление 2
	ТК№9
	15
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,058
	0,058
	3,228
	3,213
	0
	0
	535,86
	229,62

	Разветвление 4
	Разветвление 5
	106
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,05
	0,049
	0,451
	0,449
	0,001
	0,001
	3751,98
	1594,92

	Разветвление 5
	Жилой дом
	38
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,229
	0,228
	5,677
	5,657
	0
	0
	1021,43
	437,36

	Разветвление 7
	Разветвление 8
	13
	0,069
	0,069
	Подземная канальная
	0,03
	0,029
	1,8
	1,791
	0
	0
	422,13
	180,89

	Разветвление 8
	ТК№4
	8
	0,069
	0,069
	Подземная канальная
	0,018
	0,018
	1,575
	1,568
	0
	0
	259,74
	111,23

	ТК№1
	ТК№2
	14
	0,1
	0,1
	Подземная канальная
	0,045
	0,045
	2,519
	2,508
	0
	0
	629,35
	269,03

	ТК№1
	ТК№6
	73
	0,15
	0,15
	Подземная канальная
	0,132
	0,132
	1,664
	1,656
	0,003
	0,003
	3491,7
	1496,96

	ТК№10
	Разветвление 3
	68
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,129
	0,129
	1,82
	1,813
	0,001
	0,001
	2624,66
	1125,78

	ТК№10
	Разветвление 4
	28
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,025
	0,025
	0,852
	0,848
	0
	0
	764,93
	320,97

	ТК№2
	ОГУ Центра "Семья"
	11
	0,069
	0,069
	Подземная канальная
	0,083
	0,083
	6,165
	6,144
	0
	0
	404,12
	175,1

	ТК№2
	ТК№3
	33
	0,069
	0,069
	Подземная канальная
	0,118
	0,117
	3,324
	3,305
	0
	0
	1212,37
	510,95

	ТК№3
	Разветвление 7
	34
	0,069
	0,069
	Подземная канальная
	0,094
	0,093
	2,57
	2,556
	0
	0
	1105,91
	473,15

	ТК№3
	Жилой дом
	21
	0,069
	0,069
	Подземная канальная
	0,001
	0,001
	0,031
	0,031
	0
	0
	758,68
	324,9

	ТК№3
	Гараж
	13
	0,069
	0,069
	Подземная канальная
	0
	0
	0,002
	0,002
	0
	0
	469,66
	195,25

	ТК№4
	Жилой дом
	51
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,216
	0,215
	4,107
	4,091
	0
	0
	1630,32
	705,61

	ТК№4
	Разветвление
	23
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,057
	0,057
	2,31
	2,296
	0
	0
	735,24
	308,76

	ТК№5
	Разветвление
	33
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,102
	0,101
	2,825
	2,811
	0
	0
	1279,64
	547,58

	ТК№5
	Жилой дом
	18
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,002
	0,002
	0,11
	0,11
	0
	0
	697,98
	299,39

	ТК№6
	Разветвление 6
	44
	0,1
	0,1
	Надземная
	0,22
	0,219
	4,445
	4,427
	0,001
	0,001
	2234,21
	1886,71

	ТК№6
	ТК№8
	45
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,239
	0,238
	4,972
	4,949
	0,001
	0,001
	1751,63
	746,16

	ТК№7
	Аптека
	23
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,026
	0,025
	0,981
	0,978
	0
	0
	896,93
	384,02

	ТК№7
	Жилой дом
	33
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,206
	0,206
	5,719
	5,7
	0
	0
	1286,91
	551,72

	ТК№7
	 
	32
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,003
	0,003
	0,099
	0,099
	0
	0
	1247,91
	528,35

	ТК№8
	Разветвление 2
	29
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,113
	0,113
	3,531
	3,515
	0
	0
	1037,25
	444

	ТК№8
	Жилой дом
	38
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,241
	0,241
	6,159
	6,137
	0
	0
	1156,09
	495,1

	ТК№9
	Магазин Эльдорадо
	15
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,035
	0,035
	2,167
	2,159
	0
	0
	455,73
	195,61

	ТК№9
	ТК№10
	19
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,056
	0,055
	2,525
	2,514
	0
	0
	678,65
	290,55

	Котельная Быткомбината

	Котельная быткомбината
	ТК №1
	11
	0,114
	0,114
	Подземная канальная
	0,032
	0,031
	2,014
	2
	0
	0
	485,79
	208,16

	ТК №1
	Разветвление
	63
	0,082
	0,082
	Надземная
	0,235
	0,234
	3,563
	3,541
	0,001
	0,001
	2962,3
	2414,67

	Разветвление
	Жилой дом
	12
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,014
	0,014
	1,053
	1,049
	0
	0
	363,01
	156,67

	Разветвление
	Разветвление
	30
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,1
	0,1
	3,038
	3,021
	0
	0
	1154,12
	493,84

	Разветвление
	Жилой дом
	9
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,012
	0,012
	1,168
	1,164
	0
	0
	271,82
	117,53

	Разветвление
	Разветвление
	28
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,079
	0,078
	2,531
	2,516
	0
	0
	1075,46
	460,07

	Разветвление
	Жилой дом
	11
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,19
	0,189
	15,571
	15,52
	0
	0
	331,62
	143,91

	Разветвление
	Разветвление
	31
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,036
	0,036
	1,066
	1,059
	0
	0
	1188,51
	505

	Разветвление
	Жилой дом
	9
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,091
	0,091
	8,946
	8,916
	0
	0
	269
	117,24

	Разветвление
	Разветвление
	33
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,013
	0,013
	0,372
	0,369
	0
	0
	1254,34
	529,6

	Разветвление
	Жилой дом
	7
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,009
	0,009
	1,053
	1,049
	0
	0
	206,12
	90,24

	Разветвление
	Разветвление
	47
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,011
	0,011
	0,216
	0,215
	0,001
	0,001
	1759,99
	745,33

	Разветвление
	Жилой дом
	13
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,018
	0,018
	1,268
	1,264
	0
	0
	378,25
	164,68

	Разветвление
	Разветвление
	48
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,005
	0,005
	0,094
	0,093
	0,001
	0,001
	1776,1
	748,28

	Разветвление
	Жилой дом
	13
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,024
	0,024
	1,664
	1,658
	0
	0
	371,83
	161,29

	Разветвление
	Разветвление
	43
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,001
	0,001
	0,015
	0,015
	0,001
	0,001
	1564,11
	644,56

	Разветвление
	Жилой дом
	14
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,011
	0,011
	0,728
	0,726
	0
	0
	385,04
	164,34

	ТК №1
	ТК №3
	24
	0,1
	0,1
	Подземная канальная
	0,014
	0,014
	0,519
	0,515
	0
	0
	1059,73
	452,42

	ТК №3
	Разветвление
	18
	0,033
	0,033
	Подземная канальная
	0,3
	0,299
	15,862
	15,801
	0
	0
	502,28
	217,28

	Разветвление
	Жилой дом
	15
	0,033
	0,033
	Подземная канальная
	0,057
	0,057
	3,56
	3,547
	0
	0
	422,48
	181,87

	Разветвление
	Разветвление
	41
	0,033
	0,033
	Подземная канальная
	0,186
	0,185
	4,428
	4,411
	0
	0
	1154,78
	487,71

	Разветвление
	Жилой дом
	12
	0,033
	0,033
	Подземная канальная
	0,057
	0,057
	4,427
	4,412
	0
	0
	333,07
	142,42

	ТК №3
	Разветвление
	28
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,025
	0,025
	0,801
	0,795
	0
	0
	1066,04
	454,35

	Разветвление
	Жилой дом
	16
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,039
	0,039
	2,248
	2,24
	0
	0
	476,36
	208,72

	Разветвление
	Разветвление
	34
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,017
	0,017
	0,467
	0,463
	0
	0
	1287,32
	546,18

	Разветвление
	Жилой дом
	9
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0
	0
	0,042
	0,042
	0
	0
	265,27
	114,65

	Разветвление
	Разветвление
	32
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,015
	0,014
	0,416
	0,412
	0
	0
	1199,44
	512,4

	Разветвление
	Жилой дом
	7
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,004
	0,004
	0,451
	0,449
	0
	0
	205,65
	90,1

	Разветвление
	Разветвление
	37
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,012
	0,012
	0,303
	0,3
	0
	0
	1382,39
	588,13

	Разветвление
	Жилой дом
	8
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,096
	0,096
	10,475
	10,441
	0
	0
	233,32
	102,65

	ТК №1
	ТК №2
	35
	0,1
	0,1
	Подземная канальная
	0,001
	0,001
	0,037
	0,036
	0,001
	0,001
	1545,43
	637,91

	ТК №2
	Разветвление
	39
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,004
	0,004
	0,105
	0,105
	0
	0
	1435,64
	611,94

	Разветвление
	Разветвление
	13
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,005
	0,005
	0,327
	0,325
	0
	0
	374,26
	159,5

	Разветвление
	Жилой дом
	28
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,01
	0,009
	0,326
	0,325
	0
	0
	801,6
	339,31

	Разветвление
	Разветвление
	45
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,134
	0,133
	2,89
	2,876
	0
	0
	1295,5
	551,55

	Разветвление
	Жилой дом
	7
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,003
	0,003
	0,369
	0,368
	0
	0
	200,19
	87,12

	Разветвление
	Разветвление
	60
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,074
	0,074
	1,208
	1,203
	0
	0
	1715,91
	717,89

	Разветвление
	Жилой дом
	12
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,016
	0,016
	1,208
	1,203
	0
	0
	335,01
	143,19

	Разветвление
	Разветвление
	122
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,001
	0,001
	0,005
	0,005
	0,001
	0,001
	4524,86
	1525,72

	Разветвление
	Жилой дом
	78
	0,033
	0,033
	Подземная канальная
	0,089
	0,089
	1,133
	1,127
	0
	0
	1668,02
	693,81

	Котельная Собственной базы

	ТК№1
	ТК№3
	21
	0,125
	0,125
	Подземная канальная
	0,104
	0,104
	3,975
	3,947
	0,001
	0,001
	1032,81
	440,18

	Разветвление
	Жилой дом
	8
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0
	0
	0,018
	0,018
	0
	0
	303,3
	133,35

	Разветвление
	Жилой дом
	14
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,064
	0,064
	4,106
	4,092
	0
	0
	448,95
	194,91

	Разветвление
	Разветвление
	17
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,147
	0,146
	7,873
	7,833
	0
	0
	545,15
	231,07

	Разветвление
	Жилой дом
	14
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,007
	0,007
	0,438
	0,436
	0
	0
	444,03
	192,53

	Разветвление
	Жилой дом
	10
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,003
	0,003
	0,269
	0,268
	0
	0
	313,2
	135,37

	Разветвление
	Жилой дом
	20
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,008
	0,008
	0,392
	0,39
	0
	0
	570,46
	245,5

	Разветвление 8
	ТК№10
	19
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,006
	0,006
	0,264
	0,263
	0
	0
	700,48
	295,37

	ТК№10
	Жилой дом
	13
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,004
	0,004
	0,237
	0,236
	0
	0
	479,28
	208,3

	ТК№3
	Разветвление 1
	41
	0,1
	0,1
	Подземная канальная
	0,133
	0,132
	2,966
	2,94
	0,001
	0,001
	1810,56
	769,62

	ТК№3
	ТК№5
	83
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,723
	0,719
	8,4
	8,354
	0,001
	0,001
	3172,64
	1368,65

	ТК№5
	Разветвление 4
	59
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,062
	0,062
	1,006
	1
	0,001
	0,001
	2270,09
	963,04

	Разветвление
	Жилой дом
	10
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0
	0
	0,028
	0,028
	0
	0
	319,83
	136,86

	Разветвление 4
	Разветвление 5
	16
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,017
	0,017
	0,897
	0,893
	0
	0
	609,38
	260,89

	Разветвление
	Жилой дом
	25
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,001
	0,001
	0,035
	0,035
	0
	0
	798,73
	332,03

	Разветвление 5
	ТК№6
	17
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,016
	0,016
	0,786
	0,782
	0
	0
	646,78
	277,23

	ТК№6
	Жилой дом
	10
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,022
	0,022
	1,907
	1,9
	0
	0
	319,53
	138,62

	Разветвление
	Жилой дом
	16
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,009
	0,009
	0,527
	0,525
	0
	0
	471,36
	200,86

	Разветвление 6
	Разветвление 7
	13
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,038
	0,038
	2,601
	2,591
	0
	0
	408,99
	175,09

	ТК№2
	Контора
	9
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,009
	0,009
	0,738
	0,736
	0
	0
	347,52
	149,57

	ТК№2
	Жилой дом
	54
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,002
	0,002
	0,034
	0,033
	0,001
	0,001
	2085,11
	861,19

	Котельная СБ
	ТК№1
	9
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,896
	0,89
	74,198
	73,722
	0
	0
	345,96
	148,26

	ТК№1
	Разветвление
	87
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,3
	0,298
	3,332
	3,314
	0,001
	0,001
	3344,11
	1445,74

	Разветвление
	Гараж
	25
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,011
	0,011
	0,405
	0,403
	0
	0
	969,36
	416,32

	Разветвление
	ТК№2
	45
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,052
	0,052
	1,079
	1,074
	0,001
	0,001
	1744,86
	744,68

	Разветвление
	Гараж
	14
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0
	0
	0,025
	0,025
	0
	0
	542,84
	231,49

	ТК№7
	Разветвление
	5
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,188
	0,187
	28,341
	28,212
	0
	0
	158,55
	68,83

	Разветвление
	Разветвление
	51
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,098
	0,098
	1,868
	1,858
	0
	0
	1617,55
	684,58

	Разветвление
	Жилой дом
	67
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,05
	0,05
	0,729
	0,726
	0
	0
	2098,47
	882,98

	Разветвление
	Разветвление
	15
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,068
	0,068
	4,089
	4,069
	0
	0
	475,74
	203,89

	Разветвление 1
	ТК№7
	143
	0,1
	0,1
	Подземная канальная
	0,398
	0,394
	2,705
	2,683
	0,003
	0,003
	6263,33
	2673,63

	Разветвление
	Разветвление
	35
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,023
	0,023
	0,624
	0,621
	0
	0
	1110,05
	471,36

	Разветвление 2
	Разветвление 3
	20
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,037
	0,037
	1,601
	1,594
	0
	0
	765,02
	327,32

	Разветвление
	
	12
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,003
	0,003
	0,254
	0,253
	0
	0
	385,46
	166,16

	ТК№7
	ТК№8
	73
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,151
	0,149
	1,982
	1,963
	0,001
	0,001
	2756,62
	1163,3

	ТК№8
	Жилой дом
	50
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,001
	0,001
	0,014
	0,014
	0,001
	0,001
	1859,15
	778,84

	ТК№8
	Жилой дом
	112
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,003
	0,003
	0,027
	0,026
	0,001
	0,001
	4164,49
	1678,7

	ТК№8
	Разветвление
	36
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,05
	0,05
	1,288
	1,278
	0
	0
	1338,59
	575,2

	Разветвление
	Жилой дом
	14
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0
	0
	0,02
	0,02
	0
	0
	521,93
	227,62

	Разветвление
	ТК№9
	38
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,041
	0,04
	0,994
	0,986
	0
	0
	1416,68
	604,26

	ТК№9
	Разветвление
	86
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,088
	0,088
	0,993
	0,986
	0,001
	0,001
	3190,87
	1362,26

	Разветвление
	ТК№10
	56
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,059
	0,058
	0,993
	0,987
	0,001
	0,001
	2069,77
	884,83

	Разветвление
	Жилой дом
	47
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,112
	0,112
	2,331
	2,322
	0
	0
	1340,57
	577,56

	ТК№3
	ТК№4
	33
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,057
	0,057
	1,658
	1,651
	0
	0
	1059,27
	451,01

	ТК№4
	ТК№4
	32
	0,033
	0,033
	Подземная канальная
	0,071
	0,071
	2,155
	2,145
	0
	0
	890,64
	375,35

	ТК№4
	
	44
	0,033
	0,033
	Подземная канальная
	0,087
	0,086
	1,933
	1,925
	0
	0
	1224,64
	516,51

	ТК№4
	Жилой дом
	23
	0,033
	0,033
	Подземная канальная
	0,052
	0,051
	2,154
	2,146
	0
	0
	629,49
	268,11

	ТК№5
	Жилой дом
	17
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,057
	0,057
	3,081
	3,071
	0
	0
	549,28
	238,5

	ТК№5
	Разветвление 9
	54
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,119
	0,118
	2,08
	2,07
	0,001
	0,001
	2077,71
	889,47

	Разветвление
	Жилой дом
	18
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,01
	0,01
	0,527
	0,525
	0
	0
	580,95
	249,52

	Разветвление
	Жилой дом
	13
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,003
	0,003
	0,207
	0,206
	0
	0
	419,57
	179,89

	Разветвление 9
	Разветвление 10
	25
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,036
	0,036
	1,292
	1,286
	0
	0
	960,85
	410,8

	Разветвление
	Жилой дом
	22
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,002
	0,002
	0,094
	0,094
	0
	0
	708,34
	297,49

	Разветвление 10
	Разветвление 11
	15
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,02
	0,02
	1,119
	1,114
	0
	0
	575,12
	246,5

	Разветвление
	Жилой дом
	12
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,007
	0,007
	0,491
	0,49
	0
	0
	386,4
	166,08

	Разветвление
	Жилой дом
	45
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,039
	0,039
	0,843
	0,839
	0
	0
	1448,99
	613,89

	Разветвление
	Разветвление
	29
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,18
	0,179
	5,884
	5,861
	0
	0
	933,79
	399,55

	ТК№6
	Разветвление 6
	87
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,355
	0,354
	4,009
	3,99
	0
	0
	2779,94
	1173,05

	Разветвление
	Жилой дом
	13
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,063
	0,063
	4,446
	4,431
	0
	0
	382,55
	164,65

	Разветвление
	Жилой дом
	38
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	0,03
	0,03
	0,76
	0,757
	0
	0
	1118,23
	467,25

	Разветвление
	Жилой дом
	111
	0,069
	0,069
	Подземная канальная
	0,013
	0,013
	0,112
	0,111
	0,001
	0,001
	3811,25
	1565,11

	ТК№1
	Гараж бани
	15
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,007
	0,007
	0,406
	0,405
	0
	0
	576,57
	252

	ТК№4
	Жилой дом
	14
	0,033
	0,033
	Подземная канальная
	0,022
	0,022
	1,449
	1,444
	0
	0
	389,66
	168,49

	Разветвление
	Жилой дом
	6
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,007
	0,007
	0,935
	0,932
	0
	0
	192,89
	83,01

	Разветвление
	Жилой дом
	49
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,109
	0,108
	2,146
	2,137
	0
	0
	1575,24
	669,62

	Разветвление
	Жилой дом
	9
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,002
	0,002
	0,156
	0,156
	0
	0
	282,82
	121,65

	Разветвление
	Жилой дом
	27
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,005
	0,005
	0,16
	0,16
	0
	0
	848,45
	357,55

	Котельная Кочковскремтранс

	Разветвление
	СТОА
	6
	0,069
	0,069
	Надземная
	0
	0
	0,033
	0,033
	0
	0
	312,5
	259,72

	Разветвление
	Разветвление
	111
	0,069
	0,069
	Надземная
	0,145
	0,144
	1,275
	1,266
	0,001
	0,001
	5781,33
	4552,67

	Разветвление
	Жилой дом
	16
	0,04
	0,04
	Надземная
	0,049
	0,048
	2,826
	2,817
	0
	0
	649,02
	535,9

	Разветвление
	Разветвление
	47
	0,069
	0,069
	Надземная
	0,028
	0,028
	0,564
	0,561
	0
	0
	2399,17
	1925,89

	Разветвление
	Жилой дом
	13
	0,04
	0,04
	Надземная
	0,038
	0,038
	2,675
	2,666
	0
	0
	520,62
	430,48

	Разветвление
	Разветвление
	35
	0,069
	0,069
	Надземная
	0,005
	0,005
	0,147
	0,146
	0
	0
	1763,89
	1436,47

	Разветвление
	Жилой дом
	11
	0,04
	0,04
	Надземная
	0,034
	0,034
	2,826
	2,817
	0
	0
	432,29
	357,96

	Котельная Кочковскремтранс
	ТК №1
	8
	0,15
	0,15
	Надземная
	0,052
	0,052
	3,551
	3,529
	0
	0
	654,75
	532,51

	ТК №1
	Разветвление
	72
	0,069
	0,069
	Надземная
	0,127
	0,126
	1,705
	1,693
	0,001
	0,001
	3792,41
	2919,86

	ТК №1
	ТК №2
	44
	0,15
	0,15
	Надземная
	0,15
	0,149
	2,965
	2,947
	0,002
	0,002
	3600,53
	2945,62

	ТК №2
	Разветвление
	34
	0,15
	0,15
	Надземная
	0,001
	0,001
	0,026
	0,026
	0,001
	0,001
	2779,44
	2170,67

	Разветвление
	РТМ
	14
	0,069
	0,069
	Надземная
	0,002
	0,002
	0,133
	0,132
	0
	0
	730,47
	606,46

	Разветвление
	ТК №3
	147
	0,069
	0,069
	Надземная
	0,124
	0,123
	0,83
	0,825
	0,001
	0,001
	7669,98
	6002,67

	ТК №3
	Здание
	17
	0,04
	0,04
	Надземная
	0,018
	0,018
	1,016
	1,012
	0
	0
	681,78
	560,18

	ТК №3
	ТК №4
	31
	0,069
	0,069
	Надземная
	0,016
	0,016
	0,469
	0,467
	0
	0
	1564,54
	1273,73

	ТК №4
	Жилой дом
	26
	0,05
	0,05
	Надземная
	0,03
	0,03
	1,104
	1,1
	0
	0
	1149,21
	959,94

	ТК №4
	Жилой дом
	11
	0,04
	0,04
	Надземная
	0,014
	0,014
	1,188
	1,184
	0
	0
	437,09
	360,93

	ТК №2
	Разветвление 1
	26
	0,125
	0,125
	Надземная
	0,202
	0,2
	6,452
	6,415
	0,001
	0,001
	1917,8
	1573,76

	Разветвление 1
	Гараж
	59
	0,1
	0,1
	Подземная канальная
	0,323
	0,322
	5,136
	5,118
	0,001
	0,001
	3094,12
	1349,16

	Разветвление 1
	ТК №5
	107
	0,1
	0,1
	Надземная
	0,611
	0,607
	5,509
	5,468
	0,002
	0,002
	6983,49
	5633,17

	ТК №5
	Жилой дом
	17
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,001
	0,001
	0,048
	0,047
	0
	0
	781,06
	341,27

	ТК №5
	Разветвление
	35
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,029
	0,028
	0,752
	0,749
	0
	0
	1608,07
	704,94

	Разветвление
	Гараж
	9
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,005
	0,005
	0,454
	0,452
	0
	0
	422,97
	181,43

	Разветвление
	Здание
	18
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,011
	0,011
	0,556
	0,553
	0
	0
	691,42
	293,43

	ТК №5
	Разветвление
	78
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,107
	0,107
	1,326
	1,316
	0,001
	0,001
	3583,7
	1517,83

	Разветвление
	Здание
	12
	0,082
	0,082
	Надземная
	0
	0
	0,005
	0,005
	0
	0
	684,91
	565,63

	Разветвление
	Разветвление
	52
	0,082
	0,082
	Надземная
	0,063
	0,062
	1,14
	1,132
	0,001
	0,001
	2967,93
	2394,31

	Разветвление
	АГРОСНАБ
	4
	0,082
	0,082
	Надземная
	0,001
	0,001
	0,091
	0,091
	0
	0
	226,75
	190,66

	Разветвление
	ТК №6
	63
	0,082
	0,082
	Надземная
	0,039
	0,039
	0,592
	0,588
	0,001
	0,001
	3571,29
	2897,75

	ТК №6
	Разветвление
	37
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,012
	0,012
	0,296
	0,294
	0
	0
	1659,82
	705,21

	Разветвление
	Жилой дом
	7
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0
	0
	0,025
	0,025
	0
	0
	311,31
	134,38

	Разветвление
	Жилой дом
	24
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,001
	0,001
	0,032
	0,032
	0
	0
	1067,34
	453,58

	Разветвление
	Жилой дом
	39
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,002
	0,002
	0,047
	0,046
	0
	0
	1734,43
	731,19

	ТК №5
	Разветвление 2
	30
	0,1
	0,1
	Подземная канальная
	0,037
	0,037
	1,085
	1,077
	0,001
	0,001
	1544,31
	654,62

	Разветвление
	Разветвление
	42
	0,069
	0,069
	Подземная канальная
	0,055
	0,055
	1,242
	1,235
	0
	0
	1762,53
	761,69

	Разветвление
	Разветвление
	29
	0,069
	0,069
	Подземная канальная
	0,001
	0,001
	0,034
	0,033
	0
	0
	1227,16
	514,54

	Разветвление
	Разветвление
	19
	0,069
	0,069
	Подземная канальная
	0,019
	0,019
	0,875
	0,871
	0
	0
	804
	344,58

	Разветвление
	Жилой дом
	11
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,008
	0,008
	0,639
	0,637
	0
	0
	411,99
	178,45

	Разветвление
	Разветвление
	38
	0,069
	0,069
	Подземная канальная
	0,015
	0,015
	0,366
	0,364
	0
	0
	1608,04
	680,73

	Разветвление
	Жилой дом
	10
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,005
	0,005
	0,418
	0,417
	0
	0
	369,96
	159,55

	Разветвление
	Разветвление
	33
	0,069
	0,069
	Подземная канальная
	0,004
	0,004
	0,114
	0,113
	0
	0
	1379,38
	582,22

	Разветвление
	Жилой дом
	11
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,008
	0,008
	0,647
	0,645
	0
	0
	400,8
	171,37

	Разветвление
	ТК №7
	200
	0,069
	0,069
	Подземная канальная
	0,593
	0,588
	2,928
	2,904
	0,002
	0,002
	8392,99
	3536,58

	ТК №7
	Разветвление
	16
	0,069
	0,069
	Подземная канальная
	0,054
	0,054
	2,925
	2,907
	0
	0
	660,16
	282,72

	Разветвление
	Жилой дом
	9
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,004
	0,004
	0,418
	0,417
	0
	0
	328,42
	143,58

	Разветвление
	Разветвление
	43
	0,069
	0,069
	Подземная канальная
	0,095
	0,094
	2,083
	2,07
	0
	0
	1772,85
	754,82

	Разветвление
	Жилой дом
	9
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,004
	0,004
	0,418
	0,417
	0
	0
	326,27
	142,54

	Разветвление
	Разветвление
	39
	0,069
	0,069
	Подземная канальная
	0,057
	0,057
	1,383
	1,375
	0
	0
	1597,39
	679,39

	Разветвление
	Жилой дом
	10
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,003
	0,003
	0,29
	0,289
	0
	0
	359,76
	156,7

	Разветвление
	Жилой дом
	31
	0,069
	0,069
	Подземная канальная
	0,004
	0,004
	0,114
	0,113
	0
	0
	1260,06
	541,66

	Разветвление
	Разветвление
	40
	0,069
	0,069
	Подземная канальная
	0,016
	0,016
	0,386
	0,384
	0
	0
	1625,88
	684,38

	Разветвление
	Жилой дом
	10
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,009
	0,009
	0,815
	0,813
	0
	0
	353,34
	154,84

	Разветвление
	Разветвление
	86
	0,069
	0,069
	Подземная канальная
	0,005
	0,005
	0,061
	0,061
	0,001
	0,001
	3433,26
	1372,6

	Разветвление
	Жилой дом
	12
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	0,005
	0,005
	0,345
	0,344
	0
	0
	395,53
	168,92

	Разветвление
	Жилой дом
	6
	0,032
	0,032
	Подземная канальная
	0,015
	0,015
	2,192
	2,184
	0
	0
	187,47
	80,18

	ТК №6
	Жилой дом
	12
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	0,001
	0,001
	0,053
	0,053
	0
	0
	538,32
	232,75


По котельным ПУ – 72, ПТПО, АТП расчеты не ведутся, так как отсутствуют необходимые данные.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

В настоящее время услуги теплоснабжения жителям села Кочки оказывает 5 организаций, в хозяйственном ведении которых находится 13 котельных. 

1) МУП “УК ЖКХ”:

В собственности у МУП “УК ЖКХ” находится 8 котельных.

Таблица 6.

Котельные МУП “УК ЖКХ”.

	№ п/п
	Котельная
	Наименование котлов
	Год ввода в эксплуатацию
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч

	1
	ЦК
	4 шт. КВр – 1,25

2 шт. КВр – 1,45
	2008
	7,9
	3,96

	2
	Школа
	4 шт. Кв – 0,5
	2004
	3,2
	1,1

	3
	ПМК
	2 шт. Нр – 18-0,8
	2001
	1,6
	0,44

	4
	Лесхоз
	Квр – 1,25

Квр - 1,2
	2002
	2,45
	0,54

	5
	ЦРБ
	3 шт. Квр – 0,8
	2008
	2,4
	1,31

	6
	Тополек
	2 шт. Кв – 0,8
	2004
	1,6
	0,97

	7
	Быткомбинат
	Нр – 18-0,27

Нр – 18-0,19
	1996
	0,46
	0,27

	8
	Собственная база
	Квр – 1,25

Квр – 1,2
	2004
	2,45
	0,67

	Итого
	22,06
	9,26



Центральная котельная. Расположена по адресу: Новосибирская область, Кочковский район, село Кочки, ул. Советская 3а.
[image: image14.jpg]



Рисунок 1. Зона действия центральной котельной.

Результаты гидравлических расчетов, выполненных для системы теплоснабжения от  Центральной котельной в программном продукте Zulu версии 7.0.0.5218:

Таблица 7.

Полученные данные гидравлических расчетов.

	Показатели
	Ед. Изм.
	Значения

	Количество тепла, вырабатываемое на источнике
	Гкал/ч
	4,183

	Расход тепла на систему отопления
	Гкал/ч
	3,923

	Тепловые потери в подающем трубопроводе
	Гкал/ч
	0,16106

	Тепловые потери в обратном трубопроводе
	Гкал/ч
	0,06859

	Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе
	Гкал/ч
	0,008

	Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе
	Гкал/ч
	0,006

	Потери тепла от утечек в системах теплопотребления
	Гкал/ч
	0,017

	Суммарный расход в подающем трубопроводе
	т/ч
	158,338

	Суммарный расход в обратном трубопроводе
	т/ч
	157,911

	Суммарный расход на подпитку
	т/ч
	0,426

	Суммарный расход на систему отопления
	т/ч
	158,252

	Расход воды на утечки из подающего трубопровода
	т/ч
	0,086

	Расход воды на утечки из обратного трубопровода
	т/ч
	0,086

	Расход воды на утечки из систем теплопотребления
	т/ч
	0,255

	Давление в подающем трубопроводе
	М
	30

	Давление в обратном трубопроводе
	М
	15

	Располагаемый напор
	М
	15

	Температура в подающем трубопроводе
	0С
	95

	Температура в обратном трубопроводе
	0С
	68,758


Школьная котельная. Расположена по адресу: Новосибирская область, Кочковский район, село Кочки, ул. Гоголя 2.
[image: image15.jpg]



Рисунок 2. Зона действия школьной котельной
.

Результаты гидравлических расчетов, выполненных для системы теплоснабжения от  Школьной котельной в программном продукте Zulu версии 7.0.0.5218:

Таблица 8.

Полученные данные гидравлических расчетов.

	Показатели
	Ед. Изм.
	Значения

	Количество тепла, вырабатываемое на источнике
	Гкал/ч
	1,154

	Расход тепла на систему отопления
	Гкал/ч
	1,088

	Тепловые потери в подающем трубопроводе
	Гкал/ч
	0,04190

	Тепловые потери в обратном трубопроводе
	Гкал/ч
	0,01762

	Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе
	Гкал/ч
	0,001

	Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе
	Гкал/ч
	0,001

	Потери тепла от утечек в системах теплопотребления
	Гкал/ч
	0,005

	Суммарный расход в подающем трубопроводе
	т/ч
	43,880

	Суммарный расход в обратном трубопроводе
	т/ч
	43,786

	Суммарный расход на подпитку
	т/ч
	0,094

	Суммарный расход на систему отопления
	т/ч
	43,868

	Расход воды на утечки из подающего трубопровода
	т/ч
	0,012

	Расход воды на утечки из обратного трубопровода
	т/ч
	0,012

	Расход воды на утечки из систем теплопотребления
	т/ч
	0,071

	Давление в подающем трубопроводе
	М
	30

	Давление в обратном трубопроводе
	М
	15

	Располагаемый напор
	М
	15

	Температура в подающем трубопроводе
	0С
	95

	Температура в обратном трубопроводе
	0С
	68,839


Котельная ПМК. Расположена по адресу: Новосибирская область, Кочковский район, село Кочки, ул. Мира 40а.
[image: image16.jpg]B




Рисунок 3. Зона действия котельной ПМК.

Результаты гидравлических расчетов, выполненных для системы теплоснабжения от  котельной ПМК в программном продукте Zulu версии 7.0.0.5218:

Таблица 9.

Полученные данные гидравлических расчетов.

	Показатели
	Ед. Изм.
	Значения

	Количество тепла, вырабатываемое на источнике
	Гкал/ч
	0,493

	Расход тепла на систему отопления
	Гкал/ч
	0,438

	Тепловые потери в подающем трубопроводе
	Гкал/ч
	0,03378

	Тепловые потери в обратном трубопроводе
	Гкал/ч
	0,01718

	Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе
	Гкал/ч
	0,001

	Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе
	Гкал/ч
	0,001

	Потери тепла от утечек в системах теплопотребления
	Гкал/ч
	0,002

	Суммарный расход в подающем трубопроводе
	т/ч
	17,805

	Суммарный расход в обратном трубопроводе
	т/ч
	17,752

	Суммарный расход на подпитку
	т/ч
	0,053

	Суммарный расход на систему отопления
	т/ч
	17,793

	Расход воды на утечки из подающего трубопровода
	т/ч
	0,012

	Расход воды на утечки из обратного трубопровода
	т/ч
	0,012

	Расход воды на утечки из систем теплопотребления
	т/ч
	0,029

	Давление в подающем трубопроводе
	М
	30

	Давление в обратном трубопроводе
	М
	15

	Располагаемый напор
	М
	15

	Температура в подающем трубопроводе
	0С
	95

	Температура в обратном трубопроводе
	0С
	67,525


Котельная ЛМС. Расположена по адресу: Новосибирская область, Кочковский район, село Кочки, ул. Докучаева 20.
[image: image17.jpg]]

-

v
]

I A

o 0o 0 0 £
5 & © 8%e o





Рисунок 4. Зона действия котельной ЛМС.

Результаты гидравлических расчетов, выполненных для системы теплоснабжения от  котельной ЛМС в программном продукте Zulu версии 7.0.0.5218:

Таблица 10.

Полученные данные гидравлических расчетов.

	Показатели
	Ед. Изм.
	Значения

	Количество тепла, вырабатываемое на источнике
	Гкал/ч
	0,602

	Расход тепла на систему отопления
	Гкал/ч
	0,535

	Тепловые потери в подающем трубопроводе
	Гкал/ч
	0,04409

	Тепловые потери в обратном трубопроводе
	Гкал/ч
	0,01859

	Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе
	Гкал/ч
	0,001

	Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе
	Гкал/ч
	0,001

	Потери тепла от утечек в системах теплопотребления
	Гкал/ч
	0,002

	Суммарный расход в подающем трубопроводе
	т/ч
	21,765

	Суммарный расход в обратном трубопроводе
	т/ч
	21,699

	Суммарный расход на подпитку
	т/ч
	0,066

	Суммарный расход на систему отопления
	т/ч
	21,750

	Расход воды на утечки из подающего трубопровода
	т/ч
	0,015

	Расход воды на утечки из обратного трубопровода
	т/ч
	0,015

	Расход воды на утечки из систем теплопотребления
	т/ч
	0,035

	Давление в подающем трубопроводе
	М
	30

	Давление в обратном трубопроводе
	М
	15

	Располагаемый напор
	М
	15

	Температура в подающем трубопроводе
	0С
	95

	Температура в обратном трубопроводе
	0С
	67,534


Котельная ЦРБ. Расположена по адресу: Новосибирская область, Кочковский район, село Кочки, ул. Революционная 35.
[image: image18.jpg]



Рисунок 5. Зона действия котельной ЦРБ.

Результаты гидравлических расчетов, выполненных для системы теплоснабжения от котельной Больницы в программном продукте Zulu версии 7.0.0.5218:

Таблица 11.

Полученные данные гидравлических расчетов.

	Показатели
	Ед. Изм.
	Значения

	Количество тепла, вырабатываемое на источнике
	Гкал/ч
	1,422

	Расход тепла на систему отопления
	Гкал/ч
	1,287

	Тепловые потери в подающем трубопроводе
	Гкал/ч
	0,08468

	Тепловые потери в обратном трубопроводе
	Гкал/ч
	0,04027

	Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе
	Гкал/ч
	0,003

	Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе
	Гкал/ч
	0,002

	Потери тепла от утечек в системах теплопотребления
	Гкал/ч
	0,005

	Суммарный расход в подающем трубопроводе
	т/ч
	52,206

	Суммарный расход в обратном трубопроводе
	т/ч
	52,062

	Суммарный расход на подпитку
	т/ч
	0,144

	Суммарный расход на систему отопления
	т/ч
	52,176

	Расход воды на утечки из подающего трубопровода
	т/ч
	0,03

	Расход воды на утечки из обратного трубопровода
	т/ч
	0,03

	Расход воды на утечки из систем теплопотребления
	т/ч
	0,084

	Давление в подающем трубопроводе
	М
	30

	Давление в обратном трубопроводе
	М
	15

	Располагаемый напор
	М
	15

	Температура в подающем трубопроводе
	0С
	95

	Температура в обратном трубопроводе
	0С
	67,939


Котельная Тополек. Расположена по адресу: Новосибирская область, Кочковский район, село Кочки, ул. Коммунальная 4.
[image: image19.jpg]



Рисунок 6. Зона действия котельной Тополек.

Результаты гидравлических расчетов, выполненных для системы теплоснабжения от  котельной Тополек в программном продукте Zulu версии 7.0.0.5218:

Таблица 12.

Полученные данные гидравлических расчетов.

	Показатели
	Ед. Изм.
	Значения

	Количество тепла, вырабатываемое на источнике
	Гкал/ч
	1,045

	Расход тепла на систему отопления
	Гкал/ч
	0,95

	Тепловые потери в подающем трубопроводе
	Гкал/ч
	0,06002

	Тепловые потери в обратном трубопроводе
	Гкал/ч
	0,02812


	Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе
	Гкал/ч
	0,002

	Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе
	Гкал/ч
	0,001

	Потери тепла от утечек в системах теплопотребления
	Гкал/ч
	0,004

	Суммарный расход в подающем трубопроводе
	т/ч
	38,519

	Суммарный расход в обратном трубопроводе
	т/ч
	38,419

	Суммарный расход на подпитку
	т/ч
	0,1

	Суммарный расход на систему отопления
	т/ч
	38,5

	Расход воды на утечки из подающего трубопровода
	т/ч
	0,019

	Расход воды на утечки из обратного трубопровода
	т/ч
	0,019

	Расход воды на утечки из систем теплопотребления
	т/ч
	0,062

	Давление в подающем трубопроводе
	М
	30

	Давление в обратном трубопроводе
	М
	15

	Располагаемый напор
	М
	15

	Температура в подающем трубопроводе
	0С
	95

	Температура в обратном трубопроводе
	0С
	68,03


Котельная Быткомбината. Расположена по адресу: Новосибирская область, Кочковский район, село Кочки, ул. Мира 10а. На сегодняшний день  здание котельной  находится в аварийном состоянии. 2 котла НР-18 малоэффективны, не выдают требуемой мощности, из котельного оборудования имеются только сетевые насосы, предохранительные клапана и измерительные приборы. Тепловые потери в теплотрассе составляют более 19%.  
[image: image20.jpg]



Рисунок 7. Зона действия котельной Быткомбината.

Результаты гидравлических расчетов, выполненных для системы теплоснабжения от  котельной Быткомбината программном продукте Zulu версии 7.0.0.5218:
Таблица 13.

Полученные данные гидравлических расчетов.

	Показатели
	Ед. Изм.
	Значения

	Количество тепла, вырабатываемое на источнике
	Гкал/ч
	0,317

	Расход тепла на систему отопления
	Гкал/ч
	0,257

	Тепловые потери в подающем трубопроводе
	Гкал/ч
	0,03928

	Тепловые потери в обратном трубопроводе
	Гкал/ч
	0,01743

	Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе
	Гкал/ч
	0,001

	Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе
	Гкал/ч
	0,001

	Потери тепла от утечек в системах теплопотребления
	Гкал/ч
	0,001

	Суммарный расход в подающем трубопроводе
	т/ч
	10,626

	Суммарный расход в обратном трубопроводе
	т/ч
	10,589

	Суммарный расход на подпитку
	т/ч
	0,037

	Суммарный расход на систему отопления
	т/ч
	10,616

	Расход воды на утечки из подающего трубопровода
	т/ч
	0,01

	Расход воды на утечки из обратного трубопровода
	т/ч
	0,01

	Расход воды на утечки из систем теплопотребления
	т/ч
	0,017

	Давление в подающем трубопроводе
	М
	30

	Давление в обратном трубопроводе
	М
	15

	Располагаемый напор
	М
	15

	Температура в подающем трубопроводе
	0С
	95

	Температура в обратном трубопроводе
	0С
	65,421


Котельная Собственной базы. Расположена по адресу: Новосибирская область, Кочковский район, село Кочки, ул. Советская 29.
[image: image21.jpg]



Рисунок 8. Зона действия котельной собственной базы.

Результаты гидравлических расчетов, выполненных для системы теплоснабжения от  котельной Собственной базы в программном продукте Zulu версии 7.0.0.5218:

Таблица 14.

Полученные данные гидравлических расчетов.

	Показатели
	Ед. Изм.
	Значения

	Количество тепла, вырабатываемое на источнике
	Гкал/ч
	0,772

	Расход тепла на систему отопления
	Гкал/ч
	0,651

	Тепловые потери в подающем трубопроводе
	Гкал/ч
	0,08098

	Тепловые потери в обратном трубопроводе
	Гкал/ч
	0,03435

	Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе
	Гкал/ч
	0,002

	Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе
	Гкал/ч
	0,001

	Потери тепла от утечек в системах теплопотребления
	Гкал/ч
	0,003

	Суммарный расход в подающем трубопроводе
	т/ч
	26,721

	Суммарный расход в обратном трубопроводе
	т/ч
	26,636

	Суммарный расход на подпитку
	т/ч
	0,086

	Суммарный расход на систему отопления
	т/ч
	26,7

	Расход воды на утечки из подающего трубопровода
	т/ч
	0,021

	Расход воды на утечки из обратного трубопровода
	т/ч
	0,021

	Расход воды на утечки из систем теплопотребления
	т/ч
	0,043

	Давление в подающем трубопроводе
	М
	30

	Давление в обратном трубопроводе
	М
	15

	Располагаемый напор
	М
	15

	Температура в подающем трубопроводе
	0С
	95

	Температура в обратном трубопроводе
	0С
	66,304


2) ОАО “Кочковскремтранс”.

Котельная предприятия расположена по адресу по адресу: Новосибирская область, Кочковский район, село Кочки, ул. Садовая.
Таблица 15.

Котельная ОАО “Кочковскремтранс”.

	Котельная
	Наименование котлов
	Год ввода в эксплуатацию
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч

	ОАО “Кочковскремтранс”
	«Сибирь – 10»
	2006
	4,0
	2,38


[image: image22.jpg]%
B

5
A
\

;
o

e WS -

L T
x4
—

w%3 AreocHAg. -
e T





Рисунок 9. Зона действия котельной Кочковскремтранс.

Результаты гидравлических расчетов, выполненных для системы теплоснабжения от  котельной ОАО “Кочковскремтранс” в программном продукте Zulu версии 7.0.0.5218:

Таблица 16.

Полученные данные гидравлических расчетов.

	Показатели
	Ед. Изм.
	Значения

	Количество тепла, вырабатываемое на источнике
	Гкал/ч
	0,877

	Расход тепла на систему отопления
	Гкал/ч
	0,713

	Тепловые потери в подающем трубопроводе
	Гкал/ч
	0,09697

	Тепловые потери в обратном трубопроводе
	Гкал/ч
	0,06048

	Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе
	Гкал/ч
	0,002

	Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе
	Гкал/ч
	0,001

	Потери тепла от утечек в системах теплопотребления
	Гкал/ч
	0,003

	Суммарный расход в подающем трубопроводе
	т/ч
	29,355

	Суммарный расход в обратном трубопроводе
	т/ч
	29,262

	Суммарный расход на подпитку
	т/ч
	0,093

	Суммарный расход на систему отопления
	т/ч
	29,332

	Расход воды на утечки из подающего трубопровода
	т/ч
	0,023

	Расход воды на утечки из обратного трубопровода
	т/ч
	0,023

	Расход воды на утечки из систем теплопотребления
	т/ч
	0,047

	Давление в подающем трубопроводе
	М
	30

	Давление в обратном трубопроводе
	М
	15

	Располагаемый напор
	М
	15

	Температура в подающем трубопроводе
	0С
	95

	Температура в обратном трубопроводе
	0С
	65,311


3) Кочковское ГБОУНПО НСО ПУ-72.

Котельная расположена по адресу: Новосибирская область, Кочковский район, село Кочки, ул. Учительская.
Таблица 17.

Котельная ПУ.

	Котельная
	Наименование котлов
	Год ввода в эксплуатацию
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч

	ГБОУНПО НСО ПУ-72
	3 Кв – 0,8
	2008
	2,4
	1,8


[image: image23.jpg]



Рисунок 10. Зона действия котельной ПУ 72.

Гидравлические расчеты для данной котельной не производились, так как не достаточно данных.

4) Кочковское ПТПО.

Кочковскому ПТПО принадлежит 2 котельные.

Таблица 18.

Котельные ПТПО.

	№ п/п
	Котельная
	Наименование котлов
	Год ввода в эксплуатацию
	Установленная мощность, Гкал/ч

	1
	Кочковское ПТПО
	Квр – 0,1 КБ
	2005
	0,2

	2
	Хлебозавод
	2 Нр-18
	1998
	0,36


Котельная ПТПО (Гараж). Расположена по адресу: Новосибирская область, Кочковский район, село Кочки, ул. Лахина 27а.
Обеспечивает теплом гараж и склад.

[image: image24.jpg]



Рисунок 11. Зона действия котельной ПТПО (гараж).

Гидравлические расчеты для данной котельной не производились, так как не достаточно данных.

Котельная ПТПО (Хлебокомбинат). Расположена по адресу: Новосибирская область, Кочковский район, село Кочки, ул. Лахина.
[image: image25.jpg]



Рисунок 12. Зона действия котельной хлебокомбината.

Гидравлические расчеты для данной котельной не производились, так как не достаточно данных.

5) Кочковское АТП.

Котельная АТП располагается по адресу: Новосибирская область, Кочковский район, село Кочки, ул. Транспортная.
Таблица 19.

Котельная АТП.

	Котельная
	Наименование котлов
	Год ввода в эксплуатацию
	Установленная мощность, Гкал/ч

	АТП
	КВТС – 0,8

«Паровоз»
	2000

1991
	1,35


[image: image26.jpg]



Рисунок 13. Зона действия котельной АТП.

Гидравлические расчеты для данной котельной не производились, так как не достаточно данных.

В перспективе возможны 2 варианта развития системы теплоснабжения при которых изменится зона действия источников теплоснабжения.

1. Выведение из эксплуатации котельных Школьная, Тополек, Собственная база и перераспределение тепловой энергии от них на Центральную котельную.

В результате зона действия Центральной котельной изменится и будет выглядеть следующим образом:
[image: image27.jpg]



Рисунок 14. Зона действия Центральной котельной.

Результаты гидравлических расчетов, выполненных для системы теплоснабжения от  Центральной котельной в программном продукте Zulu версии 7.0.0.5218:
Таблица 20.

Полученные данные гидравлических расчетов.

	Показатели
	Ед. Изм.
	Значения

	Количество тепла, вырабатываемое на источнике
	Гкал/ч
	7,239

	Расход тепла на систему отопления
	Гкал/ч
	6,601

	Тепловые потери в подающем трубопроводе
	Гкал/ч
	0,40076

	Тепловые потери в обратном трубопроводе
	Гкал/ч
	0,17314

	Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе
	Гкал/ч
	0,021

	Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе
	Гкал/ч
	0,015

	Потери тепла от утечек в системах теплопотребления
	Гкал/ч
	0,028

	Суммарный расход в подающем трубопроводе
	т/ч
	267,558

	Суммарный расход в обратном трубопроводе
	т/ч
	266,652

	Суммарный расход на подпитку
	т/ч
	0,906

	Суммарный расход на систему отопления
	т/ч
	267,320

	Расход воды на утечки из подающего трубопровода
	т/ч
	0,237

	Расход воды на утечки из обратного трубопровода
	т/ч
	0,237

	Расход воды на утечки из систем теплопотребления
	т/ч
	0,431

	Давление в подающем трубопроводе
	М
	30

	Давление в обратном трубопроводе
	М
	15

	Располагаемый напор
	М
	15

	Температура в подающем трубопроводе
	0С
	95

	Температура в обратном трубопроводе
	0С
	68,161


2. Строительство новой крупной котельной за пределами населенного пункта.

Все существующие котельные будут выведены из эксплуатации, кроме котельных ПТПО и Быткомбината, а нагрузки от них пойдут на Новую котельную.

Зона действия Проектируемой котельной представлена на рисунке.

[image: image28.jpg]



Рисунок 15. Зона действия проектируемой котельной.
Результаты гидравлических расчетов, выполненных для системы теплоснабжения от  Центральной котельной в программном продукте Zulu версии 7.0.0.5218:

Таблица 21.

Полученные данные гидравлических расчетов.

	Показатели
	Ед. Изм.
	Значения

	Количество тепла, вырабатываемое на источнике
	Гкал/ч
	13,558

	Расход тепла на систему отопления
	Гкал/ч
	11,689

	Тепловые потери в подающем трубопроводе
	Гкал/ч
	1,14771

	Тепловые потери в обратном трубопроводе
	Гкал/ч
	0,51527

	Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе
	Гкал/ч
	0,092

	Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе
	Гкал/ч
	0,064

	Потери тепла от утечек в системах теплопотребления
	Гкал/ч
	0,05

	Суммарный расход в подающем трубопроводе
	т/ч
	478,018

	Суммарный расход в обратном трубопроводе
	т/ч
	475,17

	Суммарный расход на подпитку
	т/ч
	2,848

	Суммарный расход на систему отопления
	т/ч
	476,979

	Расход воды на утечки из подающего трубопровода
	т/ч
	1,04

	Расход воды на утечки из обратного трубопровода
	т/ч
	1,04

	Расход воды на утечки из систем теплопотребления
	т/ч
	0,769

	Давление в подающем трубопроводе
	М
	40

	Давление в обратном трубопроводе
	М
	20

	Располагаемый напор
	М
	20

	Температура в подающем трубопроводе
	0С
	95

	Температура в обратном трубопроводе
	0С
	67,013


2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.
На территории села Кочки здания, не подключенные к центральному отоплению, имеют индивидуальные источники отопления в виде печек и собственных котельных.

На рисунке показаны зоны действия отопления. Сиреневым цветом обозначены зоны действия централизованного отопления, голубым цветом обозначена зона действия источников индивидуального отопления.

В перспективе подключение новых потребителей не планируется, а значит и зона действия индивидуальных источников теплоснабжения не изменится.

[image: image29.jpg]RaUHE

bl

oA

3

=
s NP4





Рисунок 16. Зона действия индивидуальных источников теплоснабжения.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

2.4.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности составлены по фактическим данным подключения нагрузок по состоянию на 2011 год. Существующие показатели тепловой мощности по состоянию на 2011 год приведены в таблице ниже:

Таблица 22.

Баланс тепловой мощности и нагрузки источников тепловой энергии.

	№ п/п
	Организация
	Установленная  
мощность, Гкал/ч
	Присоединенная 
нагрузка, Гкал/ч

	1
	МУП «УК ЖКХ»
	22,06
	9,26

	2
	ОАО “Кочковскремтранс”
	4,0
	2,38

	3
	ГБОУНПО НСО ПУ-72
	2,4
	1,8

	4
	Кочковское ПТПО
	0,56
	0,28

	5
	АТП
	1,35
	0,15

	Всего
	
	30,37
	13.87


В перспективе возможны 2 варианта развития системы теплоснабжения, которые повлияют на балансы тепловой мощности.

1. Объединение котельных Школьная, Тополек, Собственная база, Центральная.

2. Строительство новой крупной котельной.

Балансы для 1 варианта выглядят следующим образом.

Таблица 23.
Балансы тепловой мощности 1 варианта.

	№ п/п
	Котельные
	Установленная  
мощность, Гкал/ч
	Присоединенная 
нагрузка, Гкал/ч

	1
	Центральная
	10
	6,68

	2
	ПМК
	1,6
	0,44

	3
	ЛМС
	2,45
	0,54

	4
	ЦРБ
	2,4
	1,31

	5
	Быткомбинат
	0,46
	0,27

	6
	ОАО “Кочковскремтранс”
	4,0
	2,38

	7
	ГБОУНПО НСО ПУ-72
	2,4
	1,8

	8
	Кочковское ПТПО
	0,56
	0,28

	9
	АТП
	1,35
	0,15

	Всего
	
	25,22
	13,85


Балансы для 2 варианта выглядят следующим образом.

Таблица 24
Балансы тепловой мощности 1 варианта.

	№ п/п
	Котельные
	Установленная  
мощность, Гкал/ч
	Присоединенная 
нагрузка, Гкал/ч

	1
	Новая котельная
	18
	11,94

	Всего
	
	18
	11,94


2.4.2 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Никаких ограничений на установленную тепловую мощность на котельных нет.

2.4.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.

Выработка тепловой энергии за год по организациям представлена в таблице.

Таблица 25
Выработка тепловой энергии.

	Организации
	Выработано тепловой энергии, тыс. Гкал
	Расход на собственные нужды, тыс. Гкал
	% от выработки

	МУП «УК ЖКХ»
	17,3
	0,62
	3,6

	ОАО «Кочковскремтранс
	5
	3,5
	60

	ПУ – 72
	3,437
	3,25
	94,5

	ПТПО
	н. д.
	н. д.
	н. д.

	Кочковское АТП
	3,084
	2,348
	76


2.4.4  Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

Значения тепловой мощности нетто представлены в таблице 26.

Таблица 26.
Тепловая мощность.

	Организации
	Тепловая мощность нетто, тыс. Гкал

	МУП «УК ЖКХ»
	16,68

	ОАО «Кочковскремтранс
	1,5

	ПУ – 72
	0,187

	ПТПО
	н. д.

	Кочковское АТП
	0,736


2.4.5  Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь.

Количество потерь по котельным представлено в таблице 27.

Таблица 27.
Выработка тепловой энергии.

	Потери
	Ед. изм.
	Центральная котельная
	Школьная котельная
	Котельная ПМК
	Котельная ЛМС
	Котельная ЦРБ
	Котельная Тополек
	Котельная Быткомбинат
	Котельная Собственная база
	Котельная Кочковскремтранс

	Тепловые потери в подающем трубопроводе
	Гкал/ч
	0,16106
	0,04190
	0,03378
	0,04409
	0,08468
	0,06002
	0,03928
	0,08098
	0,09697

	Тепловые потери в обратном трубопроводе
	Гкал/ч
	0,06859
	0,01762
	0,01718
	0,01859
	0,04027
	0,02812
	0,01743
	0,03435
	0,06048

	Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе
	Гкал/ч
	0,008
	0,001
	0,001
	0,001
	0,003
	0,002
	0,001
	0,002
	0,002

	Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе
	Гкал/ч
	0,006
	0,001
	0,001
	0,001
	0,002
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Потери тепла от утечек в системах теплопотребления
	Гкал/ч
	0,017
	0,005
	0,002
	0,002
	0,005
	0,004
	0,001
	0,003
	0,003


В перспективе тепловые потери изменятся только на реконструируемых источниках тепла.

Перспективные тепловые потери представлены в таблице 28.

Таблица 28.

Тепловые потери.

	Котельная
	Тепловые потери в подающем трубопроводе, Гкал/ч
	Тепловые потери в обратном трубопроводе, Гкал/ч
	Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе, Гкал/ч
	Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе, Гкал/ч
	Потери тепла от утечек в системах теплопотребления, Гкал/ч

	1 вариант развития системы теплоснабжения

	Центральная
	0,40076
	0,17314
	0,021
	0,015
	0,028

	2 вариант развития системы теплоснабжения

	Новая
	1,14771
	0,51527
	0,092
	0,064
	0,05


2.4.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

Информации нет.

2.4.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Значения резервов тепловой мощности по котельным представлены в таблице 29.

Таблица 29.
Балансы тепловой мощности.

	Котельная
	Установленная мощность, Гкал/ч 
	Присоединяемая нагрузка, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч

	Центральная
	7,9
	3,96
	3,85

	Школьная
	3,2
	0,98
	2,22

	ПМК
	1,6
	0,38
	1,22

	ЛМС
	2,45
	0,42
	2,03

	ЦРБ
	2,4
	1,45
	0,95

	Тополек
	1,6
	0,97
	0,63

	Быткомбинат
	0,46
	0,27
	0,19

	Собственная база
	2,45
	0,63
	1,82

	Кочковскремтранс
	4
	2,38
	1,62

	ПУ – 72
	2,4
	1,8
	0,6

	ПТПО (гараж)
	0,2
	0,1
	0,1

	ПТПО (Хлебозавод)
	0,36
	0,18
	0,18

	АТП
	1,35
	н. д.
	


В перспективе резервы изменятся только у модернизируемых источников тепловой энергии.

Балансы резервов представлены в таблице 30.

Таблица 30.
Балансы тепловой мощности.

	Котельная
	Установленная мощность, Гкал/ч 
	Присоединяемая нагрузка, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч

	1 вариант развития системы теплоснабжения

	Центральная
	10
	6,68
	3,32

	2 вариант развития системы теплоснабжения

	Новая
	18
	11,94
	6,06


2.4.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.

Тепловые нагрузки потребителей представлены в таблице 31.

Таблица 31.
Тепловые нагрузки потребителей.

	Наименование объекта
	Объем, м3
	Площадь, м2
	q0
	tвн C
	Qмакс, Гкал/час
	t н.ср.. С
	Qгод, Гкал

	Центральная котельная

	Организации

	Дом культуры
	10253,4
	950
	0,37
	21
	0,2486
	-8,9
	225

	Фед. казначейство Сбербанк
	2500
	321
	0,43
	21
	0,0704
	-8,9
	77,8

	ООО «Мясная лавка»
	902,5
	97
	0,43
	21
	0,0254
	-8,9
	7

	Редакция
	1247,4
	278,7
	0,43
	21
	0,0351
	-8,9
	49,6

	Кафе
	619,5
	206,5
	0,43
	21
	0,0175
	-8,9
	47,4

	Пенсионный
	6327,95
	254,7
	0,43
	21
	0,1783
	-8,9
	30,8

	Магазин «Все для дома»
	2895
	453
	0,38
	21
	0,0721
	-8,9
	106,2

	Дом Советов
	8146
	558
	0,38
	21
	0,2028
	-8,9
	235

	ЦДО
	2838
	280
	0,43
	21
	0,08
	-8,9
	80

	Ярмарка
	4822
	588
	0,56
	21
	0,1769
	-8,9
	106

	Православный приход
	874,5
	99
	0,82
	21
	0,047
	-8,9
	34

	Гаражи
	842,1
	276
	0,7
	10
	0,0315
	-8,9
	66,57

	РОВД ул. Советская гараж
	376,74
	104,65
	0,82
	10
	0,0141
	-8,9
	29,78

	РОВД ул. Советская
	1383
	339,3
	0,71
	21
	0,0643
	-8,9
	175,44

	Гаражи
	523,1
	149,5
	0,7
	10
	0,0196
	-8,9
	41,35

	ТехЦентр
	663,3
	221
	0,43
	21
	0,0187
	-8,9
	50,96

	Гаражи
	174
	58
	0,7
	10
	0,0065
	-8,9
	13,76

	ООО «Сальвейг»
	3133
	645
	0,5
	21
	0,1026
	-8,9
	279,88

	Дом правосудия
	4045,3
	761,05
	0,43
	21
	0,114
	-8,9
	310,78

	Гаражи
	294,2
	114,1
	0,7
	10
	0,011
	-8,9
	23,26

	Узел связи
	1924
	474,4
	0,43
	21
	0,0542
	-8,9
	147,81

	Гаражи
	2301
	742,1
	0,7
	10
	0,0862
	-8,9
	181,91

	Детский сад «Солнышко»
	4767,7
	1089,2
	0,43
	22
	0,1366
	-7,9
	366,28

	Автовокзал
	864
	199,5
	0,43
	21
	0,0243
	-8,9
	66,38

	Детский сад «Солнышко» (деревянный)
	474,7
	158,2
	0,7
	22
	0,0221
	-7,9
	59,37

	Магазин Лада Сервис, Волшебница
	281
	71,8
	0,71
	21
	0,0131
	-8,9
	35,65

	Башня
	525
	75
	0,56
	10
	0,0157
	-8,9
	33,2

	Гараж налоговой инспекции
	470
	107,6
	0,7
	10
	0,0176
	-8,9
	14,8

	Столовая, Гостиница
	4335,4
	1179,4
	0,7
	21
	0,1988
	-8,9
	542,21

	Музей
	764,4
	124,8
	0,7
	21
	0,0351
	-8,9
	95,6

	Магазин «У Петровича»
	314
	92,2
	0,82
	21
	0,0169
	-8,9
	46

	Магазин Величко «Орбита»
	288
	90
	0,82
	21
	0,0155
	-8,9
	42,19

	Аптека новая
	191
	56,4
	0,71
	21
	0,0089
	-8,9
	24,23

	Гараж упр. с/х
	137,4
	33,1
	0,71
	10
	0,0052
	-8,9
	11,02

	Детский сад «Солнышко» (пристройка к дер. домику)
	1167,46
	278,3
	0,82
	22
	0,0638
	-8,9
	176,76

	Гараж администрации района
	1107
	263,6
	0,43
	10
	0,0255
	-8,9
	53,76

	ЦБУ
	1637,4
	472,4
	0,43
	21
	0,0461
	-8,9
	125,79

	Библиотека
	4571,6
	673,3
	0,43
	21
	0,1288
	-8,9
	351,22

	РОО
	2075,8
	379,8
	0,43
	21
	0,0585
	-8,9
	159,48

	Школа искусств
	1845,5
	396,4
	0,71
	21
	0,0859
	-8,9
	234,11


	Жилые дома

	Ул. Советская 13
	858,1
	228
	0,58
	21
	0,0326
	-8,9
	88,92

	Ул. Советская 3
	2903
	680,6
	0,5
	21
	0,0951
	-8,9
	79,05

	Ул. Советская 17
	3177,2
	705,7
	0,48
	21
	0,0999
	-8,9
	84,35

	Ул. Революционная 6
	2888,7
	700,26
	0,5
	21
	0,0946
	-8,9
	85,85

	Ул. Революционная 8
	2903
	707,4
	0,5
	21
	0,0951
	-8,9
	85,85

	Ул. Пушкинская 3
	740
	158
	0,67
	21
	0,0325
	-8,9
	15,5

	Ул. Пушкинская 5
	600
	126,2
	0,69
	21
	0,0271
	-8,9
	15,6

	Ул. Пушкинская 25
	247
	64,3
	0,78
	21
	0,0126
	-8,9
	9,4

	Ул. Революционная 3
	543,9
	92,75
	0,71
	21
	0,0253
	-8,9
	60,5

	Ул. Гоголя 1
	4807
	890,5
	0,45
	21
	0,1417
	-8,9
	185

	Ул. Революционная 13
	3164,4
	651,2
	0,48
	21
	0,0995
	-8,9
	51

	Ул. Революционная 15
	3164,4
	694,4
	0,48
	21
	0,0995
	-8,9
	50,1

	Ул. Гоголя 4
	513
	85,27
	0,74
	21
	0,0249
	-8,9
	51,23

	Ул. Гоголя 10
	591,5
	126
	0,69
	21
	0,0267
	-8,9
	40

	Ул. Лахина 5
	4130,2
	685,1
	0,46
	21
	0,1245
	-8,9
	60

	Ул. Гоголя 3
	250
	67,4
	0,78
	21
	0,0128
	-8,9
	9

	Ул. Советская 16
	743,2
	134,66
	0,69
	21
	0,0336
	-8,9
	66,27

	Ул. Пушкинская 17
	959
	126
	0,44
	21
	0,0276
	-8,9
	75,39

	ул. Советская 15
	1461,7
	368
	0,55
	21
	0,0527
	-8,9
	58

	Ул. Советская 14
	389,2
	121,24
	0,68
	21
	0,0173
	-8,9
	47,28

	Ул. Пушкинская 7
	446,5
	145,23
	0,71
	21
	0,0208
	-8,9
	56,64

	Ул. Пушкинская 11
	137,2
	29,54
	0,47
	21
	0,0042
	-8,9
	11,52

	Ул. Пушкинская 13
	226,7
	49,85
	0,48
	21
	0,0071
	-8,9
	19,44

	Ул. Пушкинская 19
	243,5
	53,54
	0,48
	21
	0,0077
	-8,9
	20,88

	Ул. Пушкинская 21
	238
	52,53
	0,48
	21
	0,0075
	-8,9
	20,41

	Ул. Пушкинская 23
	256,5
	44,65
	0,38
	21
	0,0064
	-8,9
	17,41

	Ул. Пушкинская 9
	304
	52,92
	0,38
	21
	0,0076
	-8,9
	20,64

	Ул. Пушкинская 15
	263
	45,78
	0,38
	21
	0,0065
	-8,9
	17,86

	Ул. Революционная 1
	181
	38,14
	0,46
	21
	0,0055
	-8,9
	14,88

	Ул. Революционная 5
	330,2
	107,4
	0,71
	21
	0,0154
	-8,9
	41,89

	Ул. Пушкинская 1
	284,6
	49,54
	0,38
	21
	0,0071
	-8,9
	19,32

	Ул. Советская 1 (общежитие)
	1807
	380,79
	0,46
	21
	0,0545
	-8,9
	148,51

	Ул. Гоголя 5
	172
	97,82
	0,48
	21
	0,0054
	-8,9
	14,75

	Ул. Гоголя 9
	219
	38,12
	0,38
	21
	0,0055
	-8,9
	14,87

	Ул. Гоголя 11
	206
	43,41
	0,46
	21
	0,0062
	-8,9
	16,93

	Ул. Гоголя 13
	292
	61,53
	0,46
	21
	0,0088
	-8,9
	24

	Ул. Гоголя 7
	181
	38,14
	0,46
	21
	0,0055
	-8,9
	14,88

	Ул. Советская 12
	502
	105,79
	0,46
	21
	0,0151
	-8,9
	41,26

	Ул. Советская 20а (гараж)
	257
	54,16
	0,46
	21
	0,0077
	-8,9
	21,12

	Ул. Гоголя 6
	255
	52,33
	0,448
	21
	0,0075
	-8,9
	20,41

	Школьная котельная

	Организации

	Школа
	15879
	2364,5
	0,33
	21
	0,3433
	-8,9
	402,5

	Гараж
	998
	108
	0,7
	10
	0,0374
	-8,9
	35

	Стройподряд
	3033
	915,6
	0,66
	21
	0,1311
	-8,9
	357,6

	Жилые дома

	ул. Революционная 16
	7823
	1002
	0,41
	21
	0,2101
	-8,9
	339,2

	Ул. Гоголя 8
	482,6
	117,6
	0,71
	21
	0,0225
	-8,9
	13,7

	ул. Революционная 20А
	4593
	950
	0,46
	21
	0,1384
	-8,9
	377,51

	ул. Некрасова 10
	658,5
	124
	0,41
	21
	0,0177
	-8,9
	48,24

	ул. Некрасова 8
	705,3
	123
	0,38
	21
	0,0176
	-8,9
	47,88

	ул. Некрасова 23
	776
	146
	0,41
	21
	0,0208
	-8,9
	56,84

	ул. Революционная 20
	1211
	233
	0,42
	21
	0,0333
	-8,9
	90,87

	ул. Некрасова 16
	118
	23
	0,45
	21
	0,0035
	-8,9
	9,49

	ул. Некрасова 8А
	102
	18
	0,38
	21
	0,025
	-8,9
	6,93

	Котельная ПМК

	Жилые дома

	ул. Мира 39
	2949
	426,5
	0,5
	21
	0,0966
	-8,9
	61

	ул. Мира 37
	4155,3
	692,8
	0,47
	21
	0,1280
	-8,9
	81,9

	ул. Мира 35
	4155,3
	692
	0,47
	21
	0,1280
	-8,9
	81,7

	ул. Мира 38
	722
	141,46
	0,67
	21
	0,0317
	-8,9
	11,2

	Котельная ЛМС

	Организации

	ДЮСШ
	2057
	349
	0,37
	21
	0,0499
	-8,9
	135,98

	Жилые дома

	ул. Докучаева 12 
	657,5
	131,8
	0,78
	21
	0,0235
	-8,9
	35,24

	ул. Докучаева 2
	800,2
	138,3
	0,74
	21
	0,0368
	-8,9
	34,8

	ул. Докучаева 4 
	596
	142
	0,69
	21
	0,0269
	-8,9
	25

	ул. Докучаева 5 
	596
	138,6
	0,69
	21
	0,0269
	-8,9
	24,5

	ул. Докучаева 24 
	719,4
	130,5
	0,71
	21
	0,0319
	-8,9
	32,22

	ул. Новая 10
	248,7
	63,6
	0,78
	21
	0,0127
	-8,9
	5

	ул. Докучаева 14
	384
	106
	0,6
	21
	0,0151
	-8,9
	41,16

	ул. Докучаева 16
	991
	222
	0,49
	21
	0,0318
	-8,9
	86,76

	ул. Докучаева 18
	991
	228
	0,49
	21
	0,0318
	-8,9
	86,76

	ул. Докучаева 3
	367,5
	125
	0,74
	21
	0,0178
	-8,9
	48,59

	ул. Докучаева 6
	213
	80
	0,82
	21
	0,01414
	-8,9
	31,21

	ул. Докучаева 8
	104,8
	39
	0,82
	21
	0,0056
	-8,9
	15,35

	ул. Докучаева 9 
	189,2
	71
	0,82
	21
	0,0102
	-8,9
	27,72

	ул. Докучаева 11
	474
	161
	0,74
	21
	0,0230
	-8,9
	62,67

	ул. Докучаева 21
	147
	49
	0,74
	21
	0,0071
	-8,9
	19,44

	ул. Олимпийская 12
	202,4
	68
	0,74
	21
	0,0098
	-8,9
	26,76

	ул. Докучаева 1
	534
	180
	0,74
	21
	0,0259
	-8,9
	70,60

	ул. Докучаева 2А
	419,4
	149
	0,78
	21
	0,0214
	-8,9
	58,45

	Котельная ЦРБ

	Организации

	Бердский строительный трест
	6230
	1456
	0,36
	21
	0,1469
	-8,9
	411,09

	Автоклавная
	680
	143,4
	0,38
	21
	0,0169
	-8,9
	47,36

	Административный корпус
	1996
	530,7
	0,42
	21
	0,0549
	-8,9
	153,66

	Родильный дом
	6991,4
	1345,9
	0,36
	21
	0,1649
	-8,9
	461,33

	Пищеблок
	1599,4
	470,4
	0,35
	21
	0,0367
	-8,9
	102,61

	Поликлиника
	6617
	1066,5
	0,36
	21
	0,1561
	-8,9
	436,63

	Стационар
	8939
	1215
	0,56
	21
	0,3280
	-8,9
	917,63

	Инфекционное отделение
	1793
	456
	0,4
	21
	0,0470
	-8,9
	131,46

	Здание Скорой помощи
	417
	130,3
	0,7
	21
	0,0191
	-8,9
	53,5

	Гараж
	1058,3
	278,5
	0,68
	21
	0,0385
	-8,9
	81,7

	Здание морга
	140
	56
	0,48
	21
	0,0044
	-8,9
	12,32

	Прачечная
	469
	131,7
	0,38
	21
	0,0117
	-8,9
	32,67

	Жилые дома

	ул. Учительская 31
	151
	41,8
	0,82
	21
	0,0081
	-8,9
	15

	ул. Учительская 37
	109
	117,1
	0,71
	21
	0,0051
	-8,9
	24

	ул. Революционная 43
	444,6
	65
	0,71
	21
	0,0207
	-8,9
	17

	ул. Революционная 45
	502
	126,4
	0,69
	21
	0,0207
	-8,9
	25

	ул. Учительская 22
	190
	61,3
	0,82
	21
	0,0102
	-8,9
	9

	ул. Учительская 24
	181,1
	68,6
	0,78
	21
	0,0093
	-8,9
	26,79

	ул. Учительская 28
	140
	56
	0,82
	21
	0,0075
	-8,9
	21,77

	ул. Учительская 26
	140
	56
	0,82
	21
	0,0075
	-8,9
	21,77

	ул. Учительская 27
	183,2
	69,6
	0,78
	21
	0,0094
	-8,9
	27,1

	ул. Учительская 29
	134,7
	51,1
	0,78
	21
	0,0069
	-8,9
	19,92

	ул. Учительская 30
	272
	97,8
	0,74
	21
	0,0132
	-8,9
	38,17

	ул. Революционная 49
	385,7
	112
	0,74
	21
	0,0187
	-8,9
	54,13

	ул. Революционная 41
	186,5
	70,8
	0,78
	21
	0,0095
	-8,9
	27,59

	ул. Учительская 38
	233,6
	88,6
	0,78
	21
	0,0119
	-8,9
	34,55

	ул. Учительская 35
	355,8
	128
	0,74
	21
	0,0173
	-8,9
	49,93

	ул. Учительская 39
	144,6
	54,8
	0,78
	21
	0,0074
	-8,9
	21,39

	ул. Революционная 39
	164
	62,2
	0,78
	21
	0,0084
	-8,9
	24,26

	ул. Учительская 40
	649,2
	118,8
	0,78
	21
	0,0302
	-8,9
	33,74

	ул. Революционная 51
	320
	115,1
	0,74
	21
	0,0155
	-8,9
	44,91

	ул. Революционная 38
	662
	248
	0,69
	21
	0,0299
	-8,9
	86,62

	ул. Революционная 47
	149
	56,6
	0,78
	21
	0,0076
	-8,9
	22,04

	пер. Учительский 29
	85
	32,3
	0,78
	21
	0,0043
	-8,9
	12,57

	Котельная Тополек

	Организации

	Аптека
	2920
	300
	0,4
	21
	0,0765
	-8,9
	140

	Магазин Эльдорадо
	648
	140
	0,38
	21
	0,0161
	-8,9
	36

	Магазин Алькор
	1422
	206
	0,38
	21
	0,0354
	-8,9
	40,8

	Магазин Альянс
	467
	219
	0,38
	21
	0,0191
	-8,9
	15,8

	Магазин Лазурит
	590
	205,1
	0,38
	21
	0,0147
	-8,9
	25

	ОГУ Центр “Семья”
	2588
	831,5
	0,7
	21
	0,1207
	-8,9
	343,54

	Кочки ТВ
	295,1
	95,2
	0,43
	21
	0,0083
	-8,9
	24,06

	Гараж
	577
	169,7
	0,78
	21
	0,0241
	-8,9
	53,95

	Магазин райпо
	923,6
	230,9
	0,58
	21
	0,0351
	-8,9
	101,59

	Магазин Елена
	204,3
	68,1
	0,48
	21
	0,0064
	-8,9
	18,6

	РОВД ул. Некрасова
	2021
	467
	0,48
	21
	0,0636
	-8,9
	183,96

	Жилые дома

	ул. Некрасова 6
	6728,5
	954,7
	0,42
	21
	0,1852
	-8,9
	126

	ул. Гоголя 17
	1133
	164,4
	0,78
	21
	0,0535
	-8,9
	47,65

	ул. Некрасова 11
	161,7
	53,9
	0,82
	21
	0,0087
	-8,9
	9,8

	ул. Коммунальная 2
	549,1
	82,7
	0,78
	21
	0,0272
	-8,9
	25,88

	ул. Гоголя 15
	877
	123
	0,78
	21
	0,0417
	-8,9
	39,04

	Квартира в Аптеке
	183,4
	65,5
	0,82
	21
	0,0099
	-8,9
	6

	пер. Коммунальный
	139.35
	39.3
	0,78
	21
	0.0071
	-8,9
	5

	пер. Коммунальный
	159
	40.9
	0,56
	21
	0.0058
	-8,9
	15.91

	ул. Коммунальная 1
	250,6
	89,5
	0,78
	21
	0,0128
	-8,9
	34,92

	ул. Гоголя 14
	545
	177,6
	0,78
	21
	0,0254
	-8,9
	69,18

	ул. Гоголя 21
	165
	42,1
	0,56
	21
	0,0061
	-8,9
	16,51

	ул. Гоголя 19
	254
	65,2
	0,56
	21
	0,0093
	-8,9
	25,41

	ул. Гоголя 12
	219,5
	56,3
	0,56
	21
	0,0081
	-8,9
	21,96

	ул. Коммунальная 7
	274
	80,3
	0,64
	21
	0,0115
	-8,9
	31,33

	ул. Коммунальная 5
	109,5
	39,1
	0,78
	21
	0,0056
	-8,9
	15,26

	ул. Гоголя 23
	393,5
	140,4
	0,78
	21
	0,0201
	-8,9
	54,84

	ул. Коммунальная 3
	127
	45,2
	0,78
	21
	0,0065
	-8,9
	17,7

	Котельная Быткомбинат

	Жилые дома

	ул. Мира 3
	882
	93,6
	0,71
	21
	0,0355
	-8,9
	51,97

	ул. Мира 18
	235,2
	78,4
	0,78
	21
	0,0120
	-8,9
	11

	ул. Трудовая 6
	251,1
	60,7
	0,82
	21
	0,0135
	-8,9
	15

	ул. Трудовая 7
	681,1
	86,1
	0,78
	21
	0,0328
	-8,9
	35,4

	ул. Трудовая 15
	173
	51,7
	0,82
	21
	0,0093
	-8,9
	8,5

	ул. Трудовая 5
	887,8
	139,7
	0,78
	21
	0,0433
	-8,9
	40,7

	ул. Мира 9
	114,7
	43
	0,82
	21
	0,0062
	-8,9
	16,8

	ул. Трудовая 4
	237,7
	85
	0,78
	21
	0,0121
	-8,9
	33,13

	ул. Трудовая 2
	321
	115
	0,78
	21
	0,0164
	-8,9
	44,73

	ул. Трудовая 1
	218,4
	78
	0,78
	21
	0,0112
	-8,9
	30,44

	ул. Трудовая 9
	219,6
	78
	0,78
	21
	0,0112
	-8,9
	30,60

	ул. Трудовая 3
	322,6
	83
	0,56
	21
	0,0118
	-8,9
	32,28

	ул. Трудовая 11
	367,4
	86
	0,51
	21
	0,0123
	-8,9
	33,48

	ул. Трудовая 13
	276,4
	99
	0,78
	21
	0,0141
	-8,9
	38,52

	ул. Мира 14
	146
	46
	0,69
	21
	0,0066
	-8,9
	18

	ул. Пушкинская 20
	146,6
	48
	0,71
	21
	0,0068
	-8,9
	18,6

	ул. Мира 7
	58,5
	21
	0,78
	21
	0,030
	-8,9
	8,15

	ул. Мира 5
	198
	51
	0,56
	21
	0,0073
	-8,9
	19,81

	Котельная Собственная база

	Организации

	Контора
	536,4
	140,1
	0,78
	21
	0,0274
	-8,9
	74,75

	Контора новая
	760,9
	194,1
	0,78
	21
	0,0389
	-8,9
	106,04

	Гараж от бани
	1697,6
	422,1
	0,54
	21
	0,0491
	-8,9
	103,53

	Гараж средний
	1188,6
	230,2
	0,77
	21
	0,0490
	-8,9
	103,36

	Гараж легкового автомобиля
	288,1
	74,1
	0,78
	21
	0,0120
	-8,9
	25,38

	Жилые дома

	ул. Набережная 2
	210
	112
	0,78
	21
	0,0107
	-8,9
	15

	ул. Набережная 5
	345,3
	87,4
	0,74
	21
	0,0167
	-8,9
	6

	ул. Набережная 19
	864,8
	185,6
	0,66
	21
	0,0374
	-8,9
	32

	ул. Советская 27
	272
	59,7
	0,78
	21
	0,0139
	-8,9
	12

	ул. Советская 41
	357
	78,2
	0,82
	21
	0,0185
	-8,9
	23,24

	ул. Советская 39
	114
	54,6
	0,82
	21
	0,0061
	-8,9
	8

	ул. Советская 37
	300,9
	71,9
	0,74
	21
	0,0146
	-8,9
	16

	ул. Плотниковой 1
	190
	70,9
	0,82
	21
	0,0102
	-8,9
	14

	ул. Коммунальная 8
	577
	104,9
	0,78
	21
	0,0231
	-8,9
	38,87

	ул. Лермонтова 3
	585,3
	118,2
	0,78
	21
	0,0279
	-8,9
	35,04

	ул. Советская 42
	773,3
	120,8
	0,74
	21
	0,0355
	-8,9
	38,36

	ул. Лермонтова 8
	166
	53,7
	0,82
	21
	0,0089
	-8,9
	10

	ул. Плотниковой 11
	872,7
	182
	0,78
	21
	0,041
	-8,9
	50,28

	ул. Набережная 9
	330
	75,5
	0,74
	21
	0,0160
	-8,9
	9,5

	ул. Плотниковой 16
	336
	78,8
	0,78
	21
	0,0172
	-8,9
	18

	ул. Советская 50
	578,4
	163
	0,78
	21
	0,0296
	-8,9
	38,05

	ул. Советская 48
	420
	75
	0,71
	21
	0,0195
	-8,9
	14,3

	Ул. Плотниковой 1а
	198
	70
	0,78
	21
	0,0101
	-8,9
	27,59

	Ул. Набережная 1
	172,2
	61
	0,78
	21
	0,0088
	-8,9
	24

	Ул. Набережная 6
	132,6
	46
	0,78
	21
	0,0068
	-8,9
	18,48

	Ул. Плотниковой 2
	151,6
	52
	0,78
	21
	0,0077
	-8,9
	21,13

	Ул. Набережная 4а
	254
	82
	0,74
	21
	0,0123
	-8,9
	33,58

	Ул. Советская 35
	300
	62
	0,48
	21
	0,0094
	-8,9
	25,73

	Ул. Коммунальная 9
	147,5
	53
	0,82
	21
	0,0079
	-8,9
	21,61

	Ул. Советская 44
	179
	62
	0,78
	21
	0,0091
	-8,9
	24,95

	Ул. Советская 46
	275,3
	123
	0,78
	21
	0,0141
	-8,9
	38,37

	Ул. Плотниковой 15
	261
	93
	0,78
	21
	0,0133
	-8,9
	36,37

	Ул. Плотниковой 17
	194
	73
	0,82
	21
	0,0104
	-8,9
	28,42

	Ул. Лермонтова 4
	87,7
	33
	0,82
	21
	0,0047
	-8,9
	12,85

	Ул. Плотниковой 10
	146,5
	55
	0,82
	21
	0,0079
	-8,9
	21,46

	Ул. Коммунальная 10
	196
	66
	0,74
	21
	0,0095
	-8,9
	25,91

	Ул. Плотниковой 8
	156,7
	56
	0,78
	21
	0,008
	-8,9
	21,84

	Ул. Лермонтова 1
	83,5
	30
	0,78
	21
	0,0043
	-8,9
	11,64

	Котельная Кочковскремтранс

	Организации

	Автогараж
	1750
	1080
	0,46
	21
	0,052
	-8,9
	126,72

	Расширение ПТО (СТОА + легк. гар.)
	292
	108
	0,62
	21
	0,008
	-8,9
	29,04

	Теплая стоянка
	5040
	1260
	0,38
	10
	0,149
	-8,9
	308,88

	Теплая стоянка
	5040
	1260
	0,38
	10
	0,149
	-8,9
	308,88

	Агроснаб
	778
	311,2
	0,53
	21
	0,023
	-8,9
	66

	Жилые дома

	ул. Революционная 22
	240
	95,6
	0,82
	0,013
	34,4
	-8,9
	34,4

	ул. Революционная 24
	242,5
	97,1
	0,82
	0,013
	34,4
	-8,9
	34,4

	ул. Революционная 26
	191,7
	76,7
	0,82
	0,0108
	29,45
	-8,9
	29,45

	ул. Некрасова 41
	244
	97,9
	0,82
	0,013
	34,4
	-8,9
	34,4

	ул. Революционная 32
	198
	79,2
	0,82
	0,0118
	31,91
	-8,9
	31,91

	ул. Садовая 1
	264,7
	105,9
	0,45
	0,0135
	36,81
	-8,9
	36,81

	ул. Некрасова 22
	115,7
	46,9
	0,82
	0,0065
	17,2
	-8,9
	17,2

	ул. Революционная 28
	338
	135,2
	0,82
	0,0182
	49,63
	-8,9
	49,63

	ул. Садовая
	305,4
	122,2
	0,82
	0,0164
	44,7
	-8,9
	44,7

	ул. Садовая
	277
	110,8
	0,82
	0,015
	40,9
	-8,9
	40,9

	ул. Некрасова 20б
	312
	124,8
	0,82
	0,0166
	44,8
	-8,9
	44,8

	ул. Некрасова 20а
	216,8
	86,7
	0,78
	0,011
	30
	-8,9
	30

	ул. Садовая 15
	301
	120,1
	0,82
	0,0162
	44,64
	-8,9
	44,64

	ул. Революционная 8
	302,5
	121
	0,82
	0,0162
	44,66
	-8,9
	44,66

	ул. Некрасова 39
	299,5
	119,8
	0,82
	0,0161
	44,61
	-8,9
	44,61

	ул. Некрасова 43
	209,5
	83,8
	0,82
	0,0119
	32,71
	-8,9
	32,71

	ул. Садовая
	316,5
	126,5
	0,82
	0,0169
	46,08
	-8,9
	46,08

	ул. Садовая
	333,3
	133,3
	0,82
	0,0179
	48,8
	-8,9
	48,8

	ул. Кольцевая 11
	326,5
	130,6
	0,82
	0,0175
	47,72
	-8,9
	47,72

	ул. Некрасова 45
	162,5
	65
	0,82
	0,0087
	23,72
	-8,9
	23,72

	ул. Кольцевая 13
	341
	136,4
	0,82
	0,0184
	50,16
	-8,9
	50,16

	ул. Кольцевая 7
	341
	136,4
	0,82
	0,0184
	50,16
	-8,9
	50,16

	ул. Садовая
	232,5
	93
	0,78
	0,0119
	32,45
	-8,9
	32,45

	ул. Садовая 19
	394
	157,6
	0,82
	0,0212
	57,8
	-8,9
	57,8


Учет потребления тепловой энергии по потребителям на котельных ПУ – 72, ПТПО, АТП не ведется.

3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Для доводки качества воды, используемой в теплоснабжении, на котельных необходимо внедрять промышленные системы для водоподготовки. Внедрению химводоподготовки в перспективе должна быть подвергнута в полном объеме  вся система теплоснабжения села Кочки с обработкой котлов, тепловых сетей и систем отопления. Это позволит увеличить срок эксплуатации оборудования и тепловых сетей, уменьшить затраты на ремонтные работы, поддерживать неизменный КПД системы теплоснабжения. Промышленные системы водоподготовки  включают в себя системы для удаления механических примесей и взвесей, системы для умягчения воды, ее деминерализации и удаления растворов железа.

Балансы производительности водоподготовительных установок и потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей существующей представлены в таблице ниже: 

Таблица 32.

Балансы производительности водоподготовительных установок.
	Источник тепловой энергии
	Количество тепла, вырабатываемое на источнике
	Расход тепла на систему отопления
	Суммарный расход в подающем трубопроводе
	Суммарный расход в обратном трубопроводе
	Суммарный расход на подпитку
	Суммарный расход на систему отопления
	Расход воды на утечки из подающего трубопровода
	Расход воды на утечки из обратного трубопровода
	Расход воды на утечки из систем теплопотребления

	Ед. Изм.
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	т/ч
	т/ч
	т/ч
	т/ч
	т/ч
	т/ч
	т/ч

	Центральная котельная
	4,183
	3,923
	158,338
	157,911
	0,426
	158,252
	0,086
	0,086
	0,255

	Школьная котельная
	1,154
	1,088
	43,880
	43,786
	0,094
	43,868
	0,012
	0,012
	0,071

	Котельная ПМК
	0,493
	0,438
	17,805
	17,752
	0,053
	17,793
	0,012
	0,012
	0,029

	Котельная ЛМС
	0,602
	0,535
	21,765
	21,699
	0,066
	21,75
	0,015
	0,015
	0,035

	Котельная Больницы
	1,422
	1,287
	52,206
	52,062
	0,144
	52,176
	0,03
	0,03
	0,084

	Котельная Тополек
	1,045
	0,95
	38,519
	38,419
	0,1
	38,5
	0,019
	0,019
	0,062

	Котельная Быткомбината
	0,317
	0,257
	10,626
	10,589
	0,037
	10,616
	0,01
	0,01
	0,017

	Котельная Собственной базы
	0,772
	0,651
	26,721
	26,636
	0,086
	26,7
	0,021
	0,021
	0,043

	Котельная

Кочковскремтранс
	0,877
	0,713
	29,355
	29,262
	0,093
	29,332
	0,023
	0,023
	0,047

	Котельная ПУ
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	Котельная ПТПО (гараж)
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	Котельная ПТПО (хлебозавод)
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	Котельная АТП
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.


В перспективе балансы производительности водоподготовительных установок выглядят следующим образом.

Таблица 33.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок.

	Источник тепловой энергии
	Количество тепла, вырабатываемое на источнике
	Расход тепла на систему отопления
	Суммарный расход в подающем трубопроводе
	Суммарный расход в обратном трубопроводе
	Суммарный расход на подпитку
	Суммарный расход на систему отопления
	Расход воды на утечки из подающего трубопровода
	Расход воды на утечки из обратного трубопровода
	Расход воды на утечки из систем теплопотребления

	Ед. Изм.
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	т/ч
	т/ч
	т/ч
	т/ч
	т/ч
	т/ч
	т/ч

	1 вариант развития системы теплоснабжения

	Центральная котельная
	7,239
	6,601
	267,558
	266,652
	0,906
	267,320
	0,237
	0,237
	0,431

	2 вариант развития системы теплоснабжения

	Новая котельная
	13,558
	11,689
	478,018
	475,17
	2,848
	476,979
	1,04
	1,04
	0,769


В таблице ниже представлен список балансов потребителей котельных села Кочки. 

Таблица 34.

Балансы потребителей котельных села Кочки.

	Адрес узла ввода
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Относительное количество теплоты на СО
	Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м
	Напор в подающем трубопроводе, м
	Напоp в обpатном тpубопроводе, м
	Утечка из системы теплопотребления, т/ч
	Потери тепла от утечки, Ккал

	Центральная котельная

	Революционная 5
	Жилой дом
	0,0154
	0,616
	0,99
	13,43
	185,21
	171,783
	0,001
	6,00E-05

	Революционная 3
	Жилой дом
	0,0253
	1,012
	0,98
	13,25
	185,12
	171,875
	0,002
	0,00011

	Революционная 6
	Жилой дом
	0,0946
	3,784
	1
	12,65
	184,82
	172,171
	0,006
	0,0004

	Революционная 8
	Жилой дом
	0,0951
	3,804
	0,99
	12,7
	184,85
	172,146
	0,006
	0,0004

	Революционная
	Магазин
	0,0026
	0,104
	0,93
	12,68
	184,84
	172,155
	0
	1,00E-05

	Революционная 4
	Детский сад "Солнышко"
	0,1366
	5,464
	0,99
	11,28
	184,14
	172,856
	0,009
	0,00058

	Революционная 10
	Дом Культуры
	0,2486
	9,944
	0,99
	12,32
	184,66
	172,335
	0,016
	0,00105

	Пушкинская 25
	Жилой дом
	0,0126
	0,504
	0,97
	12,67
	184,83
	172,164
	0,001
	5,00E-05

	Пушкинская 23
	Жилой дом
	0,0064
	0,256
	0,96
	12,6
	184,79
	172,199
	0
	3,00E-05

	Пушкинская 21
	Жилой дом
	0,0075
	0,3
	0,95
	12,58
	184,78
	172,209
	0
	3,00E-05

	Пушкинская 19
	Жилой дом
	0,0077
	0,308
	0,97
	9,66
	183,32
	173,662
	0
	3,00E-05

	Пушкинская 17
	Жилой дом
	0,0276
	1,104
	0,99
	9,55
	183,27
	173,718
	0,002
	0,00012

	Пушкинская 15
	Жилой дом
	0,0065
	0,26
	0,98
	10,27
	183,63
	173,361
	0
	3,00E-05

	Пушкинская 13
	Жилой дом
	0,0071
	0,284
	0,97
	10,25
	183,62
	173,371
	0
	3,00E-05

	Пушкинская 11
	Жилой дом
	0,0042
	0,168
	0,9
	9,58
	183,28
	173,705
	0
	2,00E-05

	Пушкинская 9
	Жилой дом
	0,0076
	0,304
	0,96
	8,95
	182,97
	174,015
	0
	3,00E-05

	Пушкинская 7
	Жилой дом
	0,0208
	0,832
	0,98
	8,73
	182,86
	174,129
	0,001
	9,00E-05

	Пушкинская 3
	Жилой дом
	0,0325
	1,3
	0,99
	8,31
	182,65
	174,336
	0,002
	0,00014

	Советская 9
	Библиотека
	0,1288
	5,152
	1
	12,27
	184,63
	172,363
	0,008
	0,00055

	Революционная 13
	Жилой дом
	0,0995
	3,98
	1
	10,74
	183,86
	173,127
	0,006
	0,00042

	Лахина 1
	Ярмарка
	0,1769
	7,076
	1
	4,88
	180,93
	176,049
	0,011
	0,00075

	Революционная 12
	ЦДО
	0,1261
	5,044
	1
	5,02
	181
	175,977
	0,008
	0,00053

	Лахина 3
	Школа искусств
	0,0859
	3,436
	0,99
	4,41
	180,7
	176,282
	0,006
	0,00036

	Революционная 14
	РОО
	0,0585
	2,34
	0,98
	9,91
	183,45
	173,541
	0,004
	0,00024

	Революционная 15
	Жилой дом
	0,0995
	3,98
	1
	9,61
	183,3
	173,688
	0,006
	0,00042

	Гоголя 1
	Жилой дом
	0,1417
	5,668
	0,99
	5,87
	181,43
	175,556
	0,009
	0,0006

	Гоголя 3
	Жилой дом
	0,0128
	0,512
	0,99
	12,22
	184,6
	172,387
	0,001
	5,00E-05

	Гоголя 5
	Жилой дом
	0,0054
	0,216
	0,98
	11,92
	184,45
	172,537
	0
	2,00E-05

	Гоголя 7
	Жилой дом
	0,0055
	0,22
	0,98
	11,64
	184,32
	172,674
	0
	2,00E-05

	Гоголя 9
	Жилой дом
	0,0055
	0,22
	0,98
	11,03
	184,01
	172,977
	0
	2,00E-05

	Гоголя 11
	Жилой дом
	0,0062
	0,248
	0,98
	10,38
	183,68
	173,305
	0
	3,00E-05

	Гоголя 13
	Жилой дом
	0,0088
	0,352
	0,98
	9,58
	183,28
	173,705
	0,001
	4,00E-05

	Некрасова 6
	Жилой дом
	0,1852
	7,408
	0,99
	9,24
	183,12
	173,871
	0,012
	0,00077

	Гоголя 4
	Жилой дом
	0,0249
	0,996
	0,99
	11,64
	184,31
	172,676
	0,002
	0,0001

	Революционная 11
	Дом советов
	0,2028
	8,112
	1
	3,43
	180,2
	176,775
	0,013
	0,00086

	Советская 3
	Жилой дом
	0,0326
	1,304
	0,99
	13,74
	185,37
	171,627
	0,002
	0,00014

	Советская 1
	Здание администрации
	0,4316
	17,264
	1
	13,1
	185,05
	171,95
	0,028
	0,00183

	Советская 7
	РОВД
	0,0643
	2,572
	1
	13,42
	185,21
	171,789
	0,004
	0,00027

	Советская 9а
	Техцентр
	0,0187
	0,748
	0,99
	13,3
	185,15
	171,846
	0,001
	8,00E-05

	Советская 11
	Узел Связи
	0,0542
	2,168
	0,99
	13,23
	185,11
	171,885
	0,003
	0,00023

	Советская 20
	Дом правосудия
	0,114
	4,56
	0,99
	5,71
	181,35
	175,634
	0,007
	0,00048

	Советская 13
	Жилой дом
	0,0326
	1,304
	0,99
	11,23
	184,11
	172,88
	0,002
	0,00014

	Советская 15
	Жилой дом
	0,0527
	2,108
	1
	10,71
	183,85
	173,14
	0,003
	0,00022

	Советская 22
	ООО "Мясная лавка", ООО "Сальв
	0,128
	5,12
	1
	10,68
	183,83
	173,155
	0,008
	0,00054

	Советская 17
	Жилой дом
	0,0999
	3,996
	0,99
	8,69
	182,84
	174,145
	0,006
	0,00042

	Советская 24
	Редакция
	0,0351
	1,404
	0,99
	10,33
	183,66
	173,331
	0,002
	0,00015

	Советская 21
	Музей
	0,0351
	1,404
	0,99
	8,91
	182,95
	174,04
	0,002
	0,00015

	Советская 23
	Магазин Все для дома
	0,0721
	2,884
	0,99
	8
	182,49
	174,493
	0,005
	0,0003

	Советская 26
	Фед. Казначейство, Сбербанк
	0,0704
	2,816
	0,99
	10,2
	183,6
	173,392
	0,005
	0,00029

	Лахина 5
	 
	0,1245
	4,98
	0,99
	4,04
	180,51
	176,469
	0,008
	0,00052

	Гоголя 6
	Жилой дом
	0,0075
	0,3
	0,97
	11,03
	184,01
	172,978
	0
	3,00E-05

	Революционная 1
	Жилой дом
	0,0055
	0,22
	0,95
	13,28
	185,14
	171,858
	0
	2,00E-05

	Пушкинская 1
	Жилой дом
	0,0071
	0,284
	0,97
	8,83
	182,91
	174,077
	0
	3,00E-05

	Советская
	Церковь
	0,047
	1,88
	0,99
	12,75
	184,87
	172,123
	0,003
	0,0002

	Революционная
	Кафе
	0,0175
	0,7
	0,99
	5,14
	181,06
	175,92
	0,001
	7,00E-05

	Лахина 1
	Гараж Администрации района
	0,0255
	1,02
	0,99
	5,14
	181,06
	175,922
	0,002
	0,00011

	Революционная
	Автовокзал
	0,0243
	0,972
	0,98
	12,68
	184,84
	172,158
	0,002
	0,0001

	Революционная 4
	Пристройка Д/с "Солнышко"
	0,0638
	2,552
	0,99
	11,05
	184,02
	172,97
	0,004
	0,00027

	Революционная
	Кафе
	0,0175
	0,7
	0,97
	12,72
	184,86
	172,138
	0,001
	7,00E-05

	Советская 12
	Жилой дом
	0,0151
	0,604
	0,98
	12,04
	184,51
	172,478
	0,001
	6,00E-05

	Гараж
	Гараж
	0,0205
	0,82
	0,98
	13,24
	185,12
	171,876
	0,001
	9,00E-05

	Советская 19
	магазин "У Антона"
	0,0117
	0,468
	0,99
	9,09
	183,04
	173,949
	0,001
	5,00E-05

	Советская 23а
	Магазин "У Петровича"
	0,0169
	0,676
	0,97
	8,81
	182,9
	174,087
	0,001
	7,00E-05

	Пушкинская 5
	Жилой дом
	0,0271
	1,084
	0,98
	8,47
	182,73
	174,257
	0,002
	0,00011

	Советская 20
	Гараж упр. с/х
	0,0052
	0,208
	0,96
	10,69
	183,84
	173,151
	0
	2,00E-05

	Некрасова 2
	РОВД
	0,0636
	2,544
	0,99
	10,21
	183,6
	173,391
	0,004
	0,00027

	Советская 20а
	Гараж
	0,0077
	0,308
	0,98
	10,5
	183,75
	173,243
	0
	3,00E-05

	Советская 18
	Магазин
	0,0013
	0,052
	0,91
	10,35
	183,67
	173,32
	0
	0

	Советская 14
	Жилой дом
	0,0173
	0,692
	0,96
	9,96
	183,47
	173,515
	0,001
	7,00E-05

	Революционная 4
	Детский сад "Солнышко" (деревя
	0,0221
	0,884
	0,98
	11,14
	184,07
	172,926
	0,001
	9,00E-05

	Советская 16
	Жилой дом
	0,0336
	1,344
	0,97
	9,99
	183,49
	173,499
	0,002
	0,00014

	Школьная котельная

	Гоголя 8
	Жилой дом
	0,0225
	0,9
	0,95
	13,45
	184,22
	170,774
	0,001
	9,00E-05

	Школа
	Школа
	0,3433
	13,732
	1
	6,24
	180,61
	174,375
	0,022
	0,00146

	Революционная 16
	Жилой дом
	0,2101
	8,404
	0,99
	7,9
	181,45
	173,542
	0,014
	0,00089

	Некрасова 10
	Жилой дом
	0,0177
	0,708
	0,97
	14,07
	184,53
	170,464
	0,001
	7,00E-05

	Некрасова 8
	Жилой дом
	0,0176
	0,704
	0,97
	14,07
	184,53
	170,466
	0,001
	7,00E-05

	Некрасова 23
	Жилой дом
	0,0208
	0,832
	0,92
	13,78
	184,39
	170,607
	0,001
	8,00E-05

	Стройподряд
	Стройподряд
	0,1311
	5,244
	0,99
	13,58
	184,29
	170,709
	0,008
	0,00055

	Революционная 20
	Жилой дом
	0,0333
	1,332
	0,99
	11,7
	183,35
	171,646
	0,002
	0,00014

	Некрасова 16
	Жилой дом
	0,0035
	0,14
	0,91
	14,48
	184,74
	170,26
	0
	1,00E-05

	Революционная 18
	Жилой дом
	0,121
	4,84
	0,99
	7,66
	181,32
	173,664
	0,008
	0,00051

	Революционная 20а
	Жилой дом
	0,1384
	5,536
	1
	10,26
	182,63
	172,366
	0,009
	0,00059

	Гараж
	Гараж
	0,0374
	1,496
	1
	14,7
	184,85
	170,147
	0,002
	0,00016

	Котельная ПМК

	Мира 38
	Жилой дом
	0,0317
	1,268
	0,99
	12,49
	184,74
	172,251
	0,002
	0,00013

	Мира 35
	Жилой дом
	0,128
	5,12
	0,99
	7,44
	182,21
	174,77
	0,008
	0,00053

	Мира 37
	Жилой дом
	0,128
	5,12
	0,99
	3,9
	180,44
	176,535
	0,008
	0,00053

	Мира 39
	Жилой дом
	0,0966
	3,864
	0,98
	4,79
	180,88
	176,091
	0,006
	0,0004

	Мира 42
	Жилой дом
	0,06052
	2,4208
	0,97
	5,02
	181
	175,976
	0,004
	0,00025

	Котельная ЛМС

	Докучаева 24
	Жилой дом
	0,0319
	1,276
	0,97
	14,66
	186,83
	172,169
	0,002
	0,00013

	Докучаева 1
	Жилой дом
	0,0259
	1,036
	1
	13,9
	186,45
	172,546
	0,002
	0,00011

	 
	Детский сад
	0,0499
	1,996
	0,99
	13,19
	186,09
	172,903
	0,003
	0,00021

	Докучаева 3
	Жилой дом
	0,0178
	0,712
	0,99
	13,53
	186,26
	172,733
	0,001
	8,00E-05

	Докучаева 2
	Жилой дом
	0,0368
	1,472
	0,99
	13,01
	186
	172,995
	0,002
	0,00016

	Докучаева 5
	Жилой дом
	0,0269
	1,076
	0,99
	13,32
	186,16
	172,839
	0,002
	0,00011

	Докучаева 4
	Жилой дом
	0,0269
	1,076
	0,99
	13,15
	186,07
	172,923
	0,002
	0,00011

	Докучаева 6
	Жилой дом
	0,01414
	0,5656
	0,98
	13,34
	186,17
	172,829
	0,001
	6,00E-05

	Докучаева 9
	Жилой дом
	0,0102
	0,408
	0,97
	13,34
	186,17
	172,83
	0,001
	4,00E-05

	Докучаева 8
	Жилой дом
	0,0056
	0,224
	0,96
	13,34
	186,17
	172,826
	0
	2,00E-05

	Докучаева 11
	Жилой дом
	0,023
	0,92
	0,97
	12,94
	185,97
	173,027
	0,001
	9,00E-05

	Олимпийская 12
	Жилой дом
	0,0098
	0,392
	0,92
	11,94
	185,46
	173,528
	0,001
	4,00E-05

	Докучаева 18
	Жилой дом
	0,0318
	1,272
	0,99
	11,02
	185
	173,986
	0,002
	0,00013

	Докучаева 16
	Жилой дом
	0,0318
	1,272
	0,99
	10,46
	184,73
	174,262
	0,002
	0,00013

	Докучаева 14
	Жилой дом
	0,0151
	0,604
	0,98
	9,96
	184,47
	174,516
	0,001
	6,00E-05

	Докучаева 12
	Жилой дом
	0,0235
	0,94
	0,98
	9,59
	184,29
	174,699
	0,002
	0,0001

	Новая 10
	Жилой дом
	0,0127
	0,508
	0,93
	14,71
	186,85
	172,147
	0,001
	5,00E-05

	Докучаева 2а
	Жилой дом
	0,0214
	0,856
	0,99
	13,64
	186,32
	172,68
	0,001
	9,00E-05

	Докучаева 12а
	Жилой дом
	0,1215
	4,86
	0,99
	9,46
	184,22
	174,764
	0,008
	0,00051

	Докучаева 21
	Жилой дом
	0,0071
	0,284
	0,96
	9,96
	184,47
	174,515
	0
	3,00E-05

	Котельная ЦРБ

	 
	Здание скорой помощи
	0,0191
	0,764
	0,99
	13,41
	185,2
	171,795
	0,001
	8,00E-05

	Революционная 41
	Жилой дом
	0,0095
	0,38
	0,95
	14,17
	185,58
	171,415
	0,001
	4,00E-05

	Революционная 43
	Жилой дом
	0,0207
	0,828
	0,97
	14,09
	185,54
	171,454
	0,001
	8,00E-05

	Революционная 45
	Жилой дом
	0,0207
	0,828
	0,97
	14,05
	185,52
	171,474
	0,001
	8,00E-05

	Революционная 47
	Жилой дом
	0,0076
	0,304
	0,94
	14,02
	185,51
	171,486
	0
	3,00E-05

	пер. Учительский 29
	Жилой дом
	0,0043
	0,172
	0,95
	12,98
	184,98
	172,01
	0
	2,00E-05

	Учительская 39
	Жилой дом
	0,0074
	0,296
	0,92
	12,97
	184,98
	172,01
	0
	3,00E-05

	Учительская 31
	Жилой дом
	0,0081
	0,324
	0,97
	14,32
	185,66
	171,34
	0,001
	3,00E-05

	Учительская 29
	Жилой дом
	0,0069
	0,276
	0,94
	14,32
	185,66
	171,34
	0
	3,00E-05

	Учительская 27
	Жилой дом
	0,0094
	0,376
	0,96
	11,03
	184,01
	172,979
	0,001
	4,00E-05

	Учительская 30
	Жилой дом
	0,0132
	0,528
	0,98
	14,29
	185,64
	171,355
	0,001
	5,00E-05

	Учительская 28
	Жилой дом
	0,0075
	0,3
	0,98
	13,96
	185,48
	171,521
	0
	3,00E-05

	Учительская 26
	Жилой дом
	0,0075
	0,3
	0,97
	13,66
	185,33
	171,667
	0
	3,00E-05

	Учительская 24
	Жилой дом
	0,0093
	0,372
	0,97
	13,47
	185,24
	171,761
	0,001
	4,00E-05

	Учительская 22
	Жилой дом
	0,0102
	0,408
	0,95
	13,43
	185,21
	171,784
	0,001
	4,00E-05

	Революционная 38
	Жилой дом
	0,0299
	1,196
	0,95
	12,29
	184,64
	172,351
	0,002
	0,00012

	Революционная 49
	Жилой дом
	0,0187
	0,748
	0,95
	14
	185,5
	171,497
	0,001
	7,00E-05

	Учительская 38
	Жилой дом
	0,0119
	0,476
	0,97
	11,03
	184,01
	172,98
	0,001
	5,00E-05

	Учительская 35
	Жилой дом
	0,0173
	0,692
	0,92
	14,26
	185,63
	171,367
	0,001
	6,00E-05

	Учительская 37
	Жилой дом
	0,0051
	0,204
	0,88
	14,27
	185,63
	171,365
	0
	2,00E-05

	 
	Бердский строительный трест
	0,1469
	5,876
	0,99
	14,03
	185,51
	171,486
	0,009
	0,00062

	Учительская 40
	Жилой дом
	0,0302
	1,208
	0,98
	11,14
	184,06
	172,927
	0,002
	0,00013

	 
	Здание Морга
	0,0044
	0,176
	0,95
	14,46
	185,73
	171,269
	0
	2,00E-05

	 
	Автоклавная
	0,0169
	0,676
	1
	13,21
	185,1
	171,892
	0,001
	7,00E-05

	 
	Прачечная
	0,0117
	0,468
	0,99
	11,14
	184,06
	172,928
	0,001
	5,00E-05

	 
	Стационар
	0,328
	13,12
	1
	10,89
	183,94
	173,053
	0,021
	0,00139

	 
	Родильный дом
	0,1649
	6,596
	1
	7,14
	182,06
	174,92
	0,011
	0,0007

	 
	Пищеблок
	0,0367
	1,468
	0,99
	7,34
	182,16
	174,823
	0,002
	0,00016

	 
	Поликлиника
	0,1561
	6,244
	1
	6,94
	181,96
	175,022
	0,01
	0,00066

	 
	Инфекционное отделение
	0,047
	1,88
	0,98
	11,32
	184,16
	172,834
	0,003
	0,0002

	 
	Гараж
	0,0385
	1,54
	0,99
	14,15
	185,58
	171,422
	0,002
	0,00016

	Революционная 39
	Жилой дом
	0,0084
	0,336
	0,95
	14,33
	185,66
	171,335
	0,001
	3,00E-05

	Революционная 51
	Жилой дом
	0,0155
	0,62
	0,94
	14
	185,5
	171,498
	0,001
	6,00E-05

	 
	Административный корпус
	0,0549
	2,196
	0,99
	7,09
	182,04
	174,946
	0,004
	0,00023

	Котельная Тополек

	Коммунальная 7
	Жилой дом
	0,0115
	0,46
	0,97
	13,85
	183,42
	169,574
	0,001
	5,00E-05

	Коммунальная 5
	Жилой дом
	0,0056
	0,224
	0,96
	13,8
	183,4
	169,598
	0
	2,00E-05

	Лермонтова 8
	Жилой дом
	0,041
	1,64
	0,98
	13,55
	183,27
	169,725
	0,003
	0,00017

	пер. Коммунальный
	Жилой дом
	0,0071
	0,284
	0,92
	13,77
	183,38
	169,613
	0
	3,00E-05

	пер. Коммунальный
	Жилой дом
	0,0058
	0,232
	0,95
	13,11
	183,05
	169,942
	0
	2,00E-05

	Некрасова 4
	Аптека
	0,0765
	3,06
	0,99
	12,41
	182,7
	170,29
	0,005
	0,00032

	Некрасова 6
	Жилой дом
	0,1852
	7,408
	0,99
	12,05
	182,52
	170,47
	0,012
	0,00078

	Коммунальная
	ОГУ Центра "Семья"
	0,1207
	4,828
	1
	14,33
	183,66
	169,335
	0,008
	0,00051

	Коммунальная 4
	Кочки тв
	0,0083
	0,332
	0,98
	14,26
	183,63
	169,37
	0,001
	3,00E-05

	Гоголя 19
	Жилой дом
	0,0093
	0,372
	0,99
	12,85
	182,92
	170,074
	0,001
	4,00E-05

	Гоголя 21
	Жилой дом
	0,0061
	0,244
	0,98
	12,79
	182,89
	170,104
	0
	3,00E-05

	Гоголя 23
	Жилой дом
	0,0201
	0,804
	0,98
	12,69
	182,84
	170,152
	0,001
	8,00E-05

	Гоголя 14
	Жилой дом
	0,0254
	1,016
	0,99
	12,73
	182,86
	170,132
	0,002
	0,00011

	Гоголя 17
	Жилой дом
	0,0535
	2,14
	0,99
	12,51
	182,75
	170,244
	0,003
	0,00022

	Гоголя 12
	Жилой дом
	0,0081
	0,324
	0,98
	12,48
	182,74
	170,257
	0,001
	3,00E-05

	Гоголя 15
	Жилой дом
	0,0417
	1,668
	0,98
	12,41
	182,7
	170,289
	0,003
	0,00017

	 
	Гараж
	0,00241
	0,0964
	0,96
	14,26
	183,63
	169,37
	0
	1,00E-05

	Некрасова 1
	Магазин Альянс
	0,0191
	0,764
	0,98
	13,06
	183,03
	169,969
	0,001
	8,00E-05

	Некрасова 3
	м. алькор, Лазурит, Райпо
	0,0852
	3,408
	0,99
	12,02
	182,51
	170,485
	0,005
	0,00036

	Коммунальная 1
	Жилой дом
	0,0128
	0,512
	0,97
	13,32
	183,16
	169,84
	0,001
	5,00E-05

	Коммунальная 2
	Жилой дом
	0,0272
	1,088
	0,99
	13,36
	183,18
	169,818
	0,002
	0,00011

	Некрасова 11
	Жилой дом
	0,0087
	0,348
	0,99
	13,88
	183,44
	169,559
	0,001
	4,00E-05

	Некрасова 5
	Магазин Эльдорадо
	0,0161
	0,644
	0,99
	13,43
	183,21
	169,783
	0,001
	7,00E-05

	Гоголя 10
	Жилой дом
	0,0267
	1,068
	0,98
	12,43
	182,71
	170,283
	0,002
	0,00011

	Некрасова
	Мария Ра
	0,0347
	1,388
	0,99
	13,87
	183,44
	169,562
	0,002
	0,00015

	 
	Гараж
	0,0011
	0,044
	0,94
	14,07
	183,53
	169,463
	0
	0

	 
	Охотовед
	0,005
	0,2
	0,98
	14,01
	183,5
	169,493
	0
	2,00E-05

	Лермонтова 13
	Жилой дом
	0,0036
	0,144
	0,96
	12,59
	182,79
	170,2
	0
	1,00E-05

	Лермонтова 11
	Жилой дом
	0,057
	2,28
	0,97
	12,14
	182,56
	170,428
	0,004
	0,00023

	 
	Гараж
	0,0241
	0,964
	0,98
	12,46
	182,73
	170,268
	0,002
	0,0001

	Некрасова 7
	Магазин Елена
	0,0064
	0,256
	0,98
	13,6
	183,3
	169,696
	0
	3,00E-05

	Коммунальная 3
	Жилой дом
	0,0065
	0,26
	0,93
	13,78
	183,39
	169,609
	0
	2,00E-05

	Котельная Быткомбината

	Трудовая 1
	Жилой дом
	0,0112
	0,448
	0,99
	14,44
	183,72
	169,279
	0,001
	5,00E-05

	Трудовая 3
	Жилой дом
	0,0118
	0,472
	0,99
	14,24
	183,62
	169,377
	0,001
	5,00E-05

	Трудовая 5
	Жилой дом
	0,0433
	1,732
	0,99
	13,73
	183,36
	169,633
	0,003
	0,00018

	Трудовая 7
	Жилой дом
	0,0328
	1,312
	0,99
	13,86
	183,43
	169,57
	0,002
	0,00014

	Трудовая 9
	Жилой дом
	0,0112
	0,448
	0,98
	13,99
	183,5
	169,501
	0,001
	5,00E-05

	Трудовая 11
	Жилой дом
	0,0123
	0,492
	0,97
	13,95
	183,48
	169,521
	0,001
	5,00E-05

	Трудовая 13
	Жилой дом
	0,0141
	0,564
	0,95
	13,93
	183,47
	169,532
	0,001
	6,00E-05

	Трудовая 15
	Жилой дом
	0,0093
	0,372
	0,91
	13,96
	183,48
	169,52
	0,001
	3,00E-05

	Трудовая 4
	Жилой дом
	0,0121
	0,484
	0,99
	14,2
	183,6
	169,401
	0,001
	5,00E-05

	Трудовая 6
	Жилой дом
	0,0135
	0,54
	0,97
	13,82
	183,41
	169,587
	0,001
	5,00E-05

	Трудовая 2
	Жилой дом
	0,0164
	0,656
	0,99
	14,78
	183,89
	169,109
	0,001
	7,00E-05

	Мира 7
	Жилой дом
	0,003
	0,12
	0,97
	14,82
	183,91
	169,088
	0
	1,00E-05

	Мира 5
	Жилой дом
	0,0073
	0,292
	0,98
	14,79
	183,89
	169,106
	0
	3,00E-05

	Мира 3
	Жилой дом
	0,0355
	1,42
	0,98
	14,58
	183,79
	169,21
	0,002
	0,00015

	Пушкинская 20
	Жилой дом
	0,0068
	0,272
	0,79
	14,59
	183,8
	169,204
	0
	2,00E-05

	Мира 9
	Жилой дом
	0,0062
	0,248
	0,94
	14,9
	183,95
	169,051
	0
	2,00E-05

	Мира 14
	Жилой дом
	0,0066
	0,264
	0,95
	14,65
	183,83
	169,173
	0
	3,00E-05

	Мира 18
	Жилой дом
	0,012
	0,48
	0,93
	14,48
	183,74
	169,259
	0,001
	5,00E-05

	Котельная Собственной базы

	А. Плотниковой 1
	Жилой дом
	0,0102
	0,408
	0,99
	12,74
	179,87
	167,126
	0,001
	4,00E-05

	А. Плотниковой 11
	Жилой дом
	0,041
	1,64
	0,99
	11,37
	179,18
	167,807
	0,003
	0,00017

	А. Плотниковой 15
	Жилой дом
	0,0133
	0,532
	0,98
	11,06
	179,02
	167,964
	0,001
	5,00E-05

	А. Плотниковой 17
	Жилой дом
	0,0104
	0,416
	0,97
	10,87
	178,93
	168,058
	0,001
	4,00E-05

	А. Плотниковой 10
	Жилой дом
	0,0079
	0,316
	0,97
	11,16
	179,07
	167,914
	0,001
	3,00E-05

	Набережная 6
	Жилой дом
	0,0068
	0,272
	0,94
	11,15
	179,07
	167,92
	0
	3,00E-05

	Набережная 9
	Жилой дом
	0,016
	0,64
	0,91
	11,14
	179,06
	167,924
	0,001
	6,00E-05

	Набережная 19
	Жилой дом
	0,0374
	1,496
	0,96
	11,17
	179,08
	167,909
	0,002
	0,00015

	Набережная 5
	Жилой дом
	0,0167
	0,668
	0,95
	10,94
	178,96
	168,023
	0,001
	7,00E-05

	Набережная 2
	Жилой дом
	0,0107
	0,428
	0,97
	11,55
	179,27
	167,72
	0,001
	4,00E-05

	Советская 35
	Жилой дом
	0,0094
	0,376
	0,96
	12,65
	179,82
	167,173
	0,001
	4,00E-05

	Советская 41
	Жилой дом
	0,0185
	0,74
	0,97
	11,14
	179,06
	167,926
	0,001
	8,00E-05

	Лермонтова 1
	Жилой дом
	0,0043
	0,172
	0,98
	11,44
	179,21
	167,775
	0
	2,00E-05

	Лермонтова 4
	Жилой дом
	0,0047
	0,188
	0,95
	11,4
	179,2
	167,793
	0
	2,00E-05

	Лермонтова 3
	Жилой дом
	0,0279
	1,116
	0,98
	11,33
	179,16
	167,829
	0,002
	0,00012

	Коммунальная 9
	Жилой дом
	0,0079
	0,316
	0,96
	10,65
	178,82
	168,17
	0,001
	3,00E-05

	Коммунальная 10
	Жилой дом
	0,0095
	0,38
	0,95
	10,53
	178,76
	168,228
	0,001
	4,00E-05

	Коммунальная 8
	Жилой дом
	0,0231
	0,924
	0,97
	10,46
	178,73
	168,262
	0,001
	9,00E-05

	Набережная 1
	Жилой дом
	0,0088
	0,352
	0,94
	11,65
	179,32
	167,67
	0,001
	3,00E-05

	Советская 29
	Контора
	0,0663
	2,652
	0,99
	12,49
	179,74
	167,249
	0,004
	0,00028

	Советская 27
	Жилой дом
	0,0139
	0,556
	0,96
	12,51
	179,75
	167,242
	0,001
	6,00E-05

	Советская 39
	Жилой дом
	0,0061
	0,244
	0,97
	11,25
	179,12
	167,869
	0
	2,00E-05

	Советская 37
	Жилой дом
	0,0146
	0,584
	0,98
	11,31
	179,15
	167,841
	0,001
	6,00E-05

	А. Плотниковой 16
	Жилой дом
	0,0172
	0,688
	0,95
	10,78
	178,88
	168,104
	0,001
	7,00E-05

	Советская
	Гараж
	0,049
	1,96
	0,99
	12,59
	179,79
	167,2
	0,003
	0,00021

	Советская
	Гараж
	0,012
	0,48
	0,99
	12,61
	179,8
	167,189
	0,001
	5,00E-05

	А. Плотниковой
	 
	0,0101
	0,404
	0,98
	11,57
	179,28
	167,71
	0,001
	4,00E-05

	Набережная 4
	Жилой дом
	0,0123
	0,492
	0,92
	11,64
	179,32
	167,672
	0,001
	5,00E-05

	 
	 
	0,0089
	0,356
	0,96
	12,72
	179,86
	167,137
	0,001
	4,00E-05

	Советская 42
	Жилой дом
	0,0355
	1,42
	0,99
	11,45
	179,22
	167,77
	0,002
	0,00015

	Советская 44
	Жилой дом
	0,0091
	0,364
	0,98
	11,32
	179,16
	167,834
	0,001
	4,00E-05

	Советская 46
	Жилой дом
	0,0141
	0,564
	0,98
	11,2
	179,1
	167,894
	0,001
	6,00E-05

	Советская 48
	Жилой дом
	0,0195
	0,78
	0,98
	10,84
	178,91
	168,073
	0,001
	8,00E-05

	Советская
	Гараж бани
	0,0491
	1,964
	1
	13,2
	180,1
	166,897
	0,003
	0,00021

	А. Плотниковой 2
	Жилой дом
	0,0077
	0,308
	0,98
	12,85
	179,92
	167,072
	0
	3,00E-05

	Советская 50
	Жилой дом
	0,0296
	1,184
	0,97
	10,64
	178,81
	168,174
	0,002
	0,00012

	А. Плотниковой 8
	Жилой дом
	0,008
	0,32
	0,95
	11,15
	179,07
	167,917
	0,001
	3,00E-05

	Котельная Кочковскремтранс

	 
	СТОА
	0,0086
	0,344
	0,98
	14,64
	184,82
	170,178
	0,001
	4,00E-05

	Кольцевая 7
	Жилой дом
	0,0184
	0,736
	0,96
	14,26
	184,63
	170,37
	0,001
	7,00E-05

	Кольцевая 11
	Жилой дом
	0,0179
	0,716
	0,95
	14,22
	184,61
	170,387
	0,001
	7,00E-05

	Кольцевая 13
	Жилой дом
	0,0184
	0,736
	0,93
	14,22
	184,61
	170,389
	0,001
	7,00E-05

	 
	РТМ
	0,0175
	0,7
	0,98
	14,59
	184,79
	170,204
	0,001
	7,00E-05

	Садовая 15
	Здание
	0,011
	0,44
	0,94
	14,31
	184,65
	170,343
	0,001
	4,00E-05

	Садовая 19
	Жилой дом
	0,0212
	0,848
	0,93
	14,26
	184,63
	170,371
	0,001
	8,00E-05

	Садовая 119
	Жилой дом
	0,0119
	0,476
	0,94
	14,29
	184,64
	170,355
	0,001
	5,00E-05

	 
	Гараж
	0,299
	11,96
	1
	13,55
	184,27
	170,723
	0,019
	0,00127

	Некрасова 20а
	Жилой дом
	0,0166
	0,664
	0,98
	12,98
	183,98
	171,009
	0,001
	7,00E-05

	 
	Гараж
	0,0519
	2,076
	0,99
	12,91
	183,95
	171,042
	0,003
	0,00022

	Некрасова 20б
	Здание
	0,015
	0,6
	0,98
	12,9
	183,95
	171,047
	0,001
	6,00E-05

	Некрасова 22
	Здание
	0,0065
	0,26
	0,96
	12,76
	183,88
	171,115
	0
	3,00E-05

	 
	АГРОСНАБ
	0,0231
	0,924
	0,98
	12,64
	183,81
	171,178
	0,001
	9,00E-05

	Садовая
	Жилой дом
	0,0119
	0,476
	0,95
	12,54
	183,76
	171,228
	0,001
	5,00E-05

	Садовая 1
	Жилой дом
	0,0135
	0,54
	0,94
	12,53
	183,76
	171,228
	0,001
	5,00E-05

	Садовая
	Жилой дом
	0,0164
	0,656
	0,94
	12,53
	183,76
	171,229
	0,001
	6,00E-05

	Некрасова 45
	Жилой дом
	0,0087
	0,348
	0,95
	12,76
	183,88
	171,115
	0,001
	3,00E-05

	Некрасова 43
	Жилой дом
	0,0161
	0,644
	0,98
	12,74
	183,87
	171,126
	0,001
	7,00E-05

	Некрасова 41
	Жилой дом
	0,013
	0,52
	0,96
	12,72
	183,85
	171,138
	0,001
	5,00E-05

	Некрасова 39
	Жилой дом
	0,0162
	0,648
	0,95
	12,7
	183,85
	171,145
	0,001
	6,00E-05

	Революционная 22
	Жилой дом
	0,013
	0,52
	0,96
	11,61
	183,3
	171,69
	0,001
	5,00E-05

	Революционная 24
	Жилой дом
	0,013
	0,52
	0,96
	11,42
	183,2
	171,784
	0,001
	5,00E-05

	Революционная 26
	Жилой дом
	0,0108
	0,432
	0,95
	11,31
	183,15
	171,84
	0,001
	4,00E-05

	Революционная
	Жилой дом
	0,0162
	0,648
	0,94
	11,3
	183,15
	171,841
	0,001
	6,00E-05

	Революционная 28
	Жилой дом
	0,0182
	0,728
	0,94
	11,26
	183,12
	171,863
	0,001
	7,00E-05

	Революционная 32
	Жилой дом
	0,0118
	0,472
	0,88
	11,26
	183,12
	171,863
	0,001
	4,00E-05

	Садовая
	Жилой дом
	0,0175
	0,7
	0,96
	12,56
	183,78
	171,217
	0,001
	7,00E-05


Для котельных ПУ – 72, ПТПО, АТП расчеты не ведутся из-за отсутствия данных.

В перспективе балансы потребителей котельных изменятся лишь там, где будет проводиться модернизация системы теплоснабжения.

В таблице ниже представлен список перспективных балансов потребителей котельных села Кочки для 1 варианта развития системы теплоснабжения. 

Таблица 35.
Перспективные балансы потребителей Центральной котельной.

	Адрес узла ввода
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Относительный расход воды на СО
	Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м
	Напор в подающем трубопроводе, м
	Напоp в обpатном тpубопроводе, м
	Утечка из системы теплопотребления, т/ч
	Потери тепла от утечки, Ккал

	
	Охотовед
	0,005
	0,2
	1
	5,72
	181,34
	175,624
	0
	2,00E-05

	
	Гараж
	0,0374
	1,496
	1
	8,03
	182,51
	174,472
	0,002
	0,00016

	
	Школа
	0,3433
	13,732
	1
	6,76
	181,87
	175,108
	0,022
	0,00145

	
	Гараж
	0,0011
	0,044
	1
	5,78
	181,37
	175,594
	0
	0

	
	Гараж
	0,0241
	0,964
	1
	4,17
	180,57
	176,399
	0,002
	0,0001

	
	Гараж
	0,00241
	0,0964
	1
	5,97
	181,47
	175,501
	0
	1,00E-05

	
	Стройподряд
	0,1311
	5,244
	1
	6,91
	181,94
	175,034
	0,008
	0,00055

	А. Плотниковой
	
	0,0101
	0,404
	1
	5,96
	181,46
	175,502
	0,001
	4,00E-05

	А. Плотниковой 1
	Жилой дом
	0,0102
	0,408
	1
	7,13
	182,05
	174,918
	0,001
	4,00E-05

	А. Плотниковой 10
	Жилой дом
	0,0079
	0,316
	1
	5,55
	181,26
	175,705
	0,001
	3,00E-05

	А. Плотниковой 11
	Жилой дом
	0,041
	1,64
	1
	5,77
	181,37
	175,599
	0,003
	0,00017

	А. Плотниковой 15
	Жилой дом
	0,0133
	0,532
	1
	5,45
	181,21
	175,755
	0,001
	5,00E-05

	А. Плотниковой 16
	Жилой дом
	0,0172
	0,688
	1
	5,17
	181,07
	175,896
	0,001
	7,00E-05

	А. Плотниковой 17
	Жилой дом
	0,0104
	0,416
	1
	5,27
	181,11
	175,849
	0,001
	4,00E-05

	А. Плотниковой 2
	Жилой дом
	0,0077
	0,308
	1
	7,24
	182,11
	174,864
	0
	3,00E-05

	А. Плотниковой 8
	Жилой дом
	0,008
	0,32
	1
	5,55
	181,26
	175,708
	0,001
	3,00E-05

	Гараж
	Гараж
	0,0205
	0,82
	1
	12,12
	184,55
	172,437
	0,001
	9,00E-05

	Гоголя 1
	Жилой дом
	0,1417
	5,668
	1
	5,65
	181,32
	175,661
	0,009
	0,0006

	Гоголя 10
	Жилой дом
	0,0267
	1,068
	1
	4,14
	180,55
	176,414
	0,002
	0,00011

	Гоголя 11
	Жилой дом
	0,0062
	0,248
	1
	9,09
	183,04
	173,944
	0
	3,00E-05

	Гоголя 12
	Жилой дом
	0,0081
	0,324
	1
	4,19
	180,57
	176,388
	0,001
	3,00E-05

	Гоголя 13
	Жилой дом
	0,0088
	0,352
	1
	8,29
	182,64
	174,345
	0,001
	4,00E-05

	Гоголя 14
	Жилой дом
	0,0254
	1,016
	1
	4,44
	180,7
	176,262
	0,002
	0,00011

	Гоголя 15
	Жилой дом
	0,0417
	1,668
	1
	4,12
	180,54
	176,42
	0,003
	0,00017

	Гоголя 17
	Жилой дом
	0,0535
	2,14
	1
	4,21
	180,59
	176,374
	0,003
	0,00022

	Гоголя 19
	Жилой дом
	0,0093
	0,372
	1
	4,55
	180,76
	176,205
	0,001
	4,00E-05

	Гоголя 21
	Жилой дом
	0,0061
	0,244
	1
	4,49
	180,73
	176,235
	0
	2,00E-05

	Гоголя 23
	Жилой дом
	0,0201
	0,804
	1
	4,4
	180,68
	176,283
	0,001
	8,00E-05

	Гоголя 3
	Жилой дом
	0,0128
	0,512
	1
	10,93
	183,96
	173,027
	0,001
	5,00E-05

	Гоголя 4
	Жилой дом
	0,0249
	0,996
	1
	10,35
	183,67
	173,316
	0,002
	0,0001

	Гоголя 5
	Жилой дом
	0,0054
	0,216
	1
	10,63
	183,81
	173,177
	0
	2,00E-05

	Гоголя 6
	Жилой дом
	0,0075
	0,3
	1
	9,75
	183,37
	173,617
	0
	3,00E-05

	Гоголя 7
	Жилой дом
	0,0055
	0,22
	1
	10,36
	183,67
	173,313
	0
	2,00E-05

	Гоголя 8
	Жилой дом
	0,0225
	0,9
	1
	6,78
	181,88
	175,099
	0,001
	9,00E-05

	Гоголя 9
	Жилой дом
	0,0055
	0,22
	1
	9,75
	183,37
	173,617
	0
	2,00E-05

	Коммуальная 9
	Жилой дом
	0,0079
	0,316
	1
	5,04
	181
	175,962
	0,001
	3,00E-05

	Коммунальная
	ОГУ Центра "Семья"
	0,1207
	4,828
	1
	6,04
	181,5
	175,466
	0,008
	0,00051

	Коммунальная 1
	Жилой дом
	0,0128
	0,512
	1
	5,02
	180,99
	175,971
	0,001
	5,00E-05

	Коммунальная 10
	Жилой дом
	0,0095
	0,38
	1
	4,92
	180,94
	176,02
	0,001
	4,00E-05

	Коммунальная 2
	Жилой дом
	0,0272
	1,088
	1
	5,07
	181,02
	175,949
	0,002
	0,00011

	Коммунальная 3
	Жилой дом
	0,0065
	0,26
	1
	5,49
	181,23
	175,74
	0
	2,00E-05

	Коммунальная 4
	Кочки тв
	0,0083
	0,332
	1
	5,96
	181,47
	175,501
	0,001
	3,00E-05

	Коммунальная 5
	Жилой дом
	0,0056
	0,224
	1
	5,51
	181,24
	175,729
	0
	2,00E-05

	Коммунальная 7
	Жилой дом
	0,0115
	0,46
	1
	5,56
	181,26
	175,705
	0,001
	5,00E-05

	Коммунальная 8
	Жилой дом
	0,0231
	0,924
	1
	4,86
	180,91
	176,053
	0,001
	9,00E-05

	Лахина 1
	Ярмарка
	0,1769
	7,076
	1
	4,85
	180,91
	176,064
	0,011
	0,00075

	Лахина 1
	Гараж Администрации района
	0,0255
	1,02
	1
	5,1
	181,04
	175,937
	0,002
	0,00011

	Лахина 3
	Школа искусств
	0,0859
	3,436
	1
	4,38
	180,68
	176,297
	0,006
	0,00036

	Лахина 5
	
	0,1245
	4,98
	1
	4
	180,49
	176,484
	0,008
	0,00052

	Лермонтова 1
	Жилой дом
	0,0043
	0,172
	1
	5,83
	181,4
	175,567
	0
	2,00E-05

	Лермонтова 11
	Жилой дом
	0,057
	2,28
	1
	3,84
	180,4
	176,559
	0,004
	0,00023

	Лермонтова 13
	Жилой дом
	0,0036
	0,144
	1
	4,3
	180,63
	176,331
	0
	1,00E-05

	Лермонтова 3
	Жилой дом
	0,0279
	1,116
	1
	5,72
	181,35
	175,621
	0,002
	0,00011

	Лермонтова 4
	Жилой дом
	0,0047
	0,188
	1
	5,8
	181,38
	175,584
	0
	2,00E-05

	Лермонтова 8
	Жилой дом
	0,041
	1,64
	1
	5,25
	181,11
	175,856
	0,003
	0,00017

	Набережная 1
	Жилой дом
	0,0088
	0,352
	1
	6,04
	181,5
	175,462
	0,001
	3,00E-05

	Набережная 19
	Жилой дом
	0,0374
	1,496
	1
	5,56
	181,26
	175,701
	0,002
	0,00015

	Набережная 2
	Жилой дом
	0,0107
	0,428
	1
	5,94
	181,45
	175,511
	0,001
	4,00E-05

	Набережная 4
	Жилой дом
	0,0123
	0,492
	1
	6,04
	181,5
	175,464
	0,001
	5,00E-05

	Набережная 5
	Жилой дом
	0,0167
	0,668
	1
	5,33
	181,15
	175,815
	0,001
	6,00E-05

	Набережная 6
	Жилой дом
	0,0068
	0,272
	1
	5,54
	181,25
	175,711
	0
	3,00E-05

	Набережная 9
	Жилой дом
	0,016
	0,64
	1
	5,53
	181,25
	175,716
	0,001
	6,00E-05

	Некрасова
	Мария Ра
	0,0347
	1,388
	1
	5,58
	181,27
	175,692
	0,002
	0,00015

	Некрасова 1
	Магазин Альянс
	0,0191
	0,764
	1
	4,76
	180,86
	176,1
	0,001
	8,00E-05

	Некрасова 10
	Жилой дом
	0,0177
	0,708
	1
	7,4
	182,19
	174,789
	0,001
	7,00E-05

	Некрасова 11
	Жилой дом
	0,0087
	0,348
	1
	5,59
	181,28
	175,69
	0,001
	4,00E-05

	Некрасова 16
	Жилой дом
	0,0035
	0,14
	1
	7,81
	182,39
	174,585
	0
	1,00E-05

	Некрасова 2
	РОВД
	0,0636
	2,544
	1
	7,56
	182,27
	174,705
	0,004
	0,00027

	Некрасова 23
	Жилой дом
	0,0208
	0,832
	1
	7,11
	182,04
	174,932
	0,001
	8,00E-05

	Некрасова 3
	м. алькор, Лазурит, Райпо
	0,0852
	3,408
	1
	3,73
	180,35
	176,616
	0,005
	0,00035

	Некрасова 4
	Аптека
	0,0765
	3,06
	1
	4,12
	180,54
	176,421
	0,005
	0,00032

	Некрасова 5
	Магазин Эльдорадо
	0,0161
	0,644
	1
	5,14
	181,05
	175,914
	0,001
	7,00E-05

	Некрасова 6
	Жилой дом
	0,1852
	7,408
	1
	7,96
	182,47
	174,51
	0,012
	0,00077

	Некрасова 6
	Жилой дом
	0,1852
	7,408
	1
	3,76
	180,36
	176,601
	0,012
	0,00077

	Некрасова 7
	Магазин Елена
	0,0064
	0,256
	1
	5,31
	181,14
	175,827
	0
	3,00E-05

	Некрасова 8
	Жилой дом
	0,0176
	0,704
	1
	7,4
	182,19
	174,791
	0,001
	7,00E-05

	Пушкинская 1
	Жилой дом
	0,0071
	0,284
	1
	8,13
	182,55
	174,422
	0
	3,00E-05

	Пушкинская 11
	Жилой дом
	0,0042
	0,168
	1
	8,66
	182,82
	174,157
	0
	2,00E-05

	Пушкинская 13
	Жилой дом
	0,0071
	0,284
	1
	8,38
	182,68
	174,301
	0
	3,00E-05

	Пушкинская 15
	Жилой дом
	0,0065
	0,26
	1
	8,4
	182,69
	174,291
	0
	3,00E-05

	Пушкинская 17
	Жилой дом
	0,0276
	1,104
	1
	7,68
	182,33
	174,648
	0,002
	0,00012

	Пушкинская 19
	Жилой дом
	0,0077
	0,308
	1
	7,79
	182,38
	174,592
	0
	3,00E-05

	Пушкинская 21
	Жилой дом
	0,0075
	0,3
	1
	11,45
	184,22
	172,77
	0
	3,00E-05

	Пушкинская 23
	Жилой дом
	0,0064
	0,256
	1
	11,47
	184,23
	172,76
	0
	3,00E-05

	Пушкинская 25
	Жилой дом
	0,0126
	0,504
	1
	11,54
	184,26
	172,726
	0,001
	5,00E-05

	Пушкинская 3
	Жилой дом
	0,0325
	1,3
	1
	7,59
	182,28
	174,694
	0,002
	0,00014

	Пушкинская 5
	Жилой дом
	0,0271
	1,084
	1
	7,76
	182,37
	174,608
	0,002
	0,00011

	Пушкинская 7
	Жилой дом
	0,0208
	0,832
	1
	7,81
	182,39
	174,581
	0,001
	9,00E-05

	Пушкинская 9
	Жилой дом
	0,0076
	0,304
	1
	8,04
	182,51
	174,467
	0
	3,00E-05

	Революционная
	Магазин
	0,0026
	0,104
	1
	11,38
	184,19
	172,803
	0
	1,00E-05

	Революционная
	Автовокзал
	0,0243
	0,972
	1
	11,38
	184,18
	172,805
	0,002
	0,0001

	Революционная
	Кафе
	0,0175
	0,7
	1
	11,42
	184,2
	172,786
	0,001
	7,00E-05

	Революционная
	Кафе
	0,0175
	0,7
	1
	5,11
	181,04
	175,935
	0,001
	7,00E-05

	Революционная 1
	Жилой дом
	0,0055
	0,22
	1
	11,98
	184,49
	172,506
	0
	2,00E-05

	Революционная 10
	Дом Культуры
	0,2486
	9,944
	1
	11,02
	184,01
	172,982
	0,016
	0,00105

	Революционная 11
	Дом советов
	0,2028
	8,112
	1
	2,49
	179,73
	177,241
	0,013
	0,00086

	Революционная 12
	ЦДО
	0,1261
	5,044
	1
	4,99
	180,98
	175,992
	0,008
	0,00053

	Революционная 13
	Жилой дом
	0,0995
	3,98
	1
	9,8
	183,39
	173,594
	0,006
	0,00042

	Революционная 14
	РОО
	0,0585
	2,34
	1
	9,32
	183,15
	173,832
	0,004
	0,00025

	Революционная 15
	Жилой дом
	0,0995
	3,98
	1
	9,4
	183,19
	173,794
	0,006
	0,00042

	Революционная 16
	Жилой дом
	0,2101
	8,404
	1
	1,23
	179,1
	177,867
	0,014
	0,00088

	Революционная 18
	Жилой дом
	0,121
	4,84
	1
	0,99
	178,98
	177,989
	0,008
	0,00051

	Революционная 20
	Жилой дом
	0,0333
	1,332
	1
	5,03
	181
	175,971
	0,002
	0,00014

	Революционная 20а
	Жилой дом
	0,1384
	5,536
	1
	3,59
	180,28
	176,691
	0,009
	0,00058

	Революционная 3
	Жилой дом
	0,0253
	1,012
	1
	11,95
	184,47
	172,522
	0,002
	0,00011

	Революционная 4
	Детский сад "Солнышко" (деревя
	0,0221
	0,884
	1
	9,84
	183,41
	173,573
	0,001
	9,00E-05

	Революционная 4
	Пристройка Д/с "Солнышко"
	0,0638
	2,552
	1
	9,75
	183,37
	173,617
	0,004
	0,00027

	Революционная 4
	Детский сад "Солнышко"
	0,1366
	5,464
	1
	9,98
	183,48
	173,503
	0,009
	0,00058

	Революционная 5
	Жилой дом
	0,0154
	0,616
	1
	12,13
	184,56
	172,43
	0,001
	6,00E-05

	Революционная 6
	Жилой дом
	0,0946
	3,784
	1
	11,35
	184,17
	172,818
	0,006
	0,0004

	Революционная 8
	Жилой дом
	0,0951
	3,804
	1
	11,4
	184,2
	172,794
	0,006
	0,0004

	Советская
	Гараж
	0,012
	0,48
	1
	7,01
	181,99
	174,981
	0,001
	5,00E-05

	Советская
	Церковь
	0,047
	1,88
	1
	11,46
	184,23
	172,763
	0,003
	0,0002

	Советская
	Гараж бани
	0,0491
	1,964
	1
	7,59
	182,28
	174,689
	0,003
	0,00021

	Советская
	Гараж
	0,049
	1,96
	1
	6,99
	181,98
	174,991
	0,003
	0,0002

	Советская 1
	Здание администрации
	0,4316
	17,264
	1
	11,6
	184,3
	172,695
	0,028
	0,00183

	Советская 11
	Узел Связи
	0,0542
	2,168
	1
	12,1
	184,54
	172,446
	0,003
	0,00023

	Советская 12
	Жилой дом
	0,0151
	0,604
	1
	10,75
	183,87
	173,117
	0,001
	6,00E-05

	Советская 13
	Жилой дом
	0,0326
	1,304
	1
	9,01
	182,99
	173,984
	0,002
	0,00014

	Советская 14
	Жилой дом
	0,0173
	0,692
	1
	7,76
	182,37
	174,609
	0,001
	7,00E-05

	Советская 15
	Жилой дом
	0,0527
	2,108
	1
	8,83
	182,9
	174,072
	0,003
	0,00022

	Советская 16
	Жилой дом
	0,0336
	1,344
	1
	8,7
	182,84
	174,139
	0,002
	0,00014

	Советская 17
	Жилой дом
	0,0999
	3,996
	1
	7,94
	182,46
	174,519
	0,006
	0,00042

	Советская 18
	Магазин
	0,0013
	0,052
	1
	8,15
	182,56
	174,414
	0
	0

	Советская 19
	магазин "У Антона"
	0,0117
	0,468
	1
	8,38
	182,68
	174,3
	0,001
	5,00E-05

	Советская 20
	Дом правосудия
	0,114
	4,56
	1
	3,51
	180,24
	176,728
	0,007
	0,00048

	Советская 20
	Гараж упр. с/х
	0,0052
	0,208
	1
	8,49
	182,73
	174,244
	0
	2,00E-05

	Советская 20а
	Гараж
	0,0077
	0,308
	1
	8,3
	182,64
	174,336
	0
	3,00E-05

	Советская 21
	Музей
	0,0351
	1,404
	1
	8,18
	182,58
	174,398
	0,002
	0,00015

	Советская 22
	ООО "Мясная лавка", ООО "Сальв
	0,128
	5,12
	1
	8,58
	182,78
	174,198
	0,008
	0,00054

	Советская 23
	Магазин Все для дома
	0,0721
	2,884
	1
	7,27
	182,12
	174,851
	0,005
	0,0003

	Советская 23а
	Магазин "У Петровича"
	0,0169
	0,676
	1
	8,11
	182,54
	174,432
	0,001
	7,00E-05

	Советская 24
	Редакция
	0,0351
	1,404
	1
	7,85
	182,41
	174,56
	0,002
	0,00015

	Советская 26
	Фед. Казначейство, Сбербанк
	0,0704
	2,816
	1
	7,56
	182,27
	174,706
	0,005
	0,0003

	Советская 27
	Жилой дом
	0,0139
	0,556
	1
	6,9
	181,94
	175,034
	0,001
	5,00E-05

	Советская 29
	Контора
	0,0663
	2,652
	1
	6,89
	181,93
	175,041
	0,004
	0,00027

	Советская 3
	Жилой дом
	0,0326
	1,304
	1
	12,25
	184,62
	172,371
	0,002
	0,00014

	Советская 33
	Жилой дом
	0,0089
	0,356
	1
	7,11
	182,04
	174,929
	0,001
	4,00E-05

	Советская 35
	Жилой дом
	0,0094
	0,376
	1
	7,04
	182,01
	174,964
	0,001
	4,00E-05

	Советская 37
	Жилой дом
	0,0146
	0,584
	1
	5,7
	181,33
	175,633
	0,001
	6,00E-05

	Советская 39
	Жилой дом
	0,0061
	0,244
	1
	5,65
	181,31
	175,661
	0
	2,00E-05

	Советская 41
	Жилой дом
	0,0185
	0,74
	1
	5,53
	181,25
	175,718
	0,001
	7,00E-05

	Советская 42
	Жилой дом
	0,0355
	1,42
	1
	5,84
	181,41
	175,561
	0,002
	0,00015

	Советская 44
	Жилой дом
	0,0091
	0,364
	1
	5,72
	181,34
	175,625
	0,001
	4,00E-05

	Советская 46
	Жилой дом
	0,0141
	0,564
	1
	5,6
	181,28
	175,685
	0,001
	6,00E-05

	Советская 48
	Жилой дом
	0,0195
	0,78
	1
	5,24
	181,1
	175,865
	0,001
	8,00E-05

	Советская 50
	Жилой дом
	0,0296
	1,184
	1
	5,03
	181
	175,966
	0,002
	0,00012

	Советская 7
	РОВД
	0,0643
	2,572
	1
	12,29
	184,64
	172,35
	0,004
	0,00027

	Советская 9
	Библиотека
	0,1288
	5,152
	1
	11,13
	184,06
	172,928
	0,008
	0,00055

	Советская 9а
	Техцентр
	0,0187
	0,748
	1
	12,18
	184,58
	172,407
	0,001
	8,00E-05

	пер. Коммунальный
	Жилой дом
	0,0058
	0,232
	1
	4,82
	180,89
	176,072
	0
	2,00E-05

	пер. Коммунальный
	Жилой дом
	0,0071
	0,284
	1
	5,48
	181,22
	175,744
	0
	3,00E-05


В таблице ниже представлен список перспективных балансов потребителей котельных села Кочки для 2 варианта развития системы теплоснабжения. 

Таблица 36.
Перспективные балансы потребителей Новой котельной.

	Адрес узла ввода
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Относительный расход воды на СО
	Напор в подающем трубопроводе, м
	Напоp в обpатном тpубопроводе, м
	Утечка из системы теплопотребления, т/ч
	Потери тепла от утечки, Ккал

	Лахина 5
	Жилой дом
	0,1245
	4,98
	1
	265,59
	204,114
	0,008
	0,00052

	 
	АГРОСНАБ
	0,0231
	0,924
	1
	256,18
	157,312
	0,001
	9,00E-05

	Революционная
	Автовокзал
	0,0243
	0,972
	1
	280,58
	189,266
	0,002
	0,0001

	 
	Автоклавная
	0,0169
	0,676
	1
	238,33
	157,061
	0,001
	7,00E-05

	 
	Административный корпус
	0,0549
	2,196
	1
	235,26
	160,115
	0,004
	0,00023

	Некрасова 4
	Аптека
	0,0765
	3,06
	1
	264,08
	205,657
	0,005
	0,00032

	 
	Бердский строительный трест
	0,1469
	5,876
	1
	238,74
	156,655
	0,009
	0,00061

	Советская 9
	Библиотека
	0,1288
	5,152
	1
	274,39
	195,387
	0,008
	0,00054

	 
	Бункер
	0,0214
	0,856
	1
	250,74
	158,766
	0,001
	7,00E-05

	Гараж
	Гараж
	0,0214
	0,856
	1
	250,78
	158,724
	0,001
	8,00E-05

	 
	Гараж
	0,00241
	0,0964
	1
	265,01
	204,737
	0
	1,00E-05

	Гараж
	Гараж
	0,0205
	0,82
	1
	278,36
	191,472
	0,001
	8,00E-05

	 
	Гараж
	0,299
	11,96
	1
	256,64
	156,857
	0,019
	0,00125

	 
	Гараж
	0,0519
	2,076
	1
	256,32
	157,176
	0,003
	0,00021

	Гараж
	Гараж
	0,0214
	0,856
	1
	250,78
	158,721
	0,001
	8,00E-05

	Советская
	Гараж
	0,049
	1,96
	1
	266,99
	202,763
	0,003
	0,0002

	Советская
	Гараж
	0,012
	0,48
	1
	267
	202,752
	0,001
	5,00E-05

	 
	Гараж
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Гараж
	0,0374
	1,496
	1
	256,49
	213,091
	0,002
	0,00016

	Советская 20а
	Гараж
	0,0077
	0,308
	1
	268,12
	201,643
	0
	3,00E-05

	 
	Гараж
	0,0241
	0,964
	1
	264,1
	205,635
	0,002
	0,0001

	 
	Гараж
	0,12
	4,8
	1
	245,19
	164,18
	0,008
	0,0005

	 
	Гараж
	0,0011
	0,044
	1
	264,91
	204,83
	0
	0

	 
	Гараж
	0,0385
	1,54
	1
	238,8
	156,591
	0,002
	0,00016

	Лахина 1
	Гараж Администрации района
	0,0255
	1,02
	1
	266,14
	203,567
	0,002
	0,00011

	Советская
	Гараж бани
	0,0491
	1,964
	1
	267,29
	202,461
	0,003
	0,00021

	Советская 20
	Гараж упр. с/х
	0,0052
	0,208
	1
	268,21
	201,551
	0
	2,00E-05

	ДРСУ
	ДРСУ
	0,0214
	0,856
	1
	250,74
	158,768
	0,001
	7,00E-05

	 
	Детский сад
	0,0499
	1,996
	1
	241,41
	158,004
	0,003
	0,0002

	Революционная 4
	Детский сад "Солнышко"
	0,1366
	5,464
	1
	279,88
	189,964
	0,009
	0,00057

	Революционная 4
	Детский сад "Солнышко" (деревя
	0,0221
	0,884
	1
	279,81
	190,034
	0,001
	9,00E-05

	Революционная 10
	Дом Культуры
	0,2486
	9,944
	1
	280,4
	189,444
	0,016
	0,00105

	Советская 20
	Дом правосудия
	0,114
	4,56
	1
	265,72
	204,035
	0,007
	0,00048

	Революционная 11
	Дом советов
	0,2028
	8,112
	1
	267,82
	201,923
	0,013
	0,00086

	 
	Дополнительный корпус
	0,12
	4,8
	1
	246,5
	162,869
	0,008
	0,0005

	Докучаева 11
	Жилой дом
	0,023
	0,92
	1
	241,28
	158,128
	0,001
	9,00E-05

	Садовая
	Жилой дом
	0,0164
	0,656
	1
	256,13
	157,364
	0,001
	6,00E-05

	Некрасова 45
	Жилой дом
	0,0087
	0,348
	1
	256,25
	157,249
	0,001
	3,00E-05

	Некрасова 43
	Жилой дом
	0,0161
	0,644
	1
	256,24
	157,26
	0,001
	7,00E-05

	Олимпийская 12
	Жилой дом
	0,0098
	0,392
	1
	240,78
	158,629
	0,001
	4,00E-05

	Некрасова 41
	Жилой дом
	0,013
	0,52
	1
	256,22
	157,272
	0,001
	5,00E-05

	Докучаева 18
	Жилой дом
	0,0318
	1,272
	1
	240,32
	159,087
	0,002
	0,00013

	Некрасова 39
	Жилой дом
	0,0162
	0,648
	1
	256,22
	157,279
	0,001
	6,00E-05

	Докучаева 16
	Жилой дом
	0,0318
	1,272
	1
	240,04
	159,364
	0,002
	0,00013

	Докучаева 14
	Жилой дом
	0,0151
	0,604
	1
	239,79
	159,617
	0,001
	6,00E-05

	Докучаева 12
	Жилой дом
	0,0235
	0,94
	1
	239,6
	159,801
	0,002
	9,00E-05

	Революционная 22
	Жилой дом
	0,013
	0,52
	1
	255,67
	157,824
	0,001
	5,00E-05

	Революционная 24
	Жилой дом
	0,013
	0,52
	1
	255,57
	157,919
	0,001
	5,00E-05

	Революционная 26
	Жилой дом
	0,0108
	0,432
	1
	255,52
	157,974
	0,001
	4,00E-05

	Революционная
	Жилой дом
	0,0162
	0,648
	1
	255,51
	157,975
	0,001
	6,00E-05

	Революционная 28
	Жилой дом
	0,0182
	0,728
	1
	255,49
	157,997
	0,001
	7,00E-05

	Революционная 32
	Жилой дом
	0,0118
	0,472
	1
	255,49
	157,997
	0,001
	4,00E-05

	Революционная 41
	Жилой дом
	0,0095
	0,38
	1
	238,81
	156,584
	0,001
	4,00E-05

	Революционная 43
	Жилой дом
	0,0207
	0,828
	1
	238,77
	156,623
	0,001
	8,00E-05

	Революционная 45
	Жилой дом
	0,0207
	0,828
	1
	238,75
	156,644
	0,001
	8,00E-05

	Революционная 47
	Жилой дом
	0,0076
	0,304
	1
	238,74
	156,656
	0
	3,00E-05

	пер. Учительский 29
	Жилой дом
	0,0043
	0,172
	1
	238,21
	157,179
	0
	2,00E-05

	Учительская 39
	Жилой дом
	0,0074
	0,296
	1
	238,21
	157,179
	0
	3,00E-05

	Трудовая 1
	Жилой дом
	0,0112
	0,448
	1
	287,61
	182,31
	0,001
	5,00E-05

	Трудовая 3
	Жилой дом
	0,0118
	0,472
	1
	287,51
	182,408
	0,001
	5,00E-05

	Трудовая 5
	Жилой дом
	0,0433
	1,732
	1
	287,25
	182,664
	0,003
	0,00018

	Трудовая 7
	Жилой дом
	0,0328
	1,312
	1
	287,31
	182,601
	0,002
	0,00014

	Учительская 31
	Жилой дом
	0,0081
	0,324
	1
	238,88
	156,509
	0,001
	3,00E-05

	Трудовая 9
	Жилой дом
	0,0112
	0,448
	1
	287,38
	182,532
	0,001
	5,00E-05

	Учительская 29
	Жилой дом
	0,0069
	0,276
	1
	238,88
	156,509
	0
	3,00E-05

	Трудовая 11
	Жилой дом
	0,0123
	0,492
	1
	287,36
	182,552
	0,001
	5,00E-05

	Трудовая 13
	Жилой дом
	0,0141
	0,564
	1
	287,35
	182,563
	0,001
	6,00E-05

	Трудовая 15
	Жилой дом
	0,0093
	0,372
	1
	287,36
	182,551
	0,001
	3,00E-05

	Трудовая 4
	Жилой дом
	0,0121
	0,484
	1
	287,48
	182,432
	0,001
	5,00E-05

	Учительская 27
	Жилой дом
	0,0094
	0,376
	1
	237,24
	158,148
	0,001
	4,00E-05

	Трудовая 6
	Жилой дом
	0,0135
	0,54
	1
	287,3
	182,618
	0,001
	5,00E-05

	Трудовая 2
	Жилой дом
	0,0164
	0,656
	1
	287,78
	182,14
	0,001
	7,00E-05

	Учительская 30
	Жилой дом
	0,0132
	0,528
	1
	238,87
	156,524
	0,001
	5,00E-05

	Учительская 28
	Жилой дом
	0,0075
	0,3
	1
	238,7
	156,69
	0
	3,00E-05

	Мира 7
	Жилой дом
	0,003
	0,12
	1
	287,8
	182,119
	0
	1,00E-05

	Учительская 26
	Жилой дом
	0,0075
	0,3
	1
	238,56
	156,837
	0
	3,00E-05

	Мира 5
	Жилой дом
	0,0073
	0,292
	1
	287,78
	182,137
	0
	3,00E-05

	Учительская 24
	Жилой дом
	0,0093
	0,372
	1
	238,46
	156,93
	0,001
	4,00E-05

	Мира 3
	Жилой дом
	0,0355
	1,42
	1
	287,68
	182,241
	0,002
	0,00014

	Учительская 22
	Жилой дом
	0,0102
	0,408
	1
	238,44
	156,953
	0,001
	4,00E-05

	Пушкинская 20
	Жилой дом
	0,0068
	0,272
	1
	287,68
	182,235
	0
	2,00E-05

	Мира 9
	Жилой дом
	0,0062
	0,248
	1
	287,84
	182,082
	0
	2,00E-05

	Мира 14
	Жилой дом
	0,0066
	0,264
	1
	287,71
	182,204
	0
	3,00E-05

	Мира 18
	Жилой дом
	0,012
	0,48
	1
	287,63
	182,29
	0,001
	5,00E-05

	А. Плотниковой 1
	Жилой дом
	0,0102
	0,408
	1
	267,06
	202,689
	0,001
	4,00E-05

	А. Плотниковой 11
	Жилой дом
	0,041
	1,64
	1
	266,38
	203,371
	0,003
	0,00017

	А. Плотниковой 15
	Жилой дом
	0,0133
	0,532
	1
	266,22
	203,527
	0,001
	5,00E-05

	А. Плотниковой 17
	Жилой дом
	0,0104
	0,416
	1
	266,12
	203,621
	0,001
	4,00E-05

	Революционная 5
	Жилой дом
	0,0154
	0,616
	1
	280,96
	188,891
	0,001
	6,00E-05

	Революционная 3
	Жилой дом
	0,0253
	1,012
	1
	280,87
	188,984
	0,002
	0,0001

	А. Плотниковой 10
	Жилой дом
	0,0079
	0,316
	1
	266,27
	203,477
	0,001
	3,00E-05

	Революционная 6
	Жилой дом
	0,0946
	3,784
	1
	280,57
	189,28
	0,006
	0,0004

	Революционная 8
	Жилой дом
	0,0951
	3,804
	1
	280,59
	189,255
	0,006
	0,0004

	Набережная 6
	Жилой дом
	0,0068
	0,272
	1
	266,26
	203,483
	0
	3,00E-05

	Набережная 9
	Жилой дом
	0,016
	0,64
	1
	266,26
	203,487
	0,001
	6,00E-05

	Набережная 19
	Жилой дом
	0,0374
	1,496
	1
	266,27
	203,473
	0,002
	0,00015

	Пушкинская 25
	Жилой дом
	0,0126
	0,504
	1
	278,07
	191,761
	0,001
	5,00E-05

	Пушкинская 23
	Жилой дом
	0,0064
	0,256
	1
	278,03
	191,795
	0
	3,00E-05

	Пушкинская 21
	Жилой дом
	0,0075
	0,3
	1
	278,02
	191,805
	0
	3,00E-05

	Набережная 5
	Жилой дом
	0,0167
	0,668
	1
	266,16
	203,587
	0,001
	6,00E-05

	Пушкинская 19
	Жилой дом
	0,0077
	0,308
	1
	270,75
	199,028
	0
	3,00E-05

	Набережная 2
	Жилой дом
	0,0107
	0,428
	1
	266,46
	203,283
	0,001
	4,00E-05

	Пушкинская 17
	Жилой дом
	0,0276
	1,104
	1
	270,7
	199,083
	0,002
	0,00012

	Пушкинская 15
	Жилой дом
	0,0065
	0,26
	1
	271,06
	198,726
	0
	3,00E-05

	Пушкинская 13
	Жилой дом
	0,0071
	0,284
	1
	271,05
	198,736
	0
	3,00E-05

	Пушкинская 11
	Жилой дом
	0,0042
	0,168
	1
	268,88
	200,883
	0
	2,00E-05

	Пушкинская 9
	Жилой дом
	0,0076
	0,304
	1
	268,57
	201,193
	0
	3,00E-05

	Пушкинская 7
	Жилой дом
	0,0208
	0,832
	1
	268,46
	201,307
	0,001
	9,00E-05

	Пушкинская 3
	Жилой дом
	0,0325
	1,3
	1
	267,97
	201,792
	0,002
	0,00014

	Советская 35
	Жилой дом
	0,0094
	0,376
	1
	267,02
	202,736
	0,001
	4,00E-05

	Советская 41
	Жилой дом
	0,0185
	0,74
	1
	266,26
	203,489
	0,001
	7,00E-05

	Революционная 13
	Жилой дом
	0,0995
	3,98
	1
	271,48
	198,276
	0,006
	0,00042

	Учительская 40
	Жилой дом
	0,0302
	1,208
	1
	237,29
	158,096
	0,002
	0,00012

	Учительская 37
	Жилой дом
	0,0051
	0,204
	1
	238,86
	156,534
	0
	2,00E-05

	Революционная 15
	Жилой дом
	0,0995
	3,98
	1
	269,5
	200,234
	0,006
	0,00042

	Лермонтова 1
	Жилой дом
	0,0043
	0,172
	1
	266,41
	203,338
	0
	2,00E-05

	Лермонтова 4
	Жилой дом
	0,0047
	0,188
	1
	266,39
	203,356
	0
	2,00E-05

	Гоголя 1
	Жилой дом
	0,1417
	5,668
	1
	267,62
	202,101
	0,009
	0,0006

	Лермонтова 3
	Жилой дом
	0,0279
	1,116
	1
	266,36
	203,393
	0,002
	0,00011

	Гоголя 3
	Жилой дом
	0,0128
	0,512
	1
	275,65
	194,145
	0,001
	5,00E-05

	Гоголя 5
	Жилой дом
	0,0054
	0,216
	1
	275,5
	194,295
	0
	2,00E-05

	Коммуальная 9
	Жилой дом
	0,0079
	0,316
	1
	266,01
	203,733
	0,001
	3,00E-05

	Гоголя 7
	Жилой дом
	0,0055
	0,22
	1
	275,36
	194,431
	0
	2,00E-05

	Гоголя 9
	Жилой дом
	0,0055
	0,22
	1
	275,06
	194,735
	0
	2,00E-05

	Гоголя 11
	Жилой дом
	0,0062
	0,248
	1
	274,73
	195,062
	0
	3,00E-05

	Коммунальная 10
	Жилой дом
	0,0095
	0,38
	1
	265,95
	203,792
	0,001
	4,00E-05

	Некрасова 6
	Жилой дом
	0,1852
	7,408
	1
	274,16
	195,628
	0,012
	0,00077

	Гоголя 8
	Жилой дом
	0,0225
	0,9
	1
	255,86
	213,718
	0,001
	9,00E-05

	Гоголя 4
	Жилой дом
	0,0249
	0,996
	1
	275,36
	194,434
	0,002
	0,0001

	Коммунальная 7
	Жилой дом
	0,0115
	0,46
	1
	264,8
	204,941
	0,001
	5,00E-05

	Коммунальная 5
	Жилой дом
	0,0056
	0,224
	1
	264,78
	204,965
	0
	2,00E-05

	Лермонтова 8
	Жилой дом
	0,041
	1,64
	1
	264,65
	205,093
	0,003
	0,00017

	Советская 3
	Жилой дом
	0,0326
	1,304
	1
	280,19
	189,648
	0,002
	0,00014

	Учительская 35
	Жилой дом
	0,0173
	0,692
	1
	238,86
	156,536
	0,001
	6,00E-05

	Советская 14
	Жилой дом
	0,0173
	0,692
	1
	267,84
	201,916
	0,001
	7,00E-05

	пер. Коммунальный
	Жилой дом
	0,0071
	0,284
	1
	264,76
	204,98
	0
	3,00E-05

	Советская 13
	Жилой дом
	0,0326
	1,304
	1
	269,35
	200,415
	0,002
	0,00014

	пер. Коммунальный
	Жилой дом
	0,0058
	0,232
	1
	264,43
	205,309
	0
	2,00E-05

	Советская 15
	Жилой дом
	0,0527
	2,108
	1
	269,11
	200,656
	0,003
	0,00022

	Советская 17
	Жилой дом
	0,0999
	3,996
	1
	268,4
	201,366
	0,006
	0,00042

	Пушкинская 5
	Жилой дом
	0,0271
	1,084
	1
	268,15
	201,608
	0,002
	0,00011

	Коммунальная 8
	Жилой дом
	0,0231
	0,924
	1
	265,92
	203,825
	0,001
	9,00E-05

	Революционная 20а
	Жилой дом
	0,1384
	5,536
	1
	254,26
	215,31
	0,009
	0,00058

	Советская 12
	Жилой дом
	0,0151
	0,604
	1
	275,56
	194,235
	0,001
	6,00E-05

	Некрасова 6
	Жилой дом
	0,1852
	7,408
	1
	263,9
	205,837
	0,012
	0,00077

	Мира 38
	Жилой дом
	0,0317
	1,268
	1
	288,04
	181,89
	0,002
	0,00013

	Мира 35
	Жилой дом
	0,128
	5,12
	1
	285,51
	184,408
	0,008
	0,00053

	Мира 37
	Жилой дом
	0,128
	5,12
	1
	283,74
	186,173
	0,008
	0,00053

	Мира 39
	Жилой дом
	0,0966
	3,864
	1
	284,18
	185,729
	0,006
	0,0004

	Революционная 16
	Жилой дом
	0,2101
	8,404
	1
	254,43
	215,14
	0,014
	0,00088

	Некрасова 10
	Жилой дом
	0,0177
	0,708
	1
	256,17
	213,408
	0,001
	7,00E-05

	Некрасова 8
	Жилой дом
	0,0176
	0,704
	1
	256,17
	213,41
	0,001
	7,00E-05

	Некрасова 23
	Жилой дом
	0,0208
	0,832
	1
	256,03
	213,551
	0,001
	8,00E-05

	Гоголя 19
	Жилой дом
	0,0093
	0,372
	1
	264,3
	205,441
	0,001
	4,00E-05

	Гоголя 21
	Жилой дом
	0,0061
	0,244
	1
	264,27
	205,471
	0
	2,00E-05

	Гоголя 23
	Жилой дом
	0,0201
	0,804
	1
	264,22
	205,519
	0,001
	8,00E-05

	Гоголя 14
	Жилой дом
	0,0254
	1,016
	1
	264,24
	205,499
	0,002
	0,00011

	Гоголя 17
	Жилой дом
	0,0535
	2,14
	1
	264,13
	205,611
	0,003
	0,00022

	Гоголя 12
	Жилой дом
	0,0081
	0,324
	1
	264,11
	205,624
	0,001
	3,00E-05

	Гоголя 15
	Жилой дом
	0,0417
	1,668
	1
	264,08
	205,656
	0,003
	0,00017

	Лермонтова 11
	Жилой дом
	0,057
	2,28
	1
	263,94
	205,795
	0,004
	0,00023

	Лермонтова 13
	Жилой дом
	0,0036
	0,144
	1
	264,17
	205,568
	0
	1,00E-05

	Коммунальная 1
	Жилой дом
	0,0128
	0,512
	1
	264,53
	205,207
	0,001
	5,00E-05

	Коммунальная 2
	Жилой дом
	0,0272
	1,088
	1
	264,56
	205,185
	0,002
	0,00011

	Некрасова 11
	Жилой дом
	0,0087
	0,348
	1
	264,82
	204,926
	0,001
	4,00E-05

	Набережная 1
	Жилой дом
	0,0088
	0,352
	1
	266,51
	203,233
	0,001
	3,00E-05

	Новая 10
	Жилой дом
	0,0127
	0,508
	1
	242,17
	157,248
	0,001
	5,00E-05

	Мира 42
	Жилой дом
	0,06052
	2,4208
	1
	284,3
	185,615
	0,004
	0,00024

	Революционная 20
	Жилой дом
	0,0333
	1,332
	1
	254,99
	214,59
	0,002
	0,00014

	Некрасова 16
	Жилой дом
	0,0035
	0,14
	1
	256,38
	213,204
	0
	1,00E-05

	Революционная 18
	Жилой дом
	0,121
	4,84
	1
	254,88
	214,692
	0,008
	0,00051

	Докучаева 21
	Жилой дом
	0,0071
	0,284
	1
	239,79
	159,617
	0
	3,00E-05

	Революционная 38
	Жилой дом
	0,0299
	1,196
	1
	237,87
	157,52
	0,002
	0,00012

	Революционная 49
	Жилой дом
	0,0187
	0,748
	1
	238,73
	156,666
	0,001
	7,00E-05

	Учительская 38
	Жилой дом
	0,0119
	0,476
	1
	237,24
	158,149
	0,001
	5,00E-05

	Докучаева 12а
	Жилой дом
	0,1215
	4,86
	1
	239,54
	159,865
	0,008
	0,00049

	Советская 27
	Жилой дом
	0,0139
	0,556
	1
	266,95
	202,805
	0,001
	5,00E-05

	Советская 39
	Жилой дом
	0,0061
	0,244
	1
	266,32
	203,432
	0
	2,00E-05

	Советская 37
	Жилой дом
	0,0146
	0,584
	1
	266,34
	203,404
	0,001
	6,00E-05

	А. Плотниковой 16
	Жилой дом
	0,0172
	0,688
	1
	266,08
	203,668
	0,001
	7,00E-05

	Гоголя 10
	Жилой дом
	0,0267
	1,068
	1
	264,09
	205,65
	0,002
	0,00011

	Гоголя 6
	Жилой дом
	0,0075
	0,3
	1
	275,06
	194,735
	0
	3,00E-05

	Революционная 1
	Жилой дом
	0,0055
	0,22
	1
	280,88
	188,967
	0
	2,00E-05

	Пушкинская 1
	Жилой дом
	0,0071
	0,284
	1
	268,11
	201,65
	0
	3,00E-05

	Садовая
	Жилой дом
	0,0175
	0,7
	1
	256,14
	157,351
	0,001
	7,00E-05

	Докучаева 2а
	Жилой дом
	0,0214
	0,856
	1
	241,63
	157,782
	0,001
	9,00E-05

	Советская 48
	Жилой дом
	0,0195
	0,78
	1
	266,11
	203,637
	0,001
	8,00E-05

	А. Плотниковой 9
	Жилой дом
	0,0101
	0,404
	1
	266,47
	203,274
	0,001
	4,00E-05

	Набережная 4
	Жилой дом
	0,0123
	0,492
	1
	266,51
	203,236
	0,001
	5,00E-05

	Советская 33
	Жилой дом
	0,0089
	0,356
	1
	267,05
	202,701
	0,001
	4,00E-05

	Советская 42
	Жилой дом
	0,0355
	1,42
	1
	266,42
	203,333
	0,002
	0,00015

	Советская 44
	Жилой дом
	0,0091
	0,364
	1
	266,35
	203,397
	0,001
	4,00E-05

	Советская 46
	Жилой дом
	0,0141
	0,564
	1
	266,29
	203,457
	0,001
	6,00E-05

	Садовая 1
	Жилой дом
	0,0135
	0,54
	1
	256,13
	157,362
	0,001
	5,00E-05

	Садовая
	Жилой дом
	0,0119
	0,476
	1
	256,13
	157,362
	0,001
	5,00E-05

	Докучаева 8
	Жилой дом
	0,0056
	0,224
	1
	241,49
	157,927
	0
	2,00E-05

	Докучаева 9
	Жилой дом
	0,0102
	0,408
	1
	241,48
	157,932
	0,001
	4,00E-05

	Революционная 39
	Жилой дом
	0,0084
	0,336
	1
	238,89
	156,504
	0,001
	3,00E-05

	Докучаева 6
	Жилой дом
	0,01414
	0,5656
	1
	241,48
	157,931
	0,001
	6,00E-05

	Докучаева 4
	Жилой дом
	0,0269
	1,076
	1
	241,39
	158,024
	0,002
	0,00011

	Докучаева 5
	Жилой дом
	0,0269
	1,076
	1
	241,47
	157,94
	0,002
	0,00011

	Докучаева 2
	Жилой дом
	0,0368
	1,472
	1
	241,32
	158,096
	0,002
	0,00015

	Докучаева 3
	Жилой дом
	0,0178
	0,712
	1
	241,58
	157,835
	0,001
	7,00E-05

	Докучаева 1
	Жилой дом
	0,0259
	1,036
	1
	241,77
	157,648
	0,002
	0,00011

	Революционная 51
	Жилой дом
	0,0155
	0,62
	1
	238,73
	156,667
	0,001
	6,00E-05

	Некрасова 20а
	Жилой дом
	0,0166
	0,664
	1
	256,35
	157,143
	0,001
	7,00E-05

	Докучаева 24
	Жилой дом
	0,0319
	1,276
	1
	242,15
	157,271
	0,002
	0,00013

	Садовая 119
	Жилой дом
	0,0119
	0,476
	1
	257,01
	156,489
	0,001
	5,00E-05

	Садовая 19
	Жилой дом
	0,0212
	0,848
	1
	257
	156,505
	0,001
	8,00E-05

	Коммунальная 3
	Жилой дом
	0,0065
	0,26
	1
	264,76
	204,976
	0
	2,00E-05

	Кольцевая 13
	Жилой дом
	0,0184
	0,736
	1
	256,98
	156,523
	0,001
	7,00E-05

	Кольцевая 11
	Жилой дом
	0,0179
	0,716
	1
	256,98
	156,521
	0,001
	7,00E-05

	Кольцевая 7
	Жилой дом
	0,0184
	0,736
	1
	257
	156,504
	0,001
	7,00E-05

	А. Плотниковой 2
	Жилой дом
	0,0077
	0,308
	1
	267,12
	202,636
	0
	3,00E-05

	 
	Жилой дом
	0,12
	4,8
	1
	244,92
	164,444
	0,008
	0,00049

	 
	Жилой дом
	0,12
	4,8
	1
	244,98
	164,389
	0,008
	0,0005

	 
	Жилой дом
	0,12
	4,8
	1
	244,94
	164,43
	0,008
	0,0005

	 
	Жилой дом
	0,12
	4,8
	1
	245,03
	164,333
	0,008
	0,0005

	 
	Жилой дом
	0,12
	4,8
	1
	245,07
	164,296
	0,008
	0,0005

	 
	Жилой дом
	0,12
	4,8
	1
	244,84
	164,526
	0,008
	0,0005

	 
	Жилой дом
	0,12
	4,8
	1
	244,9
	164,471
	0,008
	0,0005

	 
	Жилой дом
	0,12
	4,8
	1
	244,86
	164,511
	0,008
	0,0005

	 
	Жилой дом
	0,12
	4,8
	1
	244,92
	164,446
	0,008
	0,0005

	Советская 50
	Жилой дом
	0,0296
	1,184
	1
	266,01
	203,738
	0,002
	0,00012

	А. Плотниковой 8
	Жилой дом
	0,008
	0,32
	1
	266,27
	203,48
	0,001
	3,00E-05

	 
	Жилой дом
	0,12
	4,8
	1
	246,15
	163,22
	0,008
	0,00049

	Советская 16
	Жилой дом
	0,0336
	1,344
	1
	274,53
	195,257
	0,002
	0,00014

	Гоголя 13
	Жилой дом
	0,0088
	0,352
	1
	274,33
	195,463
	0,001
	4,00E-05

	Некрасова 22
	Здание
	0,0065
	0,26
	1
	256,25
	157,249
	0
	3,00E-05

	Некрасова 20б
	Здание
	0,015
	0,6
	1
	256,31
	157,181
	0,001
	6,00E-05

	Садовая 15
	Здание
	0,011
	0,44
	1
	257,02
	156,477
	0,001
	4,00E-05

	 
	Здание
	0,0214
	0,856
	1
	250,74
	158,766
	0,001
	7,00E-05

	 
	Здание Морга
	0,0044
	0,176
	1
	238,96
	156,438
	0
	2,00E-05

	Советская 1
	Здание администрации
	0,4316
	17,264
	1
	279,87
	189,972
	0,028
	0,00183

	 
	Здание скорой помощи
	0,0191
	0,764
	1
	238,43
	156,964
	0,001
	8,00E-05

	 
	Инфекционное отделение
	0,047
	1,88
	1
	237,38
	158,003
	0,003
	0,00019

	Революционная
	Кафе
	0,0175
	0,7
	1
	266,15
	203,565
	0,001
	7,00E-05

	Революционная
	Кафе
	0,0175
	0,7
	1
	280,6
	189,247
	0,001
	7,00E-05

	Советская 29
	Контора
	0,0663
	2,652
	1
	266,94
	202,812
	0,004
	0,00027

	Контора
	Контора
	0,0214
	0,856
	1
	250,73
	158,779
	0,001
	8,00E-05

	Коммунальная 4
	Кочки тв
	0,0083
	0,332
	1
	265
	204,738
	0,001
	3,00E-05

	Революционная
	Магазин
	0,0026
	0,104
	1
	280,59
	189,264
	0
	1,00E-05

	 
	Магазин
	0,12
	4,8
	1
	245,4
	163,971
	0,008
	0,0005

	Советская 18
	Магазин
	0,0013
	0,052
	1
	268,04
	201,721
	0
	0

	Советская 23а
	Магазин "У Петровича"
	0,0169
	0,676
	1
	268,1
	201,66
	0,001
	7,00E-05

	Некрасова 1
	Магазин Альянс
	0,0191
	0,764
	1
	264,4
	205,337
	0,001
	8,00E-05

	Советская 23
	Магазин Все для дома
	0,0721
	2,884
	1
	267,81
	201,949
	0,005
	0,0003

	Некрасова 7
	Магазин Елена
	0,0064
	0,256
	1
	264,68
	205,063
	0
	3,00E-05

	Некрасова 5
	Магазин Эльдорадо
	0,0161
	0,644
	1
	264,59
	205,15
	0,001
	7,00E-05

	Некрасова
	Мария Ра
	0,0347
	1,388
	1
	264,81
	204,929
	0,002
	0,00014

	Мастерская
	Мастерская
	0,0214
	0,856
	1
	250,78
	158,729
	0,001
	7,00E-05

	Советская 21
	Музей
	0,0351
	1,404
	1
	268,27
	201,495
	0,002
	0,00015

	Коммунальная
	ОГУ Центра "Семья"
	0,1207
	4,828
	1
	265,04
	204,703
	0,008
	0,00051

	Советская 22
	ООО "Мясная лавка", ООО "Сальв
	0,128
	5,12
	1
	268,4
	201,359
	0,008
	0,00054

	 
	Общежитие
	0,12
	4,8
	1
	245,64
	163,727
	0,008
	0,0005

	 
	Охотовед
	0,005
	0,2
	1
	264,88
	204,86
	0
	2,00E-05

	 
	Пищеблок
	0,0367
	1,468
	1
	235,39
	159,993
	0,002
	0,00015

	 
	Поликлиника
	0,1561
	6,244
	1
	235,19
	160,191
	0,01
	0,00065

	 
	Прачечная
	0,0117
	0,468
	1
	237,29
	158,097
	0,001
	5,00E-05

	Революционная 4
	Пристройка Д/с "Солнышко"
	0,0638
	2,552
	1
	279,77
	190,078
	0,004
	0,00027

	Советская 7
	РОВД
	0,0643
	2,572
	1
	278,45
	191,385
	0,004
	0,00027

	Некрасова 2
	РОВД
	0,0636
	2,544
	1
	266,92
	202,831
	0,004
	0,00027

	Революционная 14
	РОО
	0,0585
	2,34
	1
	264,12
	205,549
	0,004
	0,00025

	 
	РТМ
	0,0175
	0,7
	1
	257,16
	156,338
	0,001
	7,00E-05

	Советская 24
	Редакция
	0,0351
	1,404
	1
	267,31
	202,443
	0,002
	0,00015

	 
	Родильный дом
	0,1649
	6,596
	1
	235,29
	160,089
	0,011
	0,00069

	 
	СТОА
	0,0086
	0,344
	1
	257,19
	156,312
	0,001
	4,00E-05

	 
	Склад
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Стационар
	0,328
	13,12
	1
	237,17
	158,222
	0,021
	0,00138

	 
	Стройподряд
	0,1311
	5,244
	1
	255,93
	213,653
	0,008
	0,00055

	Советская 9а
	Техцентр
	0,0187
	0,748
	1
	278,39
	191,442
	0,001
	8,00E-05

	Советская 11
	Узел Связи
	0,0542
	2,168
	1
	278,35
	191,481
	0,003
	0,00023

	 
	Учебный корпус
	0,12
	4,8
	1
	245,53
	163,837
	0,008
	0,0005

	Советская 26
	Фед. Казначейство, Сбербанк
	0,0704
	2,816
	1
	266,92
	202,832
	0,005
	0,0003

	Революционная 12
	ЦДО
	0,1261
	5,044
	1
	266,09
	203,622
	0,008
	0,00053

	Советская
	Церковь
	0,047
	1,88
	1
	275,92
	193,881
	0,003
	0,0002

	 
	Школа
	0,3433
	13,732
	1
	255,85
	213,727
	0,022
	0,00145

	Лахина 3
	Школа искусств
	0,0859
	3,436
	1
	265,78
	203,927
	0,006
	0,00036

	Лахина 1
	Ярмарка
	0,1769
	7,076
	1
	266,02
	203,694
	0,011
	0,00075

	Некрасова 3
	м. алькор, Лазурит, Райпо
	0,0852
	3,408
	1
	263,89
	205,852
	0,005
	0,00035

	Советская 19
	магазин "У Антона"
	0,0117
	0,468
	1
	268,46
	201,3
	0,001
	5,00E-05


3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

В связи с отсутствием изменения перечня потребителей баланс теплоносителя сохранится прежним.

4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Анализ существующей системы теплоснабжения, а также дальнейших перспектив развития показывает, что действующие сети имеют значительный износ. Оборудование на источниках (котельных) также зачастую нуждается в замене. Необходима существенная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее требования по энерго- и ресурсосбережению.

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Анализируя результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения можно сделать выводы, что у всех котельных имеется необходимая располагаемая мощность для обеспечения потребителей тепловой энергией. 

В перспективе можно рассматривать несколько вариантов развития системы централизованного теплоснабжения:

1. Оставить эксплуатируемые зоны без изменения, с реконструкцией отдельных участков трубопроводов и котельных.

2. Отключение котельных Школьная, Тополек, Собственная база и перераспределение нагрузки от них на Центральную котельную. С установкой дополнительных котлов для обеспечения центральной части села теплом.

3. Строительство новой котельной на окраине населенного пункта с последующим перераспределением нагрузки от существующих котельных на новую, кроме котельных ПТПО и Быткомбината.

Рассмотрим 3 вариант развития системы централизованного теплоснабжения села Кочки.

Котельная мощностью 18 Гкал/ч и присоединяемой нагрузкой 11,95 Гкал/ч.

Основное оборудование котельной представлено в таблице.

Таблица 37.

Основное оборудование котельной.

	Марка котла
	Производительность котла, Гкал/ч

	Котел КВ 4,0
	3,44

	Котел КВ 4,0
	3,44

	Котел КВ 4,0
	3,44

	Котел КВ 4,0
	3,44

	Котел КВ 4,0
	3,44

	Котел КВ 0,8
	0,8

	Всего
	18


Основные характеристики котла КВ 4,0 представлены в таблице.

Таблица 38.

Водогрейный котел 4,0 МВт. Технические характеристики.

	Наименование
	Котел 4,0

	Мощность водогрейного котла, МВт (Гкал/ч)
	4,0 (3,44)

	Отапливаемая площадь  при высоте потолка 3 м, м²
	34500

	Топливо, уголь
	Кузнецкий Д
	Харанорский Б1

	Низшая теплота сгорания
	5230
	2720

	КПД котла, не менее, %
	85
	79

	Расход топлива, кг/ч
	774
	1601

	Расход условного топлива, кг/ч
	600

	Температура уходящих газов, °C
	Не более 200

	Расход рабочей среды, м³/ч
	138

	Температура воды, °C
	70-95

	Давление рабочей среды, МПа (кгс/cм²)
	5,14

	Гидравлическое сопротивление котла при перепаде температур 25°C, МПа (кгс/cм²)
	не более 0,07 (0,7)

	Аэродинамическое сопротивление, Па (мм. вод. ст.)
	Не более 300

	Площадь зеркала горения, м²
	6,0

	Габаритные размеры котельного блока, не более
	

	Длина, мм
	6200

	Ширина, мм
	2500

	Высота, мм
	3000


Основные характеристики котла КВ 0,8 представлены в таблице 39.

Таблица 39.

Водогрейный котел 0,8 Гкал. Технические характеристики.

	Наименование
	Котел 0,8

	Мощность водогрейного котла, Гкал/ч (МВт)
	0,8 (0,93)

	Отапливаемая площадь  при высоте потолка 3 м, м²
	8000

	Топливо, уголь
	Кузнецкий Д
	Харанорский Б1

	Низшая теплота сгорания
	5230
	2720

	КПД котла, не менее, %
	82
	78

	Расход топлива, кг/ч
	187
	377

	Расход условного топлива, кг/ч
	140

	Температура уходящих газов, °C
	Не более 200

	Расход рабочей среды, м³/ч
	32

	Температура воды, °C
	70-95

	Давление рабочей среды, МПа (кгс/cм²)
	3-6

	Гидравлическое сопротивление котла при перепаде температур 25°C, МПа (кгс/cм²)
	не более 0,07 (0,7)

	Аэродинамическое сопротивление, Па (мм. вод. ст.)
	Не более 320

	Площадь зеркала горения, м²
	1,9

	Топочное устройство
	Колосниковая решетка
	ТШПМ-1,45

	Габаритные размеры котельного блока с топкой, не более
	  

	Длина, мм
	2850
	4685

	Ширина, мм
	1770
	1980

	Высота, мм
	2080
	2575


Зона действия котельной представлена на рисунке 17.
[image: image30.jpg]



Рисунок 17. Зона действия котельной.

Для данной котельной выполнен гидравлический расчет в программе Zulu 7.0.0.5218.

Данные результатов расчета представлены в таблице 40.

Таблица 40.

Полученные данные гидравлических расчетов.

	Показатели
	Ед. Изм.
	Значения

	Количество тепла, вырабатываемое на источнике
	Гкал/ч
	13,558

	Расход тепла на систему отопления
	Гкал/ч
	11,689

	Тепловые потери в подающем трубопроводе
	Гкал/ч
	1,14771

	Тепловые потери в обратном трубопроводе
	Гкал/ч
	0,51527

	Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе
	Гкал/ч
	0,092

	Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе
	Гкал/ч
	0,064

	Потери тепла от утечек в системах теплопотребления
	Гкал/ч
	0,05

	Суммарный расход в подающем трубопроводе
	т/ч
	478,018

	Суммарный расход в обратном трубопроводе
	т/ч
	475,170

	Суммарный расход на подпитку
	т/ч
	2,848

	Суммарный расход на систему отопления
	т/ч
	476,979

	Расход воды на утечки из подающего трубопровода
	т/ч
	1,04

	Расход воды на утечки из обратного трубопровода
	т/ч
	1,04

	Расход воды на утечки из систем теплопотребления
	т/ч
	0,769

	Давление в подающем трубопроводе
	М
	40

	Давление в обратном трубопроводе
	М
	20

	Располагаемый напор
	М
	20

	Температура в подающем трубопроводе
	0С
	95

	Температура в обратном трубопроводе
	0С
	67,013


Для обеспечения гидравлического режима необходима реконструкция некоторых участков трубопровода.

Таблица 41.

Список заменяемого трубопровода.

	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Новый внутренний диаметр подающего тpубопpовода, м
	Новый внутренний диаметр обратного трубопровода, м

	Разветвление
	Жилой дом
	12
	0,05
	0,05
	0,082
	0,082

	Разветвление 2
	Жилой дом
	15
	0,04
	0,04
	0,082
	0,082

	ТК №2
	Школа
	12
	0,05
	0,05
	0,082
	0,082

	ТК№1
	ТК№2
	11
	0,209
	0,209
	0,259
	0,259

	ТК№14
	ТК№15
	15
	0,125
	0,125
	0,15
	0,15

	ТК№18
	Разветвление
	17
	0,15
	0,15
	0,207
	0,207

	Разветвление
	ТК№20
	18
	0,12
	0,12
	0,207
	0,207

	ТК№11
	Разветвление
	24
	0,1
	0,1
	0,15
	0,15

	ТК№10
	Разветвление
	26
	0,1
	0,1
	0,15
	0,15

	Разветвление
	ТК№11
	27
	0,082
	0,082
	0,15
	0,15

	ТК№12
	ТК№13
	27
	0,1
	0,1
	0,15
	0,15

	Разветвление
	Разветвление
	29
	0,12
	0,12
	0,207
	0,207

	Разветвление
	Разветвление
	36
	0,15
	0,15
	0,207
	0,207

	Разветвление
	ТК№12
	41
	0,1
	0,1
	0,15
	0,15

	ТК№16
	Разветвление
	41
	0,1
	0,1
	0,15
	0,15

	ТК№13
	Разветвление
	57
	0,05
	0,05
	0,15
	0,15

	ТК№10
	ТК№14
	63
	0,125
	0,125
	0,15
	0,15

	ТК№15
	ТК№16
	98
	0,1
	0,1
	0,15
	0,15

	ТК№20
	ТК№22
	106
	0,082
	0,082
	0,207
	0,207

	ТК№2
	ТК№18
	232
	0,209
	0,209
	0,259
	0,259

	Разветвление
	Жилой дом
	7
	0,027
	0,027
	0,082
	0,082

	Разветвление
	Жилой дом
	8
	0,05
	0,05
	0,082
	0,082

	Разветвление
	Жилой дом
	9
	0,04
	0,04
	0,082
	0,082

	Разветвление
	Жилой дом
	10
	0,04
	0,04
	0,082
	0,082

	Разветвление
	Жилой дом
	10
	0,05
	0,05
	0,082
	0,082

	ТК №5
	Разветвление
	15
	0,05
	0,05
	0,15
	0,15

	Разветвление
	Разветвление
	17
	0,04
	0,04
	0,125
	0,125

	Разветвление
	Разветвление
	19
	0,05
	0,05
	0,15
	0,15

	Разветвление
	Магазин
	20
	0,05
	0,05
	0,082
	0,082

	Разветвление
	Разветвление
	21
	0,05
	0,05
	0,15
	0,15

	Разветвление
	Жилой дом
	30
	0,027
	0,027
	0,082
	0,082

	Разветвление
	ТК №6
	31
	0,05
	0,05
	0,15
	0,15

	Разветвление
	Жилой дом
	33
	0,04
	0,04
	0,082
	0,082

	ТК №6
	Жилой дом
	35
	0,027
	0,027
	0,082
	0,082

	ТК №1
	ТК №2
	35
	0,12
	0,12
	0,184
	0,184

	Разветвление
	Жилой дом
	36
	0,04
	0,04
	0,082
	0,082

	Разветвление
	ТК №5
	39
	0,12
	0,12
	0,184
	0,184

	Разветвление
	Разветвление
	48
	0,04
	0,04
	0,125
	0,125

	ТК №6
	Разветвление
	63
	0,027
	0,027
	0,15
	0,15

	ТК №4
	Разветвление
	63
	0,12
	0,12
	0,184
	0,184

	ТК №2
	ТК №4
	115
	0,12
	0,12
	0,184
	0,184

	ТК №3
	Жилой дом
	118
	0,05
	0,05
	0,12
	0,12

	Насосная станция Кочковскремтранс
	ТК №1
	7
	
	
	0,184
	0,184

	Насосная станция ЛМС
	ТК №1
	8
	
	
	0,207
	0,207

	Насосная станция АТП
	ТК №1
	13
	
	
	0,207
	0,207

	Котельная Большая
	Насосная станция 1
	14
	
	
	0,359
	0,359

	ТК 7
	ТК 8
	18
	
	
	0,207
	0,207

	ТК 10
	Насосная станция ЦРБ
	20
	
	
	0,184
	0,184

	Насосная станция ЦРБ
	ТК№1
	21
	
	
	0,184
	0,184

	ТК 3
	ТК 4
	24
	
	
	0,114
	0,114

	Насосная станция ПУ
	ТК №1
	40
	
	
	0,207
	0,207

	ТК 6
	Разветвление
	54
	
	
	0,184
	0,184

	ТК 4
	ТК №1
	185
	
	
	0,114
	0,114

	ТК№22
	ТК 6
	188
	
	
	0,207
	0,207

	ТК 5
	ТК№1
	227
	
	
	0,359
	0,359

	ТК 6
	ТК 7
	227
	
	
	0,207
	0,207

	Разветвление
	ТК№1
	269
	
	
	0,15
	0,15

	Разветвление
	Разветвление
	272
	
	
	0,15
	0,15

	ТК 9
	ТК 10
	277
	
	
	0,207
	0,207

	ТК 2
	ТК 3
	289
	
	
	0,359
	0,359

	Насосная станция 1
	ТК 2
	386
	
	
	0,359
	0,359

	ТК 8
	Насосная станция Кочковскремтранс
	392
	
	
	0,184
	0,184

	ТК 2
	ТК№5
	469
	
	
	0,125
	0,125

	ТК 7
	ТК 9
	515
	
	
	0,207
	0,207

	ТК 3
	ТК 5
	550
	
	
	0,359
	0,359

	ТК 10
	Насосная станция ПУ
	632
	
	
	0,207
	0,207

	ТК 9
	Насосная станция ЛМС
	784
	
	
	0,207
	0,207

	ТК 8
	Насосная станция АТП
	1119
	
	
	0,207
	0,207


Для новой котельной рассчитан эффективный радиус теплоснабжения.

Таблица 42.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения.

	Котельная
	Площадь зоны действия источника
	Число абонентских вводов
	Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей
	Поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной
	Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети
	Расчетная температура в подающем трубопроводе
	Расчетная температура в обратном трубопроводе
	Среднее число абонентов на 1 км²
	Теплоплотность района
	Эффективный радиус
	Фактический радиус действия котельной (расстояние от котельной до наиболее удаленного потребителя

	
	км²
	
	Гкал/ч
	фи
	Руб./м2
	°С
	°С
	В
	Гкал/ч·км²
	км
	км

	Новая котельная
	1,02763
	278
	11,943
	1,3
	190453,8
	95
	70
	271
	11,6
	0,8
	4,219


Как видно из таблицы эффективный радиус получился равный 800 м, в то время как фактический радиус этой котельной равен 4219 м.

Это говорит о неэффективности котельной.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

По данным программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кочковского сельсовета в 2015 году планируется реконструкция Центральной котельной. 
4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.
В 2015 году на котельной Кочковскремтранс планируется замена 2х котлов.

В 2015 году на котельной ПУ – 72 планируется замена котла.

В 2017 году на котельной ПУ – 72 планируется замена котла.
В 2018 году планируется строительство 2-х блочно-модульных котельных в селе Кочки Кочковского района Новосибирской области: котельная № 1 «Собственная база» и котельная № 5 «Быткомбинат»
Рассмотрим 2 вариант развития системы теплоснабжения села Кочки.

Дополнительная нагрузка от 3х котельных на Центральную повлияет на установку дополнительных котлов.

Для обеспечения населения теплом потребуется установка 2х котлов марки КВ 1,1 мощностью 1,1 Гкал/ч.

Основное оборудование Центральной котельной будет выглядеть следующим образом.

Таблица 43.
Основное оборудование Центральной котельной.

	Марка Котла
	Производительность, Гкал/ч

	Квр – 1,25
	1,25

	Квр – 1,25
	1,25

	Квр – 1,25
	1,25

	Квр – 1,25
	1,25

	Квр – 1,45
	1,45

	Квр – 1,45
	1,45

	КВ 1,1
	1,1

	КВ 1,1
	1,1

	Всего
	10,1


Зона действия котельной представлена на рисунке 18.

[image: image31.jpg]



Рисунок 18. Зона действия котельной.

Для данной котельной выполнен гидравлический расчет в программе Zulu 7.0.0.5218.

Данные результатов расчета представлены в таблице 44.

Таблица 44.

Полученные данные гидравлических расчетов.

	Показатели
	Ед. Изм.
	Значения

	Количество тепла, вырабатываемое на источнике
	Гкал/ч
	7,239

	Расход тепла на систему отопления
	Гкал/ч
	6,601

	Тепловые потери в подающем трубопроводе
	Гкал/ч
	0,40076

	Тепловые потери в обратном трубопроводе
	Гкал/ч
	0,17314

	Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе
	Гкал/ч
	0,021

	Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе
	Гкал/ч
	0,015

	Потери тепла от утечек в системах теплопотребления
	Гкал/ч
	0,028

	Суммарный расход в подающем трубопроводе
	т/ч
	267,558

	Суммарный расход в обратном трубопроводе
	т/ч
	266,652

	Суммарный расход на подпитку
	т/ч
	0,906

	Суммарный расход на систему отопления
	т/ч
	267,320

	Расход воды на утечки из подающего трубопровода
	т/ч
	0,237

	Расход воды на утечки из обратного трубопровода
	т/ч
	0,237

	Расход воды на утечки из систем теплопотребления
	т/ч
	0,431

	Давление в подающем трубопроводе
	М
	30

	Давление в обратном трубопроводе
	М
	15

	Располагаемый напор
	М
	15

	Температура в подающем трубопроводе
	0С
	95

	Температура в обратном трубопроводе
	0С
	68,161


Для обеспечения гидравлического режима необходима реконструкция некоторых участков трубопровода.

Таблица 45.

Список заменяемого трубопровода.

	Начало участка
	Конец участка
	Длина, м
	Диаметр подающего трубопровода, м
	Диаметр обратного трубопровода, м
	Новый диаметр подающего трубопровода, м
	Новый диаметр обратного трубопровода, м

	Разветвление
	ТК№12
	41
	0,1
	0,1
	0,184
	0,184

	Разветвление
	ТК№20
	18
	0,12
	0,12
	0,207
	0,207

	Разветвление
	ТК№11
	27
	0,082
	0,082
	0,184
	0,184

	ТК№1
	ТК№2
	11
	0,209
	0,209
	0,259
	0,259

	ТК№10
	Разветвление
	26
	0,1
	0,1
	0,184
	0,184

	ТК№10
	ТК№14
	63
	0,125
	0,125
	0,207
	0,207

	ТК№11
	Разветвление
	24
	0,1
	0,1
	0,184
	0,184

	ТК№12
	ТК№13
	27
	0,1
	0,1
	0,184
	0,184

	ТК№13
	Разветвление
	57
	0,05
	0,05
	0,184
	0,184

	ТК№14
	ТК№15
	15
	0,125
	0,125
	0,184
	0,184

	ТК№15
	ТК№16
	98
	0,1
	0,1
	0,184
	0,184

	ТК№16
	Разветвление
	41
	0,1
	0,1
	0,184
	0,184

	ТК№18
	Разветвление
	17
	0,15
	0,15
	0,207
	0,207

	ТК№2
	ТК№18
	232
	0,209
	0,209
	0,259
	0,259

	ТК№2
	ТК№3
	13
	0,209
	0,209
	0,259
	0,259

	ТК№20
	ТК№22
	106
	0,082
	0,082
	0,184
	0,184

	ТК№3
	ТК№5
	32
	0,15
	0,15
	0,259
	0,259

	ТК№5
	ТК№9
	150
	0,15
	0,15
	0,207
	0,207

	ТК№9
	ТК№10
	54
	0,15
	0,15
	0,207
	0,207

	Разветвление
	Разветвление
	29
	0,12
	0,12
	0,207
	0,207

	Разветвление
	Разветвление
	36
	0,15
	0,15
	0,207
	0,207

	ТК №2
	Школа
	12
	0,04
	0,04
	0,082
	0,082

	Разветвление
	Разветвление
	275
	 
	 
	0,184
	0,184

	Разветвление
	ТК№1
	256
	 
	 
	0,184
	0,184

	ТК№22
	Разветвление
	241
	 
	 
	0,184
	0,184


Для новой котельной рассчитан эффективный радиус теплоснабжения.

Таблица 46.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения.

	Котельная
	Площадь зоны действия источника
	Число абонентских вводов
	Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей
	Поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной
	Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети
	Расчетная температура в подающем трубопроводе
	Расчетная температура в обратном трубопроводе
	Среднее число абонентов на 1 км²
	Теплоплотность района
	Эффективный радиус
	Фактический радиус действия котельной (расстояние от котельной до наиболее удаленного потребителя

	
	км²
	
	Гкал/ч
	фи
	руб/м2
	°С
	°С
	В
	Гкал/ч·км²
	км
	км

	Объединённая центральная котельная
	0,4446
	150
	6,68301
	1,3
	197400,8
	95
	70
	337
	15
	0,8
	1,01


Как видно из таблицы эффективный радиус получился равный 800 м, в то время как фактический радиус этой котельной равен 1010 м.

Это говорит о неэффективности котельной.

4.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Комбинированные источники выработки тепловой энергии на территории села Кочки отсутствуют.

4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.

Комбинированные источники выработки тепловой энергии на территории сельского поселения отсутствуют.

4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.

Комбинированные источники выработки тепловой энергии на территории населенного пункта отсутствуют.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

В будущем перераспределение тепловой энергии между источниками не планируется.

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.

В зависимости от конкретных местных условий могут быть применены и другие температурные графики на выходе из основных источников теплоснабжения применяются графики 150/70° С, 130/70° С, 115/70° С, 95/70° С (максимальная/минимальная температура воды в системе отопления).
До 1991 года такие температурные графики ежегодно перед осенне-зимним отопительным сезоном утверждались администрациями городов и других населенных пунктов, что было регламентировано соответствующими нормативно-техническими документами (НТД).

В последующем эта норма из НТД исчезла, однако нормативное требование об обязательности составления температурных графиков отопления восстановлено Федеральным Законом № 190-ФЗ от 27 июля 2010 г «О теплоснабжении». 

Согласно СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети” для проектируемой котельной температурный график 95/70°С будет оптимальным.

Все расчеты в программном продукте Zulu велись для температурного графика 95/70°С. Изменение данного графика повлияет на параметры тепловой системы.

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Новые мощности на территории сельского поселения вводиться не будут.

5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не планируется.

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку;

Строительство и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку не планируется. Строительство объектов будет производится от индивидуальных источников теплоснабжения.

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Поставки потребителям от различных источников тепловой энергии не планируется.

5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации.

Перевод котельных в пиковый режим не планируется.

5.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В 2015 году планируется модернизация ветхих тепловых сетей общей протяженностью 1142 м.
В 2015 году планируется строительство новой теплотрассы протяженностью 2100 м.

В 2016-2020 годах планируется модернизация ветхих тепловых сетей общей протяженностью 9329 м.

В 2014 – 2017 годах на территории котельной Кочковскремтранс планируется замена теплотрассы общей протяженностью 500 м.

Причиной всех мероприятий является износ тепловых сетей и оборудования на них. В завершении мероприятий повысится экономия энергоресурсов, надежность теплоснабжения.

Мероприятия по замене трубопровода для 1 варианта развития системы теплоснабжения.

Для обеспечения расчетного гидравлического режима потребителей некоторых котельных предлагается произвести замену трубопроводов следующих участков.

Таблица 47.
Мероприятия по замене трубопровода.

	№

п/п
	Наименование участка
	Существ.

диаметр, dу, мм
	Новый диаметр,

dу, мм
	Длина уч-ка,

м
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Центральная котельная

	1
	Кот. Центральн.÷  ТК № 1
	150
	250
	7
	

	2
	ТК № 1 ÷  ТК № 2
	150
	250
	11
	

	3
	ТК № 2 ÷  ТК № 18
	125
	200
	232
	

	4
	ТК № 18 ÷  разветвление 1
	125
	150
	17
	

	5
	Разветвление 1 ÷  разветвление 2
	125
	150
	36
	

	6
	ТК № 18 ÷  разветвление 3
	80
	125
	91
	

	7
	Разветвление 3 ÷  разветвление 4
	80
	125
	80
	

	8
	Разветвление 4 ÷  разветвление 5
	80
	100
	29
	

	9
	Разветвление 5 ÷  разветвление 6
	80
	100
	27
	

	10
	ТК № 1 ÷  ТК № 23
	100
	150
	105
	

	11
	ТК № 23 ÷  ТК № 24
	100
	125
	25
	

	12
	ТК № 24 ÷  ТК № 25
	80
	100
	23
	

	13
	ТК № 26 ÷  Разветвление
	50
	80
	63
	

	14
	ТК № 2 ÷  ТК № 3
	150
	200
	13
	

	15
	ТК № 3 ÷  ТК № 4
	80
	125
	48
	

	16
	ТК № 4 ÷  зд. администрации
	80
	100
	27
	

	17
	ТК № 10 ÷  разветвление 7
	80
	100
	26
	

	18
	Разветвление 7 ÷  ТК-11
	80
	100
	27
	

	19
	ТК № 11 ÷  разветвление 8
	50
	100
	24
	

	20
	Разветвление 8 ÷  ТК-12
	50
	100
	41
	

	21
	ТК № 12 ÷  ТК № 13
	50
	100
	27
	

	22
	ТК № 10 ÷  ТК № 14
	80
	125
	63
	

	23
	ТК № 14 ÷  ТК № 15
	80
	125
	15
	

	24
	ТК № 15 ÷  ТК № 16
	63
	100
	98
	

	25
	ТК № 16 ÷  разветвление 9
	63
	100
	41
	

	Школьная котельная

	26
	ТК № 3÷разветвление
	80
	100
	19
	

	27
	разветвление ÷разветвление 1
	80
	100
	38
	

	28
	Разветвление 1 ÷стройподряд
	50
	80
	74
	

	29
	Разветвление 3 ÷разветвление 4
	50
	80
	36
	

	Котельная ПМК

	31
	Котельная ÷разветвление 1
	80
	100
	106
	

	32
	Разветвление 1 ÷ ТК № 1
	80
	100
	132
	

	33
	ТК № 3÷  ж.д.
	50
	80
	73
	

	34
	Разветвление 2 ÷ Разветвление 3
	40
	80
	44
	

	Котельная ЛМС

	35
	ТК № 2÷  ж.д.
	25
	50
	96
	

	36
	ТК № 3÷  ТК № 9
	80
	100
	34
	

	37
	ТК № 9÷  разветвление 1
	80
	100
	40
	

	38
	ТК № 10÷  ж.д.
	25
	50
	133
	

	39
	ТК № 4÷  ТК № 5
	40
	80
	31
	

	40
	ТК № 5÷  ТК № 6
	40
	80
	33
	

	41
	ТК № 6÷  ТК № 7
	40
	70
	33
	

	Котельная Тополек

	42
	Кот. Тополек.÷  Разветвление 1
	80
	150
	19
	

	43
	Разветвление 1÷  ТК № 1
	80
	150
	19
	

	44
	ТК № 1÷  ТК № 6
	80
	150
	73
	

	45
	ТК № 6÷  ТК № 8
	40
	80
	45
	

	46
	ТК № 8÷  Разветвление 2
	40
	80
	29
	

	47
	Разветвление 2÷  ТК № 9
	40
	80
	15
	

	48
	ТК № 9÷  ТК № 10
	40
	80
	19
	

	49
	ТК № 10÷  Разветвление 3
	40
	80
	68
	

	50
	Разветвление 3÷  ж.д.
	25
	50
	26
	

	51
	Разветвление 4÷ Разветвление 5
	50
	80
	106
	

	52
	Разветвление 5÷  ж.д.
	25
	50
	38
	

	53
	ТК № 6÷  Разветвление 6
	80
	100
	44
	

	54
	ТК № 3÷  Разветвление 7
	50
	70
	34
	

	55
	ТК № 1÷  ТК № 2
	70
	100
	14
	

	56
	Разветв. 7÷ Разветв. 8÷  ТК № 2
	50
	70
	21
	

	Котельная Собственная база

	57
	ТК № 1÷  ТК № 3
	80
	125
	21
	

	58
	ТК № 3÷  ТК № 4
	32
	50
	33
	

	59
	ТК № 3 ÷  разветвление 1
	80
	100
	41
	

	60
	Разветвление 1÷  ТК № 7
	80
	100
	143
	

	61
	Разветвление 2÷  разветвление 3
	50
	80
	20
	

	62
	ТК № 5 ÷  разветвление 4
	50
	80
	59
	

	63
	Разветвление 4÷  разветвление 5
	50
	80
	16
	

	64
	Разветвление 5÷  ТК № 6
	50
	80
	17
	

	65
	ТК № 6 ÷  разветвление 6
	40
	50
	87
	

	66
	Разветвление 6÷  разветвление 7
	40
	50
	13
	

	67
	Разветвление 8÷  ТК № 10
	40
	80
	19
	

	68
	ТК № 5 ÷  разветвление 9
	50
	80
	54
	

	69
	Разветвление 9÷  разветвление 10
	50
	80
	25
	

	70
	Разветвление 10÷  разветвление 11
	50
	80
	15
	

	Котельная Кочковскремтранс

	71
	ТК № 2÷  разветвление 1
	80
	125
	26
	

	72
	разветвление 1÷  ТК № 5
	80
	100
	107
	

	73
	ТК № 5 ÷  разветвление 2
	70
	100
	30
	

	74
	разветвление 1÷  гараж
	80
	100
	59
	

	75
	ТК № 4 ÷  ж.д
	20
	50
	26
	

	76
	разветвление ÷  Революционная 32
	20
	50
	12
	

	77
	разветвление ÷  Революционная 28
	20
	50
	10
	

	78
	разветвление ÷  Революционная 26
	20
	50
	10
	

	79
	разветвление ÷  Революционная 24
	20
	50
	10
	

	80
	разветвление ÷  Революционная 22
	20
	50
	9
	

	81
	разветвление ÷  Некрасова 39
	20
	50
	11
	

	82
	разветвление ÷  Некрасова 41
	20
	50
	10
	

	83
	разветвление ÷  Некрасова 43
	20
	50
	11
	

	84
	разветвление ÷  Некрасова 45
	20
	32
	6
	

	85
	ТК № 3 ÷  здание
	20
	40
	17
	

	86
	ТК № 4 ÷  ж.д.
	20
	40
	11
	

	87
	разветвление ÷  Кольцева,7
	20
	40
	16
	

	88
	разветвление ÷  Кольцева,11
	20
	40
	13
	

	89
	разветвление ÷  Кольцева,13
	20
	40
	11
	


Мероприятия по замене трубопровода для 2 варианта развития системы теплоснабжения.

Для обеспечения расчетного гидравлического режима потребителей новой Центральной котельной предлагается произвести замену трубопроводов следующих участков.

Таблица 48
Мероприятия по замене трубопровода.

	Начало участка
	Конец участка
	Длина, м
	Диаметр подающего трубопровода, м
	Диаметр обратного трубопровода, м
	Новый диаметр подающего трубопровода, м
	Новый диаметр обратного трубопровода, м

	Разветвление
	ТК№12
	41
	0,1
	0,1
	0,184
	0,184

	Разветвление
	ТК№20
	18
	0,12
	0,12
	0,207
	0,207

	Разветвление
	ТК№11
	27
	0,082
	0,082
	0,184
	0,184

	ТК№1
	ТК№2
	11
	0,209
	0,209
	0,259
	0,259

	ТК№10
	Разветвление
	26
	0,1
	0,1
	0,184
	0,184

	ТК№10
	ТК№14
	63
	0,125
	0,125
	0,207
	0,207

	ТК№11
	Разветвление
	24
	0,1
	0,1
	0,184
	0,184

	ТК№12
	ТК№13
	27
	0,1
	0,1
	0,184
	0,184

	ТК№13
	Разветвление
	57
	0,05
	0,05
	0,184
	0,184

	ТК№14
	ТК№15
	15
	0,125
	0,125
	0,184
	0,184

	ТК№15
	ТК№16
	98
	0,1
	0,1
	0,184
	0,184

	ТК№16
	Разветвление
	41
	0,1
	0,1
	0,184
	0,184

	ТК№18
	Разветвление
	17
	0,15
	0,15
	0,207
	0,207

	ТК№2
	ТК№18
	232
	0,209
	0,209
	0,259
	0,259

	ТК№2
	ТК№3
	13
	0,209
	0,209
	0,259
	0,259

	ТК№20
	ТК№22
	106
	0,082
	0,082
	0,184
	0,184

	ТК№3
	ТК№5
	32
	0,15
	0,15
	0,259
	0,259

	ТК№5
	ТК№9
	150
	0,15
	0,15
	0,207
	0,207

	ТК№9
	ТК№10
	54
	0,15
	0,15
	0,207
	0,207

	Разветвление
	Разветвление
	29
	0,12
	0,12
	0,207
	0,207

	Разветвление
	Разветвление
	36
	0,15
	0,15
	0,207
	0,207

	ТК №2
	Школа
	12
	0,04
	0,04
	0,082
	0,082

	Разветвление
	Разветвление
	275
	 
	 
	0,184
	0,184

	Разветвление
	ТК№1
	256
	 
	 
	0,184
	0,184

	ТК№22
	Разветвление
	241
	 
	 
	0,184
	0,184


Мероприятия по замене трубопровода для 2 варианта развития системы теплоснабжения.

Для обеспечения расчетного гидравлического режима потребителей новой большой котельной предлагается произвести замену трубопроводов следующих участков.

 Таблица 49.
Мероприятия по замене трубопровода.

	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Новый внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Новый внутренний диаметр обратного трубопровода, м

	Разветвление
	Жилой дом
	12
	0,05
	0,05
	0,082
	0,082

	Разветвление 2
	Жилой дом
	15
	0,04
	0,04
	0,082
	0,082

	ТК №2
	Школа
	12
	0,05
	0,05
	0,082
	0,082

	ТК№1
	ТК№2
	11
	0,209
	0,209
	0,259
	0,259

	ТК№14
	ТК№15
	15
	0,125
	0,125
	0,15
	0,15

	ТК№18
	Разветвление
	17
	0,15
	0,15
	0,207
	0,207

	Разветвление
	ТК№20
	18
	0,12
	0,12
	0,207
	0,207

	ТК№11
	Разветвление
	24
	0,1
	0,1
	0,15
	0,15

	ТК№10
	Разветвление
	26
	0,1
	0,1
	0,15
	0,15

	Разветвление
	ТК№11
	27
	0,082
	0,082
	0,15
	0,15

	ТК№12
	ТК№13
	27
	0,1
	0,1
	0,15
	0,15

	Разветвление
	Разветвление
	29
	0,12
	0,12
	0,207
	0,207

	Разветвление
	Разветвление
	36
	0,15
	0,15
	0,207
	0,207

	Разветвление
	ТК№12
	41
	0,1
	0,1
	0,15
	0,15

	ТК№16
	Разветвление
	41
	0,1
	0,1
	0,15
	0,15

	ТК№13
	Разветвление
	57
	0,05
	0,05
	0,15
	0,15

	ТК№10
	ТК№14
	63
	0,125
	0,125
	0,15
	0,15

	ТК№15
	ТК№16
	98
	0,1
	0,1
	0,15
	0,15

	ТК№20
	ТК№22
	106
	0,082
	0,082
	0,207
	0,207

	ТК№2
	ТК№18
	232
	0,209
	0,209
	0,259
	0,259

	Разветвление
	Жилой дом
	7
	0,027
	0,027
	0,082
	0,082

	Разветвление
	Жилой дом
	8
	0,05
	0,05
	0,082
	0,082

	Разветвление
	Жилой дом
	9
	0,04
	0,04
	0,082
	0,082

	Разветвление
	Жилой дом
	10
	0,04
	0,04
	0,082
	0,082

	Разветвление
	Жилой дом
	10
	0,05
	0,05
	0,082
	0,082

	ТК №5
	Разветвление
	15
	0,05
	0,05
	0,15
	0,15

	Разветвление
	Разветвление
	17
	0,04
	0,04
	0,125
	0,125

	Разветвление
	Разветвление
	19
	0,05
	0,05
	0,15
	0,15

	Разветвление
	Магазин
	20
	0,05
	0,05
	0,082
	0,082

	Разветвление
	Разветвление
	21
	0,05
	0,05
	0,15
	0,15

	Разветвление
	Жилой дом
	30
	0,027
	0,027
	0,082
	0,082

	Разветвление
	ТК №6
	31
	0,05
	0,05
	0,15
	0,15

	Разветвление
	Жилой дом
	33
	0,04
	0,04
	0,082
	0,082

	ТК №6
	Жилой дом
	35
	0,027
	0,027
	0,082
	0,082

	ТК №1
	ТК №2
	35
	0,12
	0,12
	0,184
	0,184

	Разветвление
	Жилой дом
	36
	0,04
	0,04
	0,082
	0,082

	Разветвление
	ТК №5
	39
	0,12
	0,12
	0,184
	0,184

	Разветвление
	Разветвление
	48
	0,04
	0,04
	0,125
	0,125

	ТК №6
	Разветвление
	63
	0,027
	0,027
	0,15
	0,15

	ТК №4
	Разветвление
	63
	0,12
	0,12
	0,184
	0,184

	ТК №2
	ТК №4
	115
	0,12
	0,12
	0,184
	0,184

	ТК №3
	Жилой дом
	118
	0,05
	0,05
	0,12
	0,12

	Насосная станция Кочковскремтр
	ТК №1
	7
	
	
	0,184
	0,184

	Насосная станция ЛМС
	ТК №1
	8
	
	
	0,207
	0,207

	Насосная станция АТП
	ТК №1
	13
	
	
	0,207
	0,207

	Котельная Большая
	Насосная станция 1
	14
	
	
	0,359
	0,359

	ТК 7
	ТК 8
	18
	
	
	0,207
	0,207

	ТК 10
	Насосная станция ЦРБ
	20
	
	
	0,184
	0,184

	Насосная станция ЦРБ
	ТК№1
	21
	
	
	0,184
	0,184

	ТК 3
	ТК 4
	24
	
	
	0,114
	0,114

	Насосная станция ПУ
	ТК №1
	40
	
	
	0,207
	0,207

	ТК 6
	Разветвление
	54
	
	
	0,184
	0,184

	ТК 4
	ТК №1
	185
	
	
	0,114
	0,114

	ТК№22
	ТК 6
	188
	
	
	0,207
	0,207

	ТК 5
	ТК№1
	227
	
	
	0,359
	0,359

	ТК 6
	ТК 7
	227
	
	
	0,207
	0,207

	Разветвление
	ТК№1
	269
	
	
	0,15
	0,15

	Разветвление
	Разветвление
	272
	
	
	0,15
	0,15

	ТК 9
	ТК 10
	277
	
	
	0,207
	0,207

	ТК 2
	ТК 3
	289
	
	
	0,359
	0,359

	Насосная станция 1
	ТК 2
	386
	
	
	0,359
	0,359

	ТК 8
	Насосная станция Кочковскремтр
	392
	
	
	0,184
	0,184

	ТК 2
	ТК№5
	469
	
	
	0,125
	0,125

	ТК 7
	ТК 9
	515
	
	
	0,207
	0,207

	ТК 3
	ТК 5
	550
	
	
	0,359
	0,359

	ТК 10
	Насосная станция ПУ
	632
	
	
	0,207
	0,207

	ТК 9
	Насосная станция ЛМС
	784
	
	
	0,207
	0,207

	ТК 8
	Насосная станция АТП
	1119
	
	
	0,207
	0,207


Все эти мероприятия направлены на повышение надежности и эффективности снабжения потребителей тепловой энергией.

6. Перспективные топливные балансы.

Целями разработки перспективных топливных балансов являются:

- установление перспективных объемов тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающих спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий;

- установление объемов топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;

- определение видов топлива, обеспечивающего выработку необходимой электрической и тепловой энергии;

- установление показателей эффективности использования топлива.

Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии пунктом 44 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 44 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

- установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий;

- установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;

- определены виды топлива, обеспечивающие выработку необходимой тепловой энергии;

- установлены показатели эффективности использования топлива и предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.

Основной вид топлива представлен в таблице 50.

Таблица 50.

Балансы топлива котельных сельского поселения.

	Наименование котельной
	Основной вид топлива
	Расход угля, т/год

	
	
	2012
	2013

	Центральная
	Каменный уголь
	779
	1390,7

	Школьная
	Каменный уголь
	420,3
	488,3

	ПМК
	Каменный уголь
	174,4
	394,1

	ЛМС
	Каменный уголь
	169
	279,8

	ЦРБ
	Каменный уголь
	306,2
	572,1

	Тополек
	Каменный уголь
	289,4
	461,4

	Быткомбинат
	Каменный уголь
	278,1
	377,8

	Собственная база
	Каменный уголь
	242
	478,6

	Кочковскремтранс
	Каменный уголь
	1400
	1400

	ПУ – 72
	Каменный уголь
	1100
	1100

	ПТПО (гараж)
	Каменный уголь
	н. д.
	н. д.

	ПТПО (Хлебозавод)
	Каменный уголь
	280
	280

	АТП
	Каменный уголь
	н. д.
	н. д.


7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Все мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии направлены на повышение экономии энергоресурсов, надежности теплоснабжения, а также на повышение производительности.

Основные запланированные мероприятия представлены в таблице.

Таблица 51.

Основные запланированные мероприятия по модернизации, строительству и реконструкции сетей и объектов теплоснабжения.

	Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей и объектов теплоснабжения. (Наименования мероприятий)
	Котельная
	Сроки выполнения. (Годы)
	Объемы финансирования, тыс. руб.

	Реконструкция котельной
	Центральная
	2015
	18500

	Замена котлов 2шт.
	Кочковскремтранс
	2014 - 2017
	900

	Замена котла
	ПУ – 72 
	2015
	320

	Замена котла
	ПУ – 72 
	2017
	350

	Строительство блочно-модульной котельной мощностью 0,516 Гкал/ч
	Быткомбинат
	2018
	12479,85

	Строительство блочно-модульной котельной мощностью 1,032 Гкал/ч
	Собственная база
	2018
	16379,47


Рассмотрим 3 варианта развития системы теплоснабжения.

1. Реконструкция трубопровода и котельных.

2. Объединения котельных центральной части села в одну большую.

3. Строительство новой котельной за пределами населенного пункта.

Для осуществления 2 варианта необходимо установить дополнительные котлы.

Объемы затрат по установке новых котлов на 2 вариант развития системы теплоснабжения представлены в таблице 52.

Таблица 52
Объемы финансирования для 2 варианта.

	Марка котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Стоимость, руб.

	КВр - 1,1
	1,1
	314000

	КВр - 1,1
	1,1
	314000

	Итого
	628000


3 вариант развития системы теплоснабжения включает в себя строительство новой котельной с установленной мощностью 18 Гкал/ч.

Объемы затрат на оборудование котельной представлены в таблице 53.

Таблица 53.

Объемы затрат на основное оборудование котельной.

	Марка котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Стоимость, руб.

	КВ – 4,0
	3,44
	1450000

	КВ – 4,0
	3,44
	1450000

	КВ – 4,0
	3,44
	1450000

	КВ – 4,0
	3,44
	1450000

	КВ – 4,0
	3,44
	1450000

	КВр – 0,8
	0,8
	290000

	Итого
	7540000


7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Все мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, насосных станций, тепловых пунктов направлены на повышение экономии энергоресурсов, надежности теплоснабжения.

Основные запланированные мероприятия представлены в таблице 54.

Таблица 54.

Основные запланированные мероприятия по модернизации, строительству и реконструкции сетей и объектов теплоснабжения.

	Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей и объектов теплоснабжения. (Наименования мероприятий)
	Организация
	Сроки выполнения. (Годы)
	Объемы финансирования, тыс. руб.

	Модернизация ветхих тепловых сетей (1142 м)
	МУП «УК ЖКХ»
	2015
	2800

	Строительство новой теплотрассы протяженностью 2100 м
	МУП «УК ЖКХ»
	2015
	5030

	Модернизация ветхих тепловых сетей (9329 м)
	МУП «УК ЖКХ»
	2016 – 2020 
	46645

	Замена теплотрассы (500м)
	Кочковскремтранс 
	2014 – 2017 
	700


Мероприятия по замене трубопровода для обеспечения гидравлических расчетов представлены в таблице 55.

Таблица 55.
Мероприятия по замене трубопровода.

	№
	Наименование участка
	Существ.
	Новый диаметр,
	Длина уч-ка,
	Стоимость прокладки трубопровода, млн. руб

	п/п
	
	диаметр, dу, мм
	dу, мм
	м
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Центральная котельная

	1
	Кот. Центральн.÷  ТК № 1
	150
	250
	7
	0,38286542

	2
	ТК № 1 ÷  ТК № 2
	150
	250
	11
	0,60164566

	3
	ТК № 2 ÷  ТК № 18
	125
	200
	232
	9,72028032

	4
	ТК № 18 ÷  разветвление 1
	125
	150
	17
	0,63287974

	5
	Разветвление 1 ÷  разветвление 2
	125
	150
	36
	1,34021592

	6
	ТК № 18 ÷  разветвление 3
	80
	125
	91
	3,18085586

	7
	Разветвление 3 ÷  разветвление 4
	80
	125
	80
	2,7963568

	8
	Разветвление 4 ÷  разветвление 5
	80
	100
	29
	0,74710496

	9
	Разветвление 5 ÷  разветвление 6
	80
	100
	27
	0,69558048

	10
	ТК № 1 ÷  ТК № 23
	100
	150
	105
	3,9089631

	11
	ТК № 23 ÷  ТК № 24
	100
	125
	25
	0,8738615

	12
	ТК № 24 ÷  ТК № 25
	80
	100
	23
	0,59253152

	13
	ТК № 26 ÷  Разветвление
	50
	80
	63
	1,58895954

	14
	ТК № 2 ÷  ТК № 3
	150
	200
	13
	0,54467088

	15
	ТК № 3 ÷  ТК № 4
	80
	125
	48
	1,67781408

	16
	ТК № 4 ÷  зд. администрации
	80
	100
	27
	0,69558048

	17
	ТК № 10 ÷  разветвление 7
	80
	100
	26
	0,66981824

	18
	Разветвление 7 ÷  ТК-11
	80
	100
	27
	0,69558048

	19
	ТК № 11 ÷  разветвление 8
	50
	100
	24
	0,61829376

	20
	Разветвление 8 ÷  ТК-12
	50
	100
	41
	1,05625184

	21
	ТК № 12 ÷  ТК № 13
	50
	100
	27
	0,69558048

	22
	ТК № 10 ÷  ТК № 14
	80
	125
	63
	2,20213098

	23
	ТК № 14 ÷  ТК № 15
	80
	125
	15
	0,5243169

	24
	ТК № 15 ÷  ТК № 16
	63
	100
	98
	2,52469952

	25
	ТК № 16 ÷  разветвление 9
	63
	100
	41
	1,05625184

	Школьная котельная

	26
	ТК № 3÷разветвление
	80
	100
	19
	0,48948256

	27
	разветвление ÷разветвление 1
	80
	100
	38
	0,97896512

	28
	Разветвление 1 ÷стройподряд
	50
	80
	74
	1,86639692

	29
	Разветвление 3 ÷разветвление 4
	50
	80
	36
	0,90797688

	Котельная ПМК

	31
	Котельная ÷разветвление 1
	80
	100
	106
	2,73079744

	32
	Разветвление 1 ÷ ТК № 1
	80
	100
	132
	3,40061568

	33
	ТК № 3÷  ж.д.
	50
	80
	73
	1,84117534

	34
	Разветвление 2 ÷ Разветвление 3
	40
	80
	44
	1,10974952

	Котельная ЛМС

	35
	ТК № 2÷  ж.д.
	25
	50
	96
	2,42127168

	36
	ТК № 3÷  ТК № 9
	80
	100
	34
	0,87591616

	37
	ТК № 9÷  разветвление 1
	80
	100
	40
	1,0304896

	38
	ТК № 10÷  ж.д.
	25
	50
	133
	3,35447014

	39
	ТК № 4÷  ТК № 5
	40
	80
	31
	0,78186898

	40
	ТК № 5÷  ТК № 6
	40
	80
	33
	0,83231214

	41
	ТК № 6÷  ТК № 7
	40
	70
	33
	0,83231214

	Котельная Тополек

	42
	Кот. Тополек.÷  Разветвление 1
	80
	150
	19
	0,70733618

	43
	Разветвление 1÷  ТК № 1
	80
	150
	19
	0,70733618

	44
	ТК № 1÷  ТК № 6
	80
	150
	73
	2,71766006

	45
	ТК № 6÷  ТК № 8
	40
	80
	45
	1,1349711

	46
	ТК № 8÷  Разветвление 2
	40
	80
	29
	0,73142582

	47
	Разветвление 2÷  ТК № 9
	40
	80
	15
	0,3783237

	48
	ТК № 9÷  ТК № 10
	40
	80
	19
	0,47921002

	49
	ТК № 10÷  Разветвление 3
	40
	80
	68
	1,71506744

	50
	Разветвление 3÷  ж.д.
	25
	50
	26
	0,65576108

	51
	Разветвление 4÷ Разветвление 5
	50
	80
	106
	2,67348748

	52
	Разветвление 5÷  ж.д.
	25
	50
	38
	0,95842004

	53
	ТК № 6÷  Разветвление 6
	80
	100
	44
	1,13353856

	54
	ТК № 3÷  Разветвление 7
	50
	70
	34
	0,85753372

	55
	ТК № 1÷  ТК № 2
	70
	100
	14
	0,36067136

	56
	Разветв. 7÷ Разветв. 8÷  ТК № 2
	50
	70
	21
	0,52965318

	Котельная Собственная база

	57
	ТК № 1÷  ТК № 3
	80
	125
	21
	0,73404366

	58
	ТК № 3÷  ТК № 4
	32
	50
	33
	0,83231214

	59
	ТК № 3 ÷  разветвление 1
	80
	100
	41
	1,05625184

	60
	Разветвление 1÷  ТК № 7
	80
	100
	143
	3,68400032

	61
	Разветвление 2÷  разветвление 3
	50
	80
	20
	0,5044316

	62
	ТК № 5 ÷  разветвление 4
	50
	80
	59
	1,48807322

	63
	Разветвление 4÷  разветвление 5
	50
	80
	16
	0,40354528

	64
	Разветвление 5÷  ТК № 6
	50
	80
	17
	0,42876686

	65
	ТК № 6 ÷  разветвление 6
	40
	50
	87
	2,19427746

	66
	Разветвление 6÷  разветвление 7
	40
	50
	13
	0,32788054

	67
	Разветвление 8÷  ТК № 10
	40
	80
	19
	0,47921002

	68
	ТК № 5 ÷  разветвление 9
	50
	80
	54
	1,36196532

	69
	Разветвление 9÷  разветвление 10
	50
	80
	25
	0,6305395

	70
	Разветвление 10÷  разветвление 11
	50
	80
	15
	0,3783237

	Котельная Кочковскремтранс

	71
	ТК № 2÷  разветвление 1
	80
	125
	26
	0,90881596

	72
	разветвление 1÷  ТК № 5
	80
	100
	107
	2,75655968

	73
	ТК № 5 ÷  разветвление 2
	70
	100
	30
	0,7728672

	74
	разветвление 1÷  гараж
	80
	100
	59
	1,51997216

	75
	ТК № 4 ÷  ж.д
	20
	50
	26
	0,65576108

	76
	разветвление ÷  Революционная 32
	20
	50
	12
	0,30265896

	77
	разветвление ÷  Революционная 28
	20
	50
	10
	0,2522158

	78
	разветвление ÷  Революционная 26
	20
	50
	10
	0,2522158

	79
	разветвление ÷  Революционная 24
	20
	50
	10
	0,2522158

	80
	разветвление ÷  Революционная 22
	20
	50
	9
	0,22699422

	81
	разветвление ÷  Некрасова 39
	20
	50
	11
	0,27743738

	82
	разветвление ÷  Некрасова 41
	20
	50
	10
	0,2522158

	83
	разветвление ÷  Некрасова 43
	20
	50
	11
	0,27743738

	84
	разветвление ÷  Некрасова 45
	20
	32
	6
	0,15132948

	85
	ТК № 3 ÷  здание
	20
	40
	17
	0,42876686

	86
	ТК № 4 ÷  ж.д.
	20
	40
	11
	0,27743738

	87
	разветвление ÷  Кольцева,7
	20
	40
	16
	0,40354528

	88
	разветвление ÷  Кольцева,11
	20
	40
	13
	0,32788054

	89
	разветвление ÷  Кольцева,13
	20
	40
	11
	0,27743738

	 
	 
	 
	 
	 
	104,2946721


В таблице представлены объемы финансирования по замене трубопровода 2 варианта развития системы теплоснабжения.
Таблица 56.
Объемы финансирования для 2 варианта.

	Начало участка
	Конец участка
	Длина, м
	Диаметр подающего трубопровода, м
	Диаметр обратного трубопровода, м
	Новый диаметр подающего трубопровода, м
	Новый диаметр обратного трубопровода, м
	Стоимость прокладки трубопровода, млн руб.

	Разветвление
	ТК№12
	41
	0,1
	0,1
	0,184
	0,184
	1,717808

	Разветвление
	ТК№20
	18
	0,12
	0,12
	0,207
	0,207
	0,984511

	Разветвление
	ТК№11
	27
	0,082
	0,082
	0,184
	0,184
	1,13124

	ТК№1
	ТК№2
	11
	0,209
	0,209
	0,259
	0,259
	0,644274

	ТК№10
	Разветвление
	26
	0,1
	0,1
	0,184
	0,184
	1,089342

	ТК№10
	ТК№14
	63
	0,125
	0,125
	0,207
	0,207
	3,445789

	ТК№11
	Разветвление
	24
	0,1
	0,1
	0,184
	0,184
	1,005546

	ТК№12
	ТК№13
	27
	0,1
	0,1
	0,184
	0,184
	1,13124

	ТК№13
	Разветвление
	57
	0,05
	0,05
	0,184
	0,184
	2,388172

	ТК№14
	ТК№15
	15
	0,125
	0,125
	0,184
	0,184
	0,628466

	ТК№15
	ТК№16
	98
	0,1
	0,1
	0,184
	0,184
	4,10598

	ТК№16
	Разветвление
	41
	0,1
	0,1
	0,184
	0,184
	1,717808

	ТК№18
	Разветвление
	17
	0,15
	0,15
	0,207
	0,207
	0,929816

	ТК№2
	ТК№18
	232
	0,209
	0,209
	0,259
	0,259
	13,58833

	ТК№2
	ТК№3
	13
	0,209
	0,209
	0,259
	0,259
	0,761415

	ТК№20
	ТК№22
	106
	0,082
	0,082
	0,184
	0,184
	4,441163

	ТК№3
	ТК№5
	32
	0,15
	0,15
	0,259
	0,259
	1,874252

	ТК№5
	ТК№9
	150
	0,15
	0,15
	0,207
	0,207
	8,204259

	ТК№9
	ТК№10
	54
	0,15
	0,15
	0,207
	0,207
	2,953533

	Разветвление
	Разветвление
	29
	0,12
	0,12
	0,207
	0,207
	1,586157

	Разветвление
	Разветвление
	36
	0,15
	0,15
	0,207
	0,207
	1,969022

	ТК №2
	Школа
	12
	0,04
	0,04
	0,082
	0,082
	0,309147

	Разветвление
	Разветвление
	275
	 
	 
	0,184
	0,184
	11,52188

	Разветвление
	ТК№1
	256
	 
	 
	0,184
	0,184
	10,72583

	ТК№22
	Разветвление
	241
	 
	 
	0,184
	0,184
	10,09736

	Всего по замене трубопровода
	88,95234


В таблице представлены объемы финансирования по замене трубопровода 3 варианта развития системы теплоснабжения.
Таблица 57
Объемы финансирования для 3 варианта.

	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Новый внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Новый внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Стоимость прокладки трубопровода, млн. руб

	Разветвление
	Жилой дом
	12
	0,05
	0,05
	0,082
	0,082
	0,309147

	Разветвление 2
	Жилой дом
	15
	0,04
	0,04
	0,082
	0,082
	0,386434

	ТК №2
	Школа
	12
	0,05
	0,05
	0,082
	0,082
	0,309147

	ТК№1
	ТК№2
	11
	0,209
	0,209
	0,259
	0,259
	0,644274

	ТК№14
	ТК№15
	15
	0,125
	0,125
	0,15
	0,15
	0,558423

	ТК№18
	Разветвление
	17
	0,15
	0,15
	0,207
	0,207
	0,929816

	Разветвление
	ТК№20
	18
	0,12
	0,12
	0,207
	0,207
	0,984511

	ТК№11
	Разветвление
	24
	0,1
	0,1
	0,15
	0,15
	0,893477

	ТК№10
	Разветвление
	26
	0,1
	0,1
	0,15
	0,15
	0,967934

	Разветвление
	ТК№11
	27
	0,082
	0,082
	0,15
	0,15
	1,005162

	ТК№12
	ТК№13
	27
	0,1
	0,1
	0,15
	0,15
	1,005162

	Разветвление
	Разветвление
	29
	0,12
	0,12
	0,207
	0,207
	1,586157

	Разветвление
	Разветвление
	36
	0,15
	0,15
	0,207
	0,207
	1,969022

	Разветвление
	ТК№12
	41
	0,1
	0,1
	0,15
	0,15
	1,526357

	ТК№16
	Разветвление
	41
	0,1
	0,1
	0,15
	0,15
	1,526357

	ТК№13
	Разветвление
	57
	0,05
	0,05
	0,15
	0,15
	2,122009

	ТК№10
	ТК№14
	63
	0,125
	0,125
	0,15
	0,15
	2,345378

	ТК№15
	ТК№16
	98
	0,1
	0,1
	0,15
	0,15
	3,648366

	ТК№20
	ТК№22
	106
	0,082
	0,082
	0,207
	0,207
	5,797676

	ТК№2
	ТК№18
	232
	0,209
	0,209
	0,259
	0,259
	13,58833

	Разветвление
	Жилой дом
	7
	0,027
	0,027
	0,082
	0,082
	0,180336

	Разветвление
	Жилой дом
	8
	0,05
	0,05
	0,082
	0,082
	0,206098

	Разветвление
	Жилой дом
	9
	0,04
	0,04
	0,082
	0,082
	0,23186

	Разветвление
	Жилой дом
	10
	0,04
	0,04
	0,082
	0,082
	0,257622

	Разветвление
	Жилой дом
	10
	0,05
	0,05
	0,082
	0,082
	0,257622

	ТК №5
	Разветвление
	15
	0,05
	0,05
	0,15
	0,15
	0,558423

	Разветвление
	Разветвление
	17
	0,04
	0,04
	0,125
	0,125
	0,594226

	Разветвление
	Разветвление
	19
	0,05
	0,05
	0,15
	0,15
	0,707336

	Разветвление
	Магазин
	20
	0,05
	0,05
	0,082
	0,082
	0,515245

	Разветвление
	Разветвление
	21
	0,05
	0,05
	0,15
	0,15
	0,781793

	Разветвление
	Жилой дом
	30
	0,027
	0,027
	0,082
	0,082
	0,772867

	Разветвление
	ТК №6
	31
	0,05
	0,05
	0,15
	0,15
	1,154075

	Разветвление
	Жилой дом
	33
	0,04
	0,04
	0,082
	0,082
	0,850154

	ТК №6
	Жилой дом
	35
	0,027
	0,027
	0,082
	0,082
	0,901678

	ТК №1
	ТК №2
	35
	0,12
	0,12
	0,184
	0,184
	1,466422

	Разветвление
	Жилой дом
	36
	0,04
	0,04
	0,082
	0,082
	0,927441

	Разветвление
	ТК №5
	39
	0,12
	0,12
	0,184
	0,184
	1,634013

	Разветвление
	Разветвление
	48
	0,04
	0,04
	0,125
	0,125
	1,677814

	ТК №6
	Разветвление
	63
	0,027
	0,027
	0,15
	0,15
	2,345378

	ТК №4
	Разветвление
	63
	0,12
	0,12
	0,184
	0,184
	2,639559

	ТК №2
	ТК №4
	115
	0,12
	0,12
	0,184
	0,184
	4,818242

	ТК №3
	Жилой дом
	118
	0,05
	0,05
	0,12
	0,12
	4,124626

	Насосная станция Кочковскремтр
	ТК №1
	7
	
	
	0,184
	0,184
	0,293284

	Насосная станция ЛМС
	ТК №1
	8
	
	
	0,207
	0,207
	0,43756

	Насосная станция АТП
	ТК №1
	13
	
	
	0,207
	0,207
	0,711036

	Котельная Большая
	Насосная станция 1
	14
	
	
	0,359
	0,359
	1,271273

	ТК 7
	ТК 8
	18
	
	
	0,207
	0,207
	0,984511

	ТК 10
	Насосная станция ЦРБ
	20
	
	
	0,184
	0,184
	0,837955

	Насосная станция ЦРБ
	ТК№1
	21
	
	
	0,184
	0,184
	0,879853

	ТК 3
	ТК 4
	24
	
	
	0,114
	0,114
	0,838907

	Насосная станция ПУ
	ТК №1
	40
	
	
	0,207
	0,207
	2,187802

	ТК 6
	Разветвление
	54
	
	
	0,184
	0,184
	2,262479

	ТК 4
	ТК №1
	185
	
	
	0,114
	0,114
	6,466575

	ТК№22
	ТК 6
	188
	
	
	0,207
	0,207
	10,28267

	ТК 5
	ТК№1
	227
	
	
	0,359
	0,359
	20,61278

	ТК 6
	ТК 7
	227
	
	
	0,207
	0,207
	12,41578

	Разветвление
	ТК№1
	269
	
	
	0,15
	0,15
	10,01439

	Разветвление
	Разветвление
	272
	
	
	0,15
	0,15
	10,12608

	ТК 9
	ТК 10
	277
	
	
	0,207
	0,207
	15,15053

	ТК 2
	ТК 3
	289
	
	
	0,359
	0,359
	26,2427

	Насосная станция 1
	ТК 2
	386
	
	
	0,359
	0,359
	35,05081

	ТК 8
	Насосная станция Кочковскремтр
	392
	
	
	0,184
	0,184
	16,42392

	ТК 2
	ТК№5
	469
	
	
	0,125
	0,125
	16,39364

	ТК 7
	ТК 9
	515
	
	
	0,207
	0,207
	28,16796

	ТК 3
	ТК 5
	550
	
	
	0,359
	0,359
	49,94286

	ТК 10
	Насосная станция ПУ
	632
	
	
	0,207
	0,207
	34,56728

	ТК 9
	Насосная станция ЛМС
	784
	
	
	0,207
	0,207
	42,88093

	ТК 8
	Насосная станция АТП
	1119
	
	
	0,207
	0,207
	61,20377

	Всего по замене трубопровода
	476,3533


7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

В селе Кочки в будущем не планируется изменение температурного графика и гидравлического режима.

8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).

В селе Кочки нет единой теплоснабжающей организации. Каждая организация снабжает теплом только свою зону.

По объемам снабжения потребителей теплом самой крупной организацией можно выделить МУП «УК ЖКХ».

В селе Кочки только МУП «УК ЖКХ» подходит на роль единой теплоснабжающей организации села Кочки. Однако в действительности в этом нет необходимости.
9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Источниками теплоснабжения села Кочки являются 13 котельных различной мощности от крупнейшей Центральной котельной с установленной мощностью 7,9 Гкал/час до котельной ПТПО установленной мощностью 0,2 Гкал/час.

Теплоснабжение жилых домов, общественных и социальных объектов, расположенных в центральной части села обеспечивает МУП «УК ЖКХ» села Кочки.

Предприятие обеспечивает потребителей тепловой энергией в виде горячей воды на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения; осуществляет непосредственно услугу по передаче тепловой энергии от источника централизованного теплоснабжения потребителям, расположенным на территории сельского поселения. В отношениях собственника и поставщика и потребителей тепловой энергии имеются определенные трудности, связанные с несвоевременной и не в полном объеме предоставляемой оплатой за поставляемую тепловую энергию. Функционирование нескольких мелких источников теплоснабжения создает определенные сложности в деятельности снабжающей организации. 

На территории муниципального образования функционирует восемь угольных котельных, принадлежащих муниципальному унитарному предприятию. Пять других угольных котельных принадлежат каждая своему собственнику, в их числе: ОАО “Кочковскремтранс”, Кочковское ГБОУНПО НСО ПУ-72, Кочковское производственно-торговое потребительское общество (ПТПО), ООО «Кочковское АТП».

Все котельные МУП «УК ЖКХ» и других собственников имеют независимые сети теплоснабжения и соответственно свою зону действия. Это обстоятельство исключает возможность перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в принципе.

10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Вопросы, связанные с бесхозяйными участками тепловых сетей, несомненно, имеют весьма важное практическое значение. Отсутствие четкого правового регулирования в сфере теплоснабжения может повредить интересам потребителей тепловой энергии, и оперативному устранение причин и условий, способствующих существованию бесхозяйных участков теплотрасс. Согласно статье 225 Гражданского кодекса РФ вещь признается бесхозяйной, если у нее отсутствует собственник или его невозможно определить (собственник неизвестен), либо собственник отказался от права собственности на нее. 

Как показывает статистика, в населенных пунктах имеется огромное количество бесхозяйных участков тепловых сетей. Зачастую складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны, вновь созданные предприятия не приобретали право собственности на эти объекты, а с другой - выступали их балансодержателями, что неизбежно привело к негативным последствиям: новые собственники не осуществляли содержание и ремонт тепловых сетей, отказывались заключать с потребителями договоры теплоснабжения и т.п.
В начале девяностых годов были установлены положения, в соответствии с которыми объекты инженерной инфраструктуры независимо от того, на чьем балансе они находятся, передаются в муниципальную собственность. Названные объекты коммунально-бытового назначения, не включаемые в подлежащий приватизации имущественный комплекс унитарного предприятия, подлежат передаче в муниципальную собственность.

В соответствии с законом котельные, тепловые пункты и сети приватизировать нельзя, это муниципальная собственность, следовательно, объекты инженерной инфраструктуры являются объектами муниципальной собственности непосредственно в силу прямого указания закона. Кроме того, в силу пункта 3 ст. 225 ГК РФ бесхозяйные недвижимые вещи, к числу которых и относятся тепловые сети, могут быть признаны в установленном порядке муниципальной собственностью. 

Проведенными обследованиями бесхозяйственных тепловых сетей на территории села Кочки не выявлено.
