| УТВЕРЖДЕНО: Постановлением Администрации Кочковского района Новосибирской области № 287-па от 24.06.2019 г. _________________________________ |  |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

КОЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧКОВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2013-2028 ГОДЫ

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 Г.

Том 1 Утверждаемая часть

РАЗРАБОТАНО:

Индивидуальный предприниматель

Луппов Александр Васильевич

_______________________________

2019 г.

Оглавление

Введение	6

Характеристика Кочковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области	8

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧКОВСКОГО РАЙоНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2028 ГОДЫ	9

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.	9

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий	9

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления	9

1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.	10

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.	10

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	10

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;	10

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на одну тепловую сеть, на каждом этапе.	10

2.4. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.	16

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	18

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	18

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	19

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	19

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;	19

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	23

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.	23

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.	23

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	23

5.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	23

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	24

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.	24

5.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы.	24

5.7 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.	25

5.8 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.	25

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей;	25

5.10 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива;	25

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.	25

6.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	25

6.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.	25

6.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	26

6.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;	26

6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.	26

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	27

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.	27

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе;	27

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.	29

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.	30

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии.	30

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.	30

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	30

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ).	30

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.	34

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.	34

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	34

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	34

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	35

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	37

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	39

# Введение

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения с. Кочки является:

Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 07.12.2011 №417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

- Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений».

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

- СНИП 23-2-2003 «Тепловая защита зданий».

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667)

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

# Характеристика Кочковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области

Село Кочки является административным центром Кочковского района Новосибирской области. Численность население на начало 2012 года составляет 4401 чел. Село расположено на реке Карасук. Удаленность центра села от областного центра г. Новосибирск составляет 212 км. Рядом с селом проходит автодорога Новосибирск-Павлодар.

Село Кочки граничит с Новоцелинным, Жуланским и Красносибирским сельсоветами Кочковского района Новосибирской области. Близлежащими населенными пунктами являются села: Красная Сибирь (2 км от районного центра), с. Жуланка (10,2 км) и с. Новоцелинное (3,5 км).

Площадь территории поселения составляет 2047 га (20,47 км2). Протяженность населенного пункта с севера на юг составляет 2 км и с запада на восток – 5,2 км.

Географическими координатами с. Кочки являются 54 градуса 20 минут северной широты и 80 градусов 29 минут восточной долготы. Территория поселения характеризуется типичным для Кочковского  района Новосибирской области равнинно-возвышенным рельефом. Территория представляет собой плоскую равнину с перепадами высот от 5 до 12 метров и лишь в северо-западной части имеется неширокая полоса, покрытая сетью западин, часто заболоченных или занятых березово-осиновыми колками.

Климат.

Климат с. Кочки – умеренно-прохладный с высокой степенью увлажненности. Снег ложится со второй декады ноября до середины апреля. Глубина снежного покрова достигает в среднем 35 см, максимальная до 60 см., глубина промерзания грунта составляет 2 - 3 м. Самый холодный месяц – январь со среднемесячной температурой и минимальной температурой соответственно –24,4° и –50°. Самый теплый месяц – июль со среднемесячной температурой - +20° и максимальной – +39°. Характерны длительные (от 2 до 4 лет), ритмично повторяющиеся через 10-11 лет засухи.

Продолжительность отопительного периода 228 суток. Основное требование по учёту климатических особенностей при строительстве – обеспечение теплозащиты зданий и сооружений.

Таким образом, можно заключить, что отдельные климатические элементы и их комплексное воздействие влияют на строительно-климатические, биоклиматические и санитарно-гигиенические условия жизни населения и определяют требования по их учёту в проектах застройки.

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧКОВСКОГО РАЙоНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2028 ГОДЫ

# РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

На территории с. Кочки предусмотрено централизованное теплоснабжение.

Централизованное теплоснабжение предусмотрено в с. Кочки. На территории населенного пункта расположено 11 котельных, отапливаемых общественные здания и жилой фонд.

Обслуживание источников теплоснабжения осуществляется:

- МУП «Управляющая компания ЖКХ» (8 котельных);

- ОАО «Кочковскремтранс» (1 котельная);

- ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» (1 котельная);

- ООО «Кочковское АТП» (1 котельная);

ОАО «Кочковскремтранс» в момент актуализации схемы находится на стадии банкротства. Обслуживание котельной осуществляется МУП «Управляющая компания ЖКХ».

Котельная ООО «Кочковского АТП» отапливает собственные объекты, сторонние потребители к тепловым сетям котельной не подключены.

## 1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой со-временной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Снижение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора в сетевой воде за счет сноса жилого фонда не планируется.

Строящиеся частные жилые дома оборудуются автономными источниками тепловой энергии.

## 1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления

Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых и общественных зданий, подключенных к системе теплоснабжения с. Кочки приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых и общественных зданий, Гкал/час.

| Источник теплоснабжения | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022-2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» | 3,746 | 3,746 | 3,746 | 3,746 | 3,746 |
| Котельная «Школы» | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 |
| Котельная «ПМК» | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |
| Котельная «ЛМС» | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 |
| Котельная «ЦРБ» | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 |
| Котельная «Тополек» | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 |
| Котельная «Быткомбината» | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 |
| Котельная «Собственной базы» | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Котельная ОАО «Кочковскремтранс» | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 |
| ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 |

## 1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.

Теплоисточники, находящиеся в производственной зоне, не участвуют в теплоснабжении жилищной сферы, а обеспечивают теплом только производственные здания, расположенные в этой зоне.

# РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

## 2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Основная часть общественных зданий подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей.  Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Снижение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора в сетевой воде за счет сноса жилого фонда не планируется.

Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии покрывает все объекты, находящиеся на территории поселения.

## 2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;

Частный сектор и дома малоэтажной постройки отапливаются от индивидуальных отопительных приборов, печей на твердом топливе.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом жилую застройку, предлагается прокладка их из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии покрывает все объекты, находящиеся на территории поселения.

## 2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на одну тепловую сеть, на каждом этапе.

2.3.1. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной «Центральная».

- Установленная тепловая мощность – 6,79 Гкал/час;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 6,79 Гкал/час;

- Собственные нужды: 0,244 Гкал/час;

- Тепловая нагрузка потребителей: 3,746 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 2.

Таблица 2 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной

| Зона действия котельной | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,746 | 3,746 | 3,746 | 3,746 | 3,746 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |

2.3.2. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной «Школы».

- Установленная тепловая мощность – 2,06 Гкал/час;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 2,06 Гкал/час;

- Собственные нужды: 0,074 Гкал/час;

- Тепловая нагрузка потребителей: 1,099 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 3.

Таблица 3 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной

| Зона действия котельной | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 |

2.3.3. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной «ПМК».

- Установленная тепловая мощность – 1,38 Гкал/час;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 1,38 Гкал/час;

- Собственные нужды: 0,05 Гкал/час;

- Тепловая нагрузка потребителей: 0,465 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 4.

Таблица 4 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной

| Зона действия котельной | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,865 | 0,865 | 0,865 | 0,865 | 0,865 |

2.3.4. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной «ЛМС».

- Установленная тепловая мощность – 1,55 Гкал/час;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 1,55 Гкал/час;

- Собственные нужды: 0,056 Гкал/час;

- Тепловая нагрузка потребителей: 0,489 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 5.

Таблица 5 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной

| Зона действия котельной | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 |

2.3.5. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной «ЦРБ».

- Установленная тепловая мощность – 2,58 Гкал/час;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 2,58 Гкал/час;

- Собственные нужды: 0,083 Гкал/час;

- Тепловая нагрузка потребителей: 1,601 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 6.

Таблица 6 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной

| Зона действия котельной | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 |

2.3.6. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной «Тополек».

- Установленная тепловая мощность – 1,38 Гкал/час;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 1,38 Гкал/час;

- Собственные нужды: 0,05 Гкал/час;

- Тепловая нагрузка потребителей: 0,946 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 7.

Таблица 7 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной

| Зона действия котельной | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 |

2.3.7. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной «Быткомбината».

- Установленная тепловая мощность – 0,39 Гкал/час;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 0,39 Гкал/час;

- Собственные нужды: 0,014 Гкал/час;

- Тепловая нагрузка потребителей: 0305 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 8.

Таблица 8 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной

| Зона действия котельной | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |

2.3.8. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной «Собственной базы».

- Установленная тепловая мощность – 1,94 Гкал/час;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 1,94 Гкал/час;

- Собственные нужды: 0,07 Гкал/час;

- Тепловая нагрузка потребителей: 0,72 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 9.

Таблица 9 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной

| Зона действия котельной | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Собственной базы» |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |

2.3.9. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ОАО «Кочковскремтранс».

- Установленная тепловая мощность – 4,0 Гкал/час;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 4,0 Гкал/час;

- Собственные нужды: 0,144 Гкал/час;

- Тепловая нагрузка потребителей: 1,794 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 10.

Таблица 10 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной

| Зона действия котельной | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4 | 4 | - | - | - |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4 | 4 | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,144 | 0,144 | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,794 | 1,794 | - | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,062 | 2,062 | - | - | - |

2.3.10. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» - Установленная тепловая мощность – 2,4 Гкал/час;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 2,4 Гкал/час;

- Собственные нужды: 0,086 Гкал/час;

- Тепловая нагрузка потребителей: 1,047 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 11.

Таблица 11 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной

| Зона действия котельной | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 |

## 2.4. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Иными словами, эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по причинам роста совокупных расходов в указанной системе.

Учет данного показателя позволит избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и положительно скажется на снижении расходов.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии.

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

В настоящее время Федеральный закон № 190 «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения» без конкретной методики его расчета. Для расчета радиусов эффективного теплоснабжения применяется методика, изложенная в статье Ю.В. Кожарина и Д.А. Волкова «К вопросу определения эффективного радиуса теплоснабжения», опубликованной в журнале «Новости теплоснабжения №8 (август), 2012 г.»

Предлагаемая методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем потерь и состоит из следующих задач.

- Расчет годовых тепловых потерь через изоляцию и с утечкой теплоносителя.

Расчет годовых тепловых потерь через изоляцию с утечкой теплоносителя произведен в соответствии с методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателям: тепловые потери и потери сетевой воды СО-153-34.20.523 2003.

- Определение пропускной способности трубопроводов водяных тепловых сетей.

Пропускная способность QDi определена в Гкал/час при температурном графике 95/70 ˚С при следующих условиях: kэ=0,5 мм, γ =958,4 кгс/м2 и удельных потерях давления на трение h=5 кгс·м/м2.

- Годовой отпуск тепловой энергии через трубопровод.

Годовой отпуск тепловой энергии определим по следующей формуле:

QDiгод =QDi·kот·nзим·24·(tВ- tср.от)/(tВ-tн.от)+n·24·(QDi·(1-kот)/kгвс),

где kот- коэффициент, учитывающий долю нагрузки на отопление и вентиляции; kот=0,6;

nзим– продолжительность отопительного сезона, дней; nзим=228;

tВ- температура воздуха в помещении, ˚С; tВ=18;

tср.от– средняя температура наружного воздуха за отопительный период, ˚С; tср.от= -8,9;

tн.от – расчетная температура наружного воздуха за отопительный период, ˚С; tн.от = -39;

n – продолжительность бесперебойного горячего водоснабжения, дней;

kгвс – коэффициент, учитывающий неравномерность нагрузки ГВС;

- Определение годовых тепловых потерь в соответствии с заданным уровнем.

Примем уровень тепловых потерь согласно предоставленным данным.

- Определение допустимого расстояния двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным уровнем потерь.

Учитывая, что годовые потери тепловой энергии зависят от длины трубопровода линейно, определяем допустимую длину теплотрассы постоянного сечения по следующей формуле:

LDiдоп = QDiпот·100/∑100QDiпот,

где ∑100QDiпот – суммарные тепловые потери на 100 метрах трассы.

Результаты расчетов представлены в таблице 12.

Таблица 12 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения

| Название источника | Пропускная способность трубопровода, Гкал/час | Условный проход труб, мм | Годовой отпуск энергии через трубопровод (расчет), Гкал/год | Годовые тепловые потери (расчет),Гкал/год | Суммарные тепловые потери на 100 м тепловой сети, Гкал/год | Допустимое расстояние двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным уровнем потерь, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» | 3,746 | 200 | 10040,60 | 1506,09 | 74,6 | 2018,9 |
| Котельная «Школы» | 1,099 | 150 | 2945,71 | 441,86 | 61,7 | 716,1 |
| Котельная «ПМК» | 0,465 | 100 | 1246,36 | 186,95 | 47,72 | 391,8 |
| Котельная «ЛМС» | 0,489 | 100 | 1310,69 | 196,60 | 47,72 | 412,0 |
| Котельная «ЦРБ» | 1,601 | 150 | 4291,24 | 643,69 | 61,7 | 1043,3 |
| Котельная «Тополек» | 0,946 | 150 | 2535,61 | 380,34 | 61,7 | 616,4 |
| Котельная «Быткомбината» | 0,305 | 100 | 817,51 | 122,63 | 47,72 | 257,0 |
| Котельная «Собственной базы» | 0,72 | 125 | 1929,85 | 289,48 | 54,57 | 530,5 |
| Котельная ОАО «Кочковскремтранс» | 1,794 | 150 | 4808,55 | 721,28 | 61,7 | 1169,0 |
| ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» | 1,047 | 150 | 2806,33 | 420,95 | 61,7 | 682,3 |

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер!

Теплоисточники, находящиеся в производственной зоне, не участвуют в теплоснабжении жилищной сферы, а обеспечивают теплом только производственные здания, расположенные в этой зоне.

Подключение объекта теплоснабжения при нахождении его в зоне действия существующего теплогенерирующего источника, имеющего необходимый резерв, рекомендуется производить к существующему источнику тепловой энергии.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

# РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

## 3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В системе централизованного теплоснабжения осуществляет деятельность 10 котельных. На котельных «Центральная», «Школа», «ПМК», «ЛМС», «ЦРБ», «Тополек», «Собственная база» установлены устройства хим-водоподготовки воды. На прочих котельных устройства ХВО отсутствуют, последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы оборудования котельных тепловых сетей.

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя, установленных на котельной, приведен в таблице 13.

Таблица 13 - Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/сут

| Источник тепловой энергии | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 |
| Котельная «Школы» | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| Котельная «ПМК» | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| Котельная «ЛМС» | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| Котельная «ЦРБ» | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 |
| Котельная «Тополек» | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
| Котельная «Быткомбината» | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Котельная «Собственной базы» | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| Котельная ОАО «Кочковскремтранс» | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 |
| ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |

## 3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003Тепловые сети. Актуализированная редакция» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ.

# РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

## 4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой со-временной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Снижение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора в сетевой воде за счет сноса жилого фонда не планируется.

В системе централизованного теплоснабжения осуществляет деятельность 10 котельных. Обслуживание источников теплоснабжения осуществляется:

- МУП «Управляющая компания ЖКХ» (8 котельных);

- ОАО «Кочковскремтранс» (1 котельная);

- ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» (1 котельная).

ОАО «Кочковскремтранс» в момент актуализации схемы находится на стадии банкротства. К системе теплоснабжения котельной ОАО «Кочковскремтранс» подключено 25 жилых домов. Обслуживание котельной и тепловой сети  осуществляется МУП «Управляющая компания ЖКХ».

Для снижения эксплуатационных издержек и повышения эффективности теплоснабжения рекомендуется рассмотреть следующие варианты развития системы теплоснабжения поселения:

Вариант 1

Закрытие котельной ОАО «Кочковскремтранс» с переводом потребителей на новые источники тепла (вновь возводимые блочно-модульные котельные), сохранение существующей систем теплоснабжения котельных МУП «Управляющая компания ЖКХ» и ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей/

Зона действия котельной ОАО «Кочковскремтранс» приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Зона действия котельной

Котельная находится на производственной территории. Обслуживание котельной осуществляется по договору аренды. Тепловая сеть выходит за территорию предприятия в четырех местах. Тепловая нагрузка потребителей, подключенных к каждому из тепловых выводов тепловой сети приведена в таблице 14.

Таблица 14 – Распределение тепловой нагрузки котельной ОАО «Кочковскремтранс»

| Наименование показателя | Потребители | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Собственные потребители (собственная база) | Производственные здания | 0,3205 |
| Тепловой ввод 1 | Жилые дома по адресам: Ул. Кольцевая, д. 11 (2-х кв.) Ул. Кольцевая, д. 13 (2-х кв.) Ул. Кольцевая, д. 7 (2-х кв.) | 0,0676 |
| Тепловой ввод 2 | Жилые дома по адресам: Ул. Садовая, д. 15 (Петрищева Е.И.) Ул. Садовая, д. 17 (2-х кв.) Ул. Садовая, д. 17 А (2-х кв.) Ул. Садовая, д. 19 (2-х кв.) | 0,0936 |
| Тепловой ввод 3 | Жилые дома по адресам: Ул. Садовая, д. 1 Ул. Садовая, д. 3а (2-х кв.) Ул. Садовая, д. 3 Ул. Революционная, д. 22 (2-х кв.) Ул. Революционная, д. 24 (дом 2-х кв. отапливается одна) Ул. Некрасова, д. 41 (2-х кв.) Ул. Некрасова, д. 22 Ул. Революционная, д. 28 (2-х кв.) Ул. Некрасова, д. 20б (2-х кв.) Ул. Некрасова, д. 20а (2-х кв.) Ул. Некрасова, д. 39 (2-х кв.) Ул. Некрасова, д. 43 (2-х кв.) Ул. Некрасова, д. 37 (2-х кв.) Ул. Революционная, д. 26 (2-х кв.) Ул. Революционная, д. 37 (2-х кв.) | 0,3213 |
| Тепловой ввод 4 | Жилые дома по адресам: Ул. Некрасова, д. 49 (дом 2-х кв. отапливается одна) | 0,0132 |

Таким образом, для обеспечения централизованного теплоснабжения потребителей потребуется строительство новых блочно-модульных котельных следующих мощностей:

- Для потребителей, подключенных к тепловому выводу №1 – не менее 0,078 Гкал/час (0,090 МВт);

- Для потребителей, подключенных к тепловому выводу №2 - не менее 0,110 Гкал/час (0,125 МВт);

- Для потребителей, подключенных к тепловому выводу №3 - не менее 0,3586 Гкал/час (0,416 МВт);

- Для потребителей, подключенных к тепловому выводу №4 - не менее 0,015 Гкал/час (0,018 МВт)

При выборе места строительства следует учитывать, что блочно-модульные котельные для группы зданий размещаются на земельном участке с соблюдением всех требований строительных и экологических норм и правил. Кроме того, при составлении проектно-сметной документации на строительство новых котельных необходимо учитывать строительство новых тепловых сетей от планируемого места расположения БМК до действующих тепловых сетей.

Ориентировочные затраты на строительство БМК составят 18 млн. руб.

Основным преимуществом централизованного теплоснабжения является бόльшая надежность системы теплоснабжения (на источниках теплоты предусмотрены резервные источники электропитания и запасы резервного топлива).

Недостатками централизованного теплоснабжения являются:

- Наличие тепловых сетей (дополнительные тепловые потери при передаче). При подземной прокладке, требуют периодических ремонтов/разрытий, что осложняет дорожную обстановку. При надземной прокладке, нарушают благоустройство поселение.

- Строго регламентированное сроки начала и конца отопительного сезона;

- Переходные периоды функционирования систем теплоснабжения (начало и конец отопительного периода), в течение которых могут возникать «перетопы» потребителей.

Вариант 2

Закрытие котельной ОАО «Кочковскремтранс» с переводом потребителей на индивидуальные источники тепла, сохранение существующей систем теплоснабжения котельных МУП «Управляющая компания ЖКХ» и ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

В качестве индивидуальных источников тепла рекомендуется использовать отопительные твердотопливные котлы, работающие на угле и дровах. Данные котлы отличается простотой конструкции и удобством в эксплуатации. Ориентировочная стоимость установки котла для отопления одной квартиры составит 70 тыс. руб., в том числе составление проектно-сметной документации – 5 тыс. руб., стоимость оборудования (котел, расходные материалы), монтажные работы – 65 тыс. руб. Стоимость перевода всех потребителей котельной ОАО «Кочковскремтранс» на индивидуальное отопление составит ориентировочно 2 800,0 тыс. руб.

Основным преимуществом индивидуального теплоснабжения потребителей является:

- Потребитель самостоятельно регулирует температурный режим исходя из своих ощущений теплового комфорта, в том числе сам принимает решение о начале отопительного сезона

- В условиях низкой плотности тепловых нагрузок стоимость индивидуального отопления снижается за счет исключения необходимости транспортировки тепла по тепловым сетям

- Меньшие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепла, по сравнению с удельными расходами котельных.

- возможность установки двухконтруных котлов для отопления и нагрева воды для нужд горячего водоснабжения.

Недостатки индивидуального теплоснабжения

- Необходимость самостоятельного обслуживания котельного оборудования либо привлечения сторонней организации.

- Необходимость оборудования помещений для установки котельного оборудования и хранения топлива.

Технико-экономическое сравнение предлагаемых вариантов развития системы теплоснабжения котельной ОАО «Кочковскремтранс» приведено в таблице 15.

Таблица 15 – Сравнение вариантов развития

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Вариант 1 Строительство новых источников тепла (БМК) |  |
| Капитальные затраты на строительство новых котельных и тепловых сетей, тыс. руб. | 18 000,0 |
| Потребность в тепловой энергии для отопления одной квартиры, Гкал | 33,8 |
| Тариф на тепловую энергию, руб/Гкал | 1581,71 |
| Затраты на отопление по Варианту 1, руб. в год | 53454,3 |
| Вариант 2 Перевод потребителей на индивидуальное теплоснабжение |  |
| Капитальные затраты на установку индивидуальных отопительных котлов, тыс. руб. | 2800,0 |
| Потребность в тепловой энергии для отопления одной квартиры, Гкал | 33,8 |
| КПД котлов, % | 80 |
| Удельный расход топлива индивидуальными котлами, тут/Гкал | 0,178 |
| Расход условного топлива, тут | 6,041 |
| Расход натурального топлива (угля), тн | 8,076 |
| Стоимость угля, руб./тн | 2418,0 |
| Затраты на отопление (уголь), руб. | 19527,95 |
| Расход натурального топлива (дров), куб. м | 22,710 |
| Стоимость дров, руб./куб. м | 500 |
| Затраты на отопление (дрова), руб. | 11355,09 |

Примечания:

1. Средний объем тепловой энергии, необходимый для отопления одной квартиры, указан в соответствии с данными, предоставленными ресурсоснабжающей организацией.

2. Тариф на тепловую энергию прият равным установленному на 2019 год тарифу для котельной ОАО «Кочковскремтранс».

3. Стоимость твердого топлива (угля и дров) принята по данным Департаментом по тарифам Новосибирской области.

## 4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

По данным таблицы 25, видно, что  «стоимость» индивидуального отопления составляет 19527,95 руб. в год, в то время как «стоимость» централизованного теплоснабжения составляет 53454,3 руб. в год. Экономическая эффективность индивидуального отопления по сравнению с централизованным теплоснабжением составляет 33926,37 руб. в год. Срок окупаемости капитальных затрат на установку индивидуальных источников тепла составит 2,0 лет.

На основании вышесказанного наиболее приоритетным вариантом развития системы теплоснабжения поселения принято:

- Закрытие котельной ОАО «Кочковскремтранс» с переводом потребителей на индивидуальные источники тепла, сохранение существующей систем теплоснабжения котельных МУП «Управляющая компания ЖКХ» и ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

# РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

## 5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой со-временной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Снижение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора в сетевой воде за счет сноса жилого фонда не планируется.

Подключение объекта теплоснабжения при нахождении его в зоне действия существующего теплогенерирующего источника, имеющего необходимый резерв, рекомендуется производить к имеющейся котельной.

## 5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки нет необходимости в реконструкции котельной. На котельных имеется достаточный резерв располагаемой мощности.

## 5.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Основной целью разработки схем теплоснабжения является повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения, что в конечном виде приводит к эффективному использованию ресурсов теплоисточников, сокращению потерь тепла и, следовательно, к сокращению платежей конечных потребителей тепловой энергии.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

- Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

- Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

- Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;

- Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);

- Установка систем учета тепла у потребителей;

- Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива;

Для повышения надежности теплоснабжения, а также обеспечения перспективной нагрузки теплоснабжения предусматривается реализация мероприятий указанных в таблице 16.

Таблица 16 – Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| Наименования мероприятия | Цели реализации мероприятия | Срок реализации | Стоимость реализации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция существующих источников теплоснабжения с заменой устаревшего и изношенного оборудования | Повышение надежности теплоснабжения, уменьшение удельных расходов топлива | 2019-2028 | 1500,0 |
| Закрытие котельной ОАО «Кочковскремтранс» с переводом потребителей на индивидуальные источники тепла | Снижение производственных расходов | 2019-2020 | 2800,0 |

## 5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

В настоящее время в с. Кочки  источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют.

## 5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Согласно Генеральному плану с. Кочки переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

## 5.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы.

В соответствии с Генеральным планом с. Кочки, а так же отсутствием на его территории источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу существующих теплогенерирующих источников в пиковый режим не предусмотрены.

## 5.7 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Изменение температурного графика не требуется.

## 5.8 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Нет необходимости в изменении установленной тепловой мощности источника теплоснабжения в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию.

## 5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей;

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей. Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется.

## 5.10 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива;

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей. Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется.

# РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

## 6.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Возможность строительства или реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории с. Кочки, отсутствует.

## 6.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки с. Кочки рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов.

При новом строительстве теплопроводов рекомендуется применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

## 6.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

На территории с. Кочки условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

## 6.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

В соответствии с Генеральным планом с. Кочки, а так же отсутствием на его территории источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу существующих теплогенерирующих источников в пиковый режим не предусмотрены.

## 6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

На территории с. Кочки есть необходимость в реконструкции существующих тепловых сетей. В настоящее время работоспособность тепловой сети обеспечивается проведением текущих ремонтов, частичной заменой ветхих тепловых сетей.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК). Характеристика рекомендуемого мероприятия приведена в таблице 17.

Таблица 17– Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| Наименования мероприятия | Цели реализации мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция существующих сетей теплоснабжения | подключение новых потребителей, увеличение пропускной способности тепловой сети, повышение надежности теплоснабжения | 2018-2028 г. |

Предварительно изолированные пенополиуретаном трубы (предизолированные трубы) представляют собой конструкцию типа «труба в трубе». Пространство между стальной и полиэтиленовой трубами заполняется пенополиуретаном, который обеспечивает надежную теплоизоляцию. Наружная оболочка выполняет функции не только гидроизоляции, но также защищает слой пенополиуретановой изоляции от механических повреждений.

Преимущества предизолированных труб:

- срок эксплуатация предизолированных труб достигает 30 лет (обычные, не изолированные трубы эксплуатируются 10-15 лет);

- сроки строительства теплотрассы сокращаются в 2-3 раза, соответственно снижаются и затраты на прокладку теплотрасс;

- отсутствие необходимости нанесения антикоррозионного покрытия на стальную трубу под изоляцию.

# РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Горячее водоснабжение на территории поселения отсутствует.

# РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.

## 8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе;

В таблице 18 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а так же расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки.

Таблица 18 - Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках с. Кочки.

| Котельная | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | - | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Удельный расход условного топлива | кг у.т./Гкал | 314,1 | 314,1 | 314,1 | 314,1 | 314,1 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 2057 | 2057 | 2057 | 2057 | 2057 |
| Котельная «Школы» |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | - | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Удельный расход условного топлива | кг у.т./Гкал | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 569,8 | 569,8 | 569,8 | 569,8 | 569,8 |
| Котельная «ПМК» |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | - | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Удельный расход условного топлива | кг у.т./Гкал | 325,9 | 325,9 | 325,9 | 325,9 | 325,9 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 439,2 | 439,2 | 439,2 | 439,2 | 439,2 |
| Котельная «ЛМС» |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | - | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Удельный расход условного топлива | кг у.т./Гкал | 313,0 | 313,0 | 313,0 | 313,0 | 313,0 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 364,4 | 364,4 | 364,4 | 364,4 | 364,4 |
| Котельная «ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | - | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Удельный расход условного топлива | кг у.т./Гкал | 345,1 | 345,1 | 345,1 | 345,1 | 345,1 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 |
| Котельная «Тополек» |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | - | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Удельный расход условного топлива | кг у.т./Гкал | 319,3 | 319,3 | 319,3 | 319,3 | 319,3 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 673,6 | 673,6 | 673,6 | 673,6 | 673,6 |
| Котельная «Быткомбината» |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | - | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Удельный расход условного топлива | кг у.т./Гкал | 287,7 | 287,7 | 287,7 | 287,7 | 287,7 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 443,1 | 443,1 | 443,1 | 443,1 | 443,1 |
| Котельная «Собственной базы» |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | - | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Удельный расход условного топлива | кг у.т./Гкал | 291,2 | 291,2 | 291,2 | 291,2 | 291,2 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 510,2 | 510,2 | 510,2 | 510,2 | 510,2 |
| Котельная ОАО «Кочковскремтранс» |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | - | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Удельный расход условного топлива | кг у.т./Гкал | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 1067,3 | 1067,3 | 1067,3 | 1067,3 | 1067,3 |
| Котельная ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | - | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Удельный расход условного топлива | кг у.т./Гкал | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |

В таблице 19 представлены перспективные топливные балансы.

Таблица 19 - Перспективные топливные балансы.

| Котельная | Вид топлива | Расход условного топлива, т у.т. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2028 г. |
| Котельная «Центральная» | Уголь | 2057 | 2057 | 2057 | 2057 | 2057 |
| Котельная «Школы» | Уголь | 569,8 | 569,8 | 569,8 | 569,8 | 569,8 |
| Котельная «ПМК» | Уголь | 439,2 | 439,2 | 439,2 | 439,2 | 439,2 |
| Котельная «ЛМС» | Уголь | 364,4 | 364,4 | 364,4 | 364,4 | 364,4 |
| Котельная «ЦРБ» | Уголь | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 |
| Котельная «Тополек» | Уголь | 673,6 | 673,6 | 673,6 | 673,6 | 673,6 |
| Котельная «Быткомбината» | Уголь | 443,1 | 443,1 | 443,1 | 443,1 | 443,1 |
| Котельная «Собственной базы» | Уголь | 510,2 | 510,2 | 510,2 | 510,2 | 510,2 |
| Котельная ОАО «Кочковскремтранс» | Уголь | 1067,3 | 1067,3 | 1067,3 | 1067,3 | 1067,3 |
| Котельная ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» | Уголь | 905,0 | 905,0 | 905,0 | 905,0 | 905,0 |

## 8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

В системе централизованного теплоснабжения осуществляет деятельность 10 котельных. В качестве основного вида топлива на котельных используется уголь. Резервное топливо отсутствует.

# РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.

## 9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии.

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла представлено в таблице 20.

Таблица 20– Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| Наименования мероприятия | Срок реализации | Ориентировочный объем инвестиций, млн.руб. |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция существующих источников теплоснабжения с заменой устаревшего и изношенного оборудования | 2019-2028 | 1500,0 |
| Закрытие котельной ОАО «Кочковскремтранс» с переводом потребителей на индивидуальные источники тепла | 2019-2020 | 2800,0 |

*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии необходимо уточнять по факту принятия решения.

## 9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.

Износ тепловых сетей с. Кочки достигает 70%. Характеристика рекомендуемого мероприятия приведена в таблице 21.

Таблица 21– Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| Наименования мероприятия | Срок реализации | Ориентировочный объем инвестиций*, млн.руб. |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция существующих сетей теплоснабжения | 2018-2028 г. | 52500,0 |

*- Объемы инвестиций определены в ориентировочно по укрупненным показателям и должны быть уточнены при разработке проектно-сметной документации

## 9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется.

# РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ).

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон № 190- ФЗ):

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. №808, в соответствии со статьей 4 пунктом 1 Федерального закона № 190- ФЗ.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями

в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

- Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

- В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями, указанными в Правилах.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

  - Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

  - Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

  - Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки , распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

В настоящее время на территории поселения осуществляет свою деятельность следующие теплоснабжающие организации:

- МУП «Управляющая компания ЖКХ» (8 муниципальных котельных, 1арендованная котельная);

- ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» (1 ведомственная котельная);

Требованиями критериев по определению статуса единой теплоснабжающей организации, владеются:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2) Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3) При осуществлении своей деятельности организация фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

- заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

- будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения, и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения предлагается определить единую теплоснабжающую организацию в сельском поселении в соответствии с таблицей 22.

Таблица 22 – Реестр существующих зон деятельности теплоснабжающих организаций

| Энергоисточник | Теплоснабжающая организация | Зона деятельности теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» | МУП «Управляющая компания ЖКХ» | Система теплоснабжения котельной «Центральная» |
| Котельная «Школы» |  | Система теплоснабжения котельной «Школы» |
| Котельная «ПМК» |  | Система теплоснабжения котельной «ПМК» |
| Котельная «ЛМС» |  | Система теплоснабжения котельной «ЛМС» |
| Котельная «ЦРБ» |  | Система теплоснабжения котельной «ЦРБ» |
| Котельная «Тополек» |  | Система теплоснабжения котельной «Тополек» |
| Котельная «Быткомбината» |  | Система теплоснабжения котельной «Быткомбината» |
| Котельная «Собственной базы» |  | Система теплоснабжения котельной «Собственной базы» |
| Котельная ОАО «Кочковскремтранс» |  | Система теплоснабжения котельной |
| Котельная ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» | ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» | Система теплоснабжения котельной ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» |

# РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Централизованное теплоснабжение предусмотрено в с. Кочки. На территории населенного пункта расположено 11 котельных, отапливаемых общественные здания и жилой фонд.

Обслуживание источников теплоснабжения осуществляется:

- МУП «Управляющая компания ЖКХ» (8 котельных);

- ОАО «Кочковскремтранс» (1 котельная);

- ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» (1 котельная);

- ООО «Кочковское АТП» (1 котельная);

ОАО «Кочковскремтранс» в момент актуализации схемы находится на стадии банкротства. Обслуживание котельной осуществляется МУП «Управляющая компания ЖКХ». Котельная ООО «Кочковского АТП» отапливает собственные объекты, сторонние потребители к тепловым сетям котельной не подключены.

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от других источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует.

# РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.

На территории с. Кочки в границах системы теплоснабжения бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) не выявлено.

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей решения принимаются органом местного самоуправления в соответствии со статьей 15 с пунктом 6 Федерального закона от 27. 07. 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

# РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Схема теплоснабжения Кочковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2013-2028 годы актуализировалась с учетом требований действующего законодательства, а также с учетом плана развития поселения и развития системы существующей коммунальной инфраструктуры.

# РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

- повышение качества услуг теплоснабжения;

- снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций;

- снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии

- снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям;

- повышение эффективности использования котельно-печного топлива.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

- Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

- Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

- Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;

- Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);

- Установка систем учета тепла у потребителей;

- Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива;

Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 23.

Таблица 23 - Индикаторы развития системы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2018 | 2025 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход условного топлива на производство тепла, кг у.т./Гкал | 371,5 | 370,0 | 370,0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | 12,212 | 10,418 | 10,418 |
| Доля потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, % | 17,0 | 15,0 | 12,0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 км тепловых сетей. | 0 | 0 | 0 |

# РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

# ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения в с. Кочки и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется:

1. Вести статистику:

1.1 Аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них раздельно по отопительному периоду и неотопительному периоду.

Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от теплоснабжения;

- общую тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) раздельно по нагрузке отопления, вентиляции, горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

Статистика повреждений тепловых сетей по неотопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от горячего водоснабжения; тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) по нагрузке горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

1.2. По данным гидравлических испытаний на плотность с указанием:

- места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность;

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний;

- причину/причины повреждения.

1.3. Отпускаемой тепловой энергии потребителям.

1.4. Температуры обратного теплоносителя.

2. По гидравлическим режимам тепловых сетей рекомендуется:

- замена теплоизоляции.

- замена изношенных участков тепловых сетей

3. При актуализации схемы теплоснабжения с. Кочки необходимо учитывать:

3.1 Предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;

3.2 Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по материалам тарифных дел;

3.3 Описывать существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;

3.4 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения;

3.5 Данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

3.6 Корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использованием Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных приказом Минрегиона России от 28.12.2009 года № 610).

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667)

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».