|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**КОЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧКОВСКОГО РАЙОНА**

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**НА 2013-2028 ГОДЫ**

**АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 Г.**

**Утверждаемая часть**

2023 г.

Оглавление

[Введение 7](#_Toc141951804)

[ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 9](#_Toc141951805)

[Сокращения 11](#_Toc141951806)

[Характеристика Кочковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области 12](#_Toc141951807)

[СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Кочковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области 13](#_Toc141951808)

[РАЗДЕЛ 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах посления 13](#_Toc141951809)

[1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы) 15](#_Toc141951810)

[1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 16](#_Toc141951811)

[1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе 17](#_Toc141951812)

[1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения 18](#_Toc141951813)

[РАЗДЕЛ 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 20](#_Toc141951814)

[2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии 20](#_Toc141951815)

[2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии 20](#_Toc141951816)

[2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 21](#_Toc141951817)

[2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, либо в границах поселения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения 23](#_Toc141951818)

[2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения») 24](#_Toc141951819)

[РАЗДЕЛ 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя 28](#_Toc141951820)

[3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 28](#_Toc141951821)

[3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 29](#_Toc141951822)

[РАЗДЕЛ 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Поселения 33](#_Toc141951823)

[4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения 33](#_Toc141951824)

[4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения 34](#_Toc141951825)

[РАЗДЕЛ 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 35](#_Toc141951826)

[5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения 35](#_Toc141951827)

[5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 35](#_Toc141951828)

[5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 35](#_Toc141951829)

[5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных 35](#_Toc141951830)

[5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно 36](#_Toc141951831)

[5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 36](#_Toc141951832)

[5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации 36](#_Toc141951833)

[5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения 36](#_Toc141951834)

[5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей 37](#_Toc141951835)

[5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива 37](#_Toc141951836)

[5.11 Разработка сценариев развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, а том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии 37](#_Toc141951837)

[РАЗДЕЛ 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей 47](#_Toc141951838)

[6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) 47](#_Toc141951839)

[6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку 47](#_Toc141951840)

[6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 48](#_Toc141951841)

[6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 48](#_Toc141951842)

[6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей 48](#_Toc141951843)

[РАЗДЕЛ 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения 50](#_Toc141951844)

[7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуаль-ных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 50](#_Toc141951845)

[7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 50](#_Toc141951846)

[РАЗДЕЛ 8 Перспективные топливные балансы 51](#_Toc141951847)

[8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 51](#_Toc141951848)

[8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии 56](#_Toc141951849)

[8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения 56](#_Toc141951850)

[8.4 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении 56](#_Toc141951851)

[8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения 56](#_Toc141951852)

[РАЗДЕЛ 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию 57](#_Toc141951853)

[9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе 57](#_Toc141951854)

[9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 57](#_Toc141951855)

[9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе 57](#_Toc141951856)

[9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе 58](#_Toc141951857)

[9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 58](#_Toc141951858)

[9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации 58](#_Toc141951859)

[РАЗДЕЛ 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) 59](#_Toc141951860)

[10.1 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) 59](#_Toc141951861)

[10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 59](#_Toc141951862)

[10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации 59](#_Toc141951863)

[10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 60](#_Toc141951864)

[10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения 60](#_Toc141951865)

[РАЗДЕЛ 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 61](#_Toc141951866)

[11.1 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа 61](#_Toc141951867)

[РАЗДЕЛ 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям 62](#_Toc141951868)

[12.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 62](#_Toc141951869)

[РАЗДЕЛ 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электроэнергетики Субъекта, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения 63](#_Toc141951870)

[13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии 63](#_Toc141951871)

[13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 63](#_Toc141951872)

[13.3 Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 63](#_Toc141951873)

[13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения 63](#_Toc141951874)

[13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии 63](#_Toc141951875)

[13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения 64](#_Toc141951876)

[13.7 Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 64](#_Toc141951877)

[РАЗДЕЛ 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения 65](#_Toc141951878)

[14.1 Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также должен содержать целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения. Указанные значения определены в главе 13 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения 65](#_Toc141951879)

[РАЗДЕЛ 15 Ценовые (тарифные) последствия 70](#_Toc141951880)

[15.1 Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя, осуществленных в соответствии с главой 14 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. 70](#_Toc141951881)

[ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 74](#_Toc141951882)

# Введение

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

1) определение направления развития системы теплоснабжения на расчетный период;

2) определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

3) снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

4) повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

5) увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития**,** оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основные принципы разработки схемы теплоснабжения:

1) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

3) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

4) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

5) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

При разработке схемы теплоснабжения использовались исходные данные предоставленные администрацией муниципального образования и теплоснабжающими организациями, в том числе следующие документы и источники:

1) Генеральный план развития муниципального образования;

2) материалы ранее утвержденной схемы теплоснабжения;

3) температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепловой нагрузке и т.п.;

4) показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающей организации (данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru);

5) статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении;

6) предложения теплоснабжающих организаций по внесению изменений в схему теплоснабжения.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»;

5) Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

6) Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340»;

7) СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

8) СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

1) Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

2) Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

3) Постановление Правительства РФ от 16.03.2019 № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;

4) Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

6) Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

# ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения

***Энергетический ресурс*** – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

***Энергосбережение –*** реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

***Энергетическая эффективность*** – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

***Техническое состояние*** – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией.

***Испытания –*** экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами.

***Зона действия системы теплоснабжения*** - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

***Зона действия источника тепловой энергии*** - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

***Установленная мощность источника тепловой энергии*** - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии.

***Располагаемая мощность источника тепловой энергии*** - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

***Реконструкция*** — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

***Мощность источника тепловой энергии нетто*** - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии.

***Модернизация (техническое перевооружение)*** - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

***Теплосетевые объекты*** - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

***Элемент территориального деления*** - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

***Расчетный элемент территориального деления*** - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

***Радиус эффективного теплоснабжения*** - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения *(источник: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»).*

***Коэффициент использования теплоты топлива*** – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции).

***Материальная характеристика тепловой сети*** - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.

***Удельная материальная характеристика тепловой сети*** - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.

***Расчетная тепловая нагрузка*** - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

***Базовый период*** - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

***Базовый период актуализации*** - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

***Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения*** - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

***Энергетические характеристики тепловых сетей*** - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.

***Топливный баланс*** - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.

***Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения*** - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

***Коэффициент использования установленной тепловой мощности*** - равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определенный интервал времен.

# Сокращения

***АСКУЭ –*** автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов.

***АГБМК*** – автоматическая газовая блочно-модульная котельная.

***БМК*** – блочно-модульная котельная.

***ВПУ*** – водоподготовительные установки.

***ГО*** – городской округ.

***ГВС*** – система горячего водоснабжения.

***ГИС*** – геоинформационная система.

***ЕТО*** – единая теплоснабжающая организация.

***ИТП*** – индивидуальный тепловой пункт.

***ИЖФ*** - индивидуальный жилой фонд.

***КИП*** – контрольно-измерительные приборы.

***КИТТ*** - коэффициент использования теплоты топлива.

***кг.у.т*.** - килограмм условного топлива.

***МКД*** – многоквартирный жилой дом.

***МО*** – муниципальное образование.

***НДТ*** – наилучшие доступные технологии.

***НТД*** – нормативно-техническая документация.

***НС*** – насосная станция.

***ОМ*** – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

***ПВ*** – приточная вентиляция.

***ПИР*** – проектно-изыскательские работы.

***ПНР*** – пуско-наладочные работы.

***ПНС*** – повышающая насосная станция.

***ПК*** – поселковая котельная.

***ПРК*** – программно – расчетный комплекс.

***РТМ*** – располагаемая тепловая мощность.

***РНИ***– режимно-наладочные испытания.

***РК*** – районная котельная.

***РЧВ*** – резервуары чистой воды.

***РЭТД*** – расчетный элемент территориального деления.

***ТЭР*** – топливно-энергетические ресурсы.

***ТСО*** – теплоснабжающая организация.

***ТС*** – тепловые сети.

***ТК*** – тепловая камера.

***т.у.т.*** – тонна условного топлива.

***УРУТ*** - удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла.

***УТМ*** – установленная тепловая мощность.

***УРЭ*** – удельный расход электроэнергии.

***ХВС*** - система холодного водоснабжения.

***ХВПО***– химводоподготовка.

***СЦТ*** – централизованная система теплоснабжения.

***ЦТП*** – центральный тепловой пункт.

***SCADA*** – система визуализации и оперативно-диспетчерского управления.

# Характеристика Кочковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области

Село Кочки является административным центром Кочковского района Новосибирской области. Село расположено на реке Карасук. Удаленность центра села от областного центра г. Новосибирск составляет 212 км. Рядом с селом проходит автодорога Новосибирск-Павлодар.

Село Кочки граничит с Новоцелинным и Красносибирским сельсоветами Кочковского района Новосибирской области. Близлежащими населенными пунктами являются села: Красная Сибирь (2 км от районного центра), с. Жуланка (10,2 км) и с. Новоцелинное (3,5 км).

Площадь территории поселения составляет 2047 га (20,47 км2). Протяженность населенного пункта с севера на юг составляет 2 км и с запада на восток – 5,2 км.

Географическими координатами с. Кочки являются 54 градуса 20 минут северной широты и 80 градусов 29 минут восточной долготы. Территория поселения характеризуется типичным для Кочковского района Новосибирской области равнинно-возвышенным рельефом. Территория представляет собой плоскую равнину с перепадами высот от 5 до 12 метров и лишь в северо-западной части имеется неширокая полоса, покрытая сетью западин, часто заболоченных или занятых березово-осиновыми колками.

**Климат.**

Климат с. Кочки – умеренно-прохладный с высокой степенью увлажненности. Снег ложится со второй декады ноября до середины апреля. Глубина снежного покрова достигает в среднем 35 см, максимальная до 60 см., глубина промерзания грунта составляет 2 - 3 м. Самый холодный месяц – январь со среднемесячной температурой и минимальной температурой соответственно –24,4° и –50°. Самый теплый месяц – июль со среднемесячной температурой - +20° и максимальной – +39°. Характерны длительные (от 2 до 4 лет), ритмично повторяющиеся через 10-11 лет засухи.

Продолжительность отопительного периода 228 суток. Основное требование по учёту климатических особенностей при строительстве – обеспечение теплозащиты зданий и сооружений.

Таким образом, можно заключить, что отдельные климатические элементы и их комплексное воздействие влияют на строительно-климатические, биоклиматические и санитарно-гигиенические условия жизни населения и определяют требования по их учёту в проектах застройки.

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Кочковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области

# РАЗДЕЛ 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах посления

На территории с. Кочки предусмотрено централизованное теплоснабжение. На территории населенного пункта расположено 11 котельных, отапливающих общественные здания и жилой фонд.

Обслуживание источников теплоснабжения осуществляется:

* МУП «Управляющая компания ЖКХ» (9 котельных);
* ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» (1 котельная);
* ООО «Кочковское АТП» (1 котельная);

Котельная ООО «Кочковского АТП» отапливает собственные объекты, сторонние потребители к тепловым сетям котельной не подключены.

Краткая характеристика источника теплоснабжения приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень источников централизованного теплоснабжения

| **Наименование котельной** | **Адрес местонахождения** | **Обслуживающая организация** | **Установленная мощность, Гкал/ч** |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» | *Примечание - Информация может быть предоставлена при личном обращении в администрацию Кочковского района Новосибирской области при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и наличии допуска к государственной тайне* | МУП «Управляющая компания ЖКХ» | 5,46 |
| Котельная «Школа» | *Примечание - Информация может быть предоставлена при личном обращении в администрацию Кочковского района Новосибирской области при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и наличии допуска к государственной тайне* | МУП «Управляющая компания ЖКХ» | 2,064 |
| Котельная «ПМК» | *Примечание - Информация может быть предоставлена при личном обращении в администрацию Кочковского района Новосибирской области при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и наличии допуска к государственной тайне* | МУП «Управляющая компания ЖКХ» | 1,6 |
| Котельная «ЛМС» | *Примечание - Информация может быть предоставлена при личном обращении в администрацию Кочковского района Новосибирской области при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и наличии допуска к государственной тайне* | МУП «Управляющая компания ЖКХ» | 1,12 |
| Котельная «ЦРБ» | *Примечание - Информация может быть предоставлена при личном обращении в администрацию Кочковского района Новосибирской области при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и наличии допуска к государственной тайне* | МУП «Управляющая компания ЖКХ» | 2,58 |
| Котельная «Тополек» | *Примечание - Информация может быть предоставлена при личном обращении в администрацию Кочковского района Новосибирской области при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и наличии допуска к государственной тайне* | МУП «Управляющая компания ЖКХ» | 1,376 |
| Котельная «Быткомбината» | *Примечание - Информация может быть предоставлена при личном обращении в администрацию Кочковского района Новосибирской области при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и наличии допуска к государственной тайне* | МУП «Управляющая компания ЖКХ» | 0,516 |
| Котельная «Собственная база» | *Примечание - Информация может быть предоставлена при личном обращении в администрацию Кочковского района Новосибирской области при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и наличии допуска к государственной тайне* | МУП «Управляющая компания ЖКХ» | 1,032 |
| Котельная «Кочковскремтранс» | *Примечание - Информация может быть предоставлена при личном обращении в администрацию Кочковского района Новосибирской области при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и наличии допуска к государственной тайне* | МУП «Управляющая компания ЖКХ» | 2,112 |
| Котельная ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» | *Примечание - Информация может быть предоставлена при личном обращении в администрацию Кочковского района Новосибирской области при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и наличии допуска к государственной тайне* | ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» | 2,4 |

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные. Объекты производства и соцкультбыта, удаленные от котельных, снабжаются теплом от индивидуальных источников тепла.

На территории поселения также действуют локальные (автономные) источники теплоснабжения, отапливающие административные здания и объекты бюджетной сферы, удаленные от источника централизованного теплоснабжения. В качестве топлива на автономных источниках теплоснабжения используется твердое топливо (дрова, уголь), электроэнергия.

## 1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Генеральным планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Значительное увеличение селитебной территории за счет освоения новых земель не предлагается. Размещение объектов нового жилищного строительства в поселении возможно на имеющихся свободных территориях и на месте сноса и ветхой и малоценной застройки.

Жилищный фонд сосредоточен в жилой зоне, зоне смешанной и общественно-деловой застройки. В их состав входят объекты функционально совместимые с постоянным и временным проживанием населения. В составе жилых зон могут находиться отдельно-стоящие, встроенные и пристроенные объекты культурно-бытового и коммунального обслуживания.

В настоящее время строительство жилья на территории поселения представлено преимущественно индивидуальной жилой застройкой. Сведения о строительстве жилья приведено в таблице ниже.

Таблица 2 – Сведения о строительстве жилья на территории поселения (по данным Федеральной службы Государственной статистики)

| **Показатели** | **Ед. измерения** | **2020** | **2021** | **2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений | тысяча метров квадратных | 91.7 | 91.9 | 92,1 |
| Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования | квадратный метр общей площади | 248 | 220 | 147 |
| Введено в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования | квадратный метр общей площади | 248 | 140 | 28 |

Существующий жилой фонд подразделяется на среднеэтажные многоквартирные и малоэтажные (индивидуальные) жилые дома. Основная часть население поселения проживает в домах малоэтажной застройки.

Планами развития территории поселения предусматривается компактное развитие селитебной территории в населенных пунктов. Развитие застроенных территорий и освоение резервных территорий под многоэтажное и малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) предполагает:

1) создание комфортных условий для проживания на территории поселения;

2) организацию комплексного освоения резервных территорий под жилищное строительство;

3) строительство качественного жилья с комплексом инфраструктуры (социальной, транспортной, инженерной);

4) образование новых земельных участков для их предоставления в целях индивидуального, блокированного, малоэтажного многоквартирного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства;

5) строительство/реконструкцию достаточного количества современных социальных объектов.

В ближайшей перспективе на территории с. Кочки планируется строительство следующих объектов:

- 18-квартирный жилой дом по ул. Некрасова. Перспективная тепловая нагрузка 0,061 Гкал/час. Теплоснабжение объекта предусматривается от реконструируемой котельной «Школа». Срок ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- Здание Школы искусств. Перспективная тепловая нагрузка 0,303 Гкал/час. Теплоснабжение объекта предусматривается от реконструируемой котельной «Центральная». Срок ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- 18-квартирный жилой дом по ул. Советская. Перспективная тепловая нагрузка 0,061 Гкал/час. Теплоснабжение объекта предусматривается от реконструируемой котельной «Центральная». Срок ввода в эксплуатацию – 2024 год;

- Здание Бассейна. Перспективная тепловая нагрузка 0,5682 Гкал/час. Теплоснабжение объекта предусматривается от реконструируемой котельной «Центральная». Срок ввода в эксплуатацию – 2024 год.

Для отопления индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных котлов, работающих на газовом и твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Отопление вновь строящихся многоквартирных жилых домов, а также социально-значимых объектов планируется осуществлять от существующих источников теплоснабжения. Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

## 1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

В настоящее время на территории поселения действует десять источников централизованного теплоснабжения. К сети централизованного теплоснабжения подключены жилые многоквартирные дома, а также административные и социально-значимые объекты.

За базовый уровень потребления тепла принят уровень потребления тепловой энергии в 2022 году. Базовый уровень потребления тепловой энергии с разделением по источникам теплоснабжения представлен в таблице 4.

Таблица 3 – Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Нагрузки, Гкал/ч | Полезный отпуск тепла, Гкал |
| 1 | Котельная «Центральная» | 3,746 | 3832,2 |
| 2 | Котельная «Школа» | 1,099 | 1820,9 |
| 3 | Котельная «ПМК» | 0,465 | 644,0 |
| 4 | Котельная «ЛМС» | 0,489 | 1056,6 |
| 5 | Котельная «ЦРБ» | 1,601 | 2172,9 |
| 6 | Котельная «Тополек» | 0,946 | 1757,1 |
| 7 | Котельная «Быткомбината» | 0,305 | 690,7 |
| 8 | Котельная «Собственная база» | 0,72 | 1646,8 |
| 9 | Котельная «Кочковскремтранс» | 1,794 | 363,2 |
| 10 | Котельная ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» | 1,5 | 4150,0 |

Сведения о тепловой нагрузке потребителей и полезном отпуске тепла локальных котельных не представлены.

Существующая и перспективная тепловая нагрузка источников централизованного теплоснабжения приведена в таблице 5. Перспективная тепловая нагрузка источников теплоснабжения была рассчитана с учетом планов по реконструкции системы теплоснабжения, рассмотренных в Разделах 5, 6 и 7 настоящей Схемы.

Таблица 4 – Существующая и перспективная нагрузка системы теплоснабжения, Гкал/час

| № п/п | Котельная | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» | 3,746 | 3,746 | 4,375 | 4,678 | 4,678 | 4,678 | 4,678 |
| 2 | Котельная «Школа» | 1,099 | 1,099 | 1,160 | 2,954 | 2,954 | 2,954 | 2,954 |
| 3 | Котельная «ПМК» | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |
| 4 | Котельная «ЛМС» | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 |
| 5 | Котельная «ЦРБ» | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 |
| 6 | Котельная «Тополек» | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 |
| 7 | Котельная «Быткомбината» | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 |
| 8 | Котельная «Собственная база» | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 |
| 9 | Котельная «Кочковскремтранс» | 1,794 | 1,794 | 1,794 | - | - | - | - |
| 10 | Котельная ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |

Существующие и перспективные объемы потребления теплоносителя в зонах действия источников централизованного теплоснабжения приведены в Разделе 3.

## 1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Промышленные объекты расположены в промышленной зоне. Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от существующих котельных и от автономных встроенных или пристроенных источников, входящих в комплекс конкретного объекта. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в перспективе не прогнозируется.

## 1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения

Расчет средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения приведено в таблице 6.

Таблица 5 – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Котельная «Центральная»** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 3,746 | 3,746 | 4,375 | 4,678 | 4,678 | 4,678 | 4,678 |
| 1.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |
| 1.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 18,45 | 18,45 | 21,55 | 23,05 | 23,05 | 23,05 | 23,05 |
| 2 | **Котельная «Школа»** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,099 | 1,099 | 1,160 | 2,954 | 2,954 | 2,954 | 2,954 |
| 2.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 2.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 22,90 | 22,90 | 24,17 | 61,54 | 61,54 | 61,54 | 61,54 |
| 3 | **Котельная «ПМК»** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |
| 3.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 |
| 4 | **Котельная «ЛМС»** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 |
| 4.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| 4.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 |
| 5 | **Котельная «ЦРБ»** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 |
| 5.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 5.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 13,34 | 13,34 | 13,34 | 13,38 | 13,38 | 13,38 | 13,38 |
| 6 | **Котельная «Тополек»** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 |
| 6.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 6.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 |
| 7 | **Котельная «Быткомбината»** |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 |
| 7.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 7.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 |
| 8 | **Котельная «Собственная база»** |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 |
| 8.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 8.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 11,25 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 |
| 9 | **Котельная «Кочковскремтранс»** |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,794 | 1,794 | 1,794 | - | - | - | - |
| 9.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,125 | 0,125 | 0,125 | - | - | - | - |
| 9.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 14,35 | 14,35 | 14,35 | - | - | - | - |
| 10 | **Котельная ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей»** |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 10.2 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 10.3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

#

# РАЗДЕЛ 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## 2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории муниципального образования сложилась система централизованного теплоснабжения на базе десяти котельных.

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано

- Реконструкция котельной «Школа», путем строительства новой блочно-модульной котельной тепловой мощностью 2,6 Гкал/ч;

- Реконструкция котельной «Центральная», путем строительства новой блочно-модульной котельной.

- Закрытие котельной «Кочковскремтранс» с переводом потребителей на новую блочно-модульную котельную «Школа».

- Модернизация сохраняемых источников централизованного теплоснабжения путем ремонта и замены изношенного оборудования.

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

Для отопления я вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением - автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Промышленные объекты расположены в промышленной зоне. Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от существующих котельных и от автономных встроенных или пристроенных источников, входящих в комплекс конкретного объекта. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в перспективе не прогнозируется.

## 2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла на твердом топливе, а также посредствам печного отопления. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется.

##

## 2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составлены с учетом положений Раздела 4, с учетом предложений, проектов (мероприятий) по развитию системы теплоснабжения предусмотренных Разделами 5 и 6.

Таблица 6 - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

| № п/п | Зона действия котельной | Ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Котельная «Центральная»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 5,460 | 5,460 | 6,000\* | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 1.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 5,460 | 5,460 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 1.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| 1.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии  | Гкал/ч | 0,386 | 0,386 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 |
| 1.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,746 | 3,746 | 4,375 | 4,678 | 4,678 | 4,678 | 4,678 |
| 1.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,270 | 1,270 | 1,116 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 |
| 2 | **Котельная «Школа»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 2,064 | 2,064 | 2,600\* | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| 2.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 2,064 | 2,064 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| 2.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| 2.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии  | Гкал/ч | 0,183 | 0,183 | 0,193 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| 2.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,099 | 1,099 | 1,160 | 2,954 | 2,954 | 2,954 | 2,954 |
| 2.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,754 | 0,754 | 1,219 | -0,612 | -0,612 | -0,612 | -0,612 |
| 3 | **Котельная «ПМК»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 3.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 3.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 3.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии  | Гкал/ч | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| 3.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |
| 3.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
| 4 | **Котельная «ЛМС»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 |
| 4.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 |
| 4.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 4.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии  | Гкал/ч | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| 4.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 |
| 4.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 |
| 5 | **Котельная «ЦРБ»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| 5.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| 5.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 5.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии  | Гкал/ч | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 |
| 5.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 |
| 5.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 |
| 6 | **Котельная «Тополек»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 |
| 6.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 |
| 6.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 6.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии  | Гкал/ч | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| 6.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 |
| 6.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| 7 | **Котельная «Быткомбината»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 7.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 7.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 7.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии  | Гкал/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 7.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 |
| 7.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| 8 | **Котельная «Собственная база»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| 8.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| 8.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 8.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии  | Гкал/ч | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| 8.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 |
| 8.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |
| 9 | **Котельная «Кочковскремтранс»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 2,112 | 2,112 | 2,112 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 9.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 2,112 | 2,112 | 2,112 | - | - | - | - |
| 9.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 9.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | - | - | - | - |
| 9.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии  | Гкал/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 9.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,794 | 1,794 | 1,794 | - | - | - | - |
| 9.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,276 | 0,276 | 0,276 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 10 | **Котельная ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| 10.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| 10.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 10.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии  | Гкал/ч | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| 10.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 10.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 |

\* - Конкретные технические характеристики перспективных источников теплоснабжения (тепловая мощность, тепловая нагрузка и тд.) будут определены на последующих этапах проектирования. Для исключения возникновения дефицита тепловой мощности в зоне действия реконструируемых котельных «Центральная» и «Школа» рекомендуется на последующих этапах проектирования уточнить требуемую тепловую мощность источников с учетом перспектив-ной тепловой нагрузки!

По данным, приведенным таблицы 6, видно, что в зонах действия существующих источников централизованного теплоснабжения дефициты тепловой мощности не выявлены. Для обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения рекомендуется рассмотреть варианты по снижению потерь тепла в тепловой сети.

Для исключения возникновения дефицита тепловой мощности в зоне действия реконструируемых котельных «Центральная» и «Школа» рекомендуется на последующих этапах проектирования уточнить требуемую тепловую мощность источников с учетом перспективной тепловой нагрузки!

## 2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, либо в границах поселения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

Источники теплоснабжения, в зону деятельности которых входит территория нескольких населенных пунктов, отсутствуют.

##

## 2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета, приведённой в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». В соответствии с данной методикой радиус эффективного теплоснабжения определяется как максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Другими словами радиус эффективного теплоснабжение рассчитывается как максимальное расстояние от нового объекта теплопотребления с заданной тепловой нагрузкой до точки возможного подключения к существующим тепловым сетям.

Методика расчета:

1. В системе теплоснабжения расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям рассчитывается как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

2. Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения требуется вычислять как

|  |  |
| --- | --- |
| , руб./Гкал, | (1) |

где:

 - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) на -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) в -м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

3. Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения требуется вычислять как

|  |  |
| --- | --- |
| , руб./Гкал, | (2) |

где:

 - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

4. Расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать как

|  |  |
| --- | --- |
| , руб./Гкал; | (3) |

5. При подключении нового объекта заявителя в тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать как

|  |  |
| --- | --- |
| , руб./Гкал; | (4) |

 - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) на -й расчетный период регулирования, определяемая дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

 - дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения определяемая дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

6. Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – нецелесообразно. Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Модель определения зон эффективного теплоснабжения представлена на рисунке 3.

В зависимости от конфигурации и сложности рассматриваемых систем теплоснабжения, точками подключения перспективной тепловой нагрузки могут являться следующие элементы тепловой сети:

* Тепловая камера или узел («глухая» врезка);
* Котельная, центральный тепловой пункт или насосная станция (в случае простой схемы).



Рисунок 3 - Расчетная модель системы теплоснабжения

(Потребители 1 и 2 находятся в зоне эффективного теплоснабжения)

Искомое расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии будет определяться, как сумма следующих составляющих:

* протяженность магистральной тепловой сети - путь теплоносителя, пройденный от источника тепловой энергии до точки сброса тепловой нагрузки (Lм);
* эффективный радиус теплоснабжения (R) – искомое значение.

Расчетная величина радиуса эффективного теплоснабжения зависит не только от расстояния между перспективной застройкой и теплоисточником, но и от величины присоединяемой тепловой нагрузки.

При расположении перспективного потребителя на расстоянии большем, чем расчетный радиус эффективного теплоснабжения (Потребитель 3 на рисунке 3), производство и транспортировка тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения перспективного потребителя, становиться неэффективной, в связи с увеличением совокупных затрат.

Результаты расчетов представлены в таблице 8.

Таблица 7 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения

| № п/п | Наименование источников теплоснабжения | Присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,8 |
| 1 | Системы централизованного теплоснабжения с. Кочки | 86,37 | 75,35 | 72,39 | 74,78 | 77,19 | 71,41 | 73,59 | 75,77 | 77,97 | 80,75 |

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

# РАЗДЕЛ 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя

## 3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя формируются по данным о балансах тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии. Расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях определяются по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения приведен в таблице 10.

Таблица 8 – Существующий и перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Существующее состояние | Перспективное состояние |
| --- | --- | --- |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Величина подпитки тепловой сети, тыс.м³/год, в т.ч.: | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Величина подпитки тепловой сети, тыс.м³/год, в т.ч.: |
| Всего подпитка тепловой сети | Нормативные утечки теплоносителя | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения) | Всего  | Нормативные утечки теплоносителя | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения) |
| Котельная «Центральная» | 3,746 | 3,771 | 3,771 | - | 4,678 | 4,710 | 4,710 | - |
| Котельная «Школа» | 1,099 | 1,106 | 1,106 | - | 2,954 | 2,974 | 2,974 | - |
| Котельная «ПМК» | 0,465 | 0,468 | 0,468 | - | 0,465 | 0,468 | 0,468 | - |
| Котельная «ЛМС» | 0,489 | 0,492 | 0,492 | - | 0,489 | 0,492 | 0,492 | - |
| Котельная «ЦРБ» | 1,601 | 1,612 | 1,612 | - | 1,606 | 1,617 | 1,617 | - |
| Котельная «Тополек» | 0,946 | 0,952 | 0,952 | - | 0,946 | 0,952 | 0,952 | - |
| Котельная «Быткомбината» | 0,305 | 0,307 | 0,307 | - | 0,305 | 0,307 | 0,307 | - |
| Котельная «Собственная база» | 0,720 | 0,725 | 0,725 | - | 0,720 | 0,725 | 0,725 | - |
| Котельная «Кочковскремтранс» | 1,794 | 1,806 | 1,806 | - | - | - | - | - |
| Котельная ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» | 1,500 | 1,510 | 1,510 | - | 1,500 | 1,510 | 1,510 | - |

## 3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии со СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в нормальном, эксплуатационном и в аварийном режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 11.

Таблица 9 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для эксплуатационного и аварийного режимов

| № п/п | Показатели баланса производительности СХВП | Ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Котельная «Центральная»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч  | 3,746 | 3,746 | 4,375 | 4,678 | 4,678 | 4,678 | 4,678 |
| 1.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 283,128 | 283,128 | 330,684 | 353,585 | 353,585 | 353,585 | 353,585 |
| 1.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,708 | 0,708 | 0,827 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 |
| 1.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 5,66 | 5,66 | 6,61 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 |
| 2 | **Котельная «Школа»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч  | 1,099 | 1,099 | 1,160 | 2,954 | 2,954 | 2,954 | 2,954 |
| 2.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 83,064 | 83,064 | 87,674 | 223,267 | 223,267 | 223,267 | 223,267 |
| 2.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,208 | 0,208 | 0,219 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 |
| 2.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 1,66 | 1,66 | 1,75 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 |
| 3 | **Котельная «ПМК»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч  | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |
| 3.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 35,145 | 35,145 | 35,145 | 35,145 | 35,145 | 35,145 | 35,145 |
| 3.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| 3.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 4 | **Котельная «ЛМС»** |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч  | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 |
| 4.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 36,959 | 36,959 | 36,959 | 36,959 | 36,959 | 36,959 | 36,959 |
| 4.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| 4.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 5 | **Котельная «ЦРБ»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч  | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 |
| 5.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 121,006 | 121,006 | 121,006 | 121,369 | 121,369 | 121,369 | 121,369 |
| 5.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 |
| 5.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| 6 | **Котельная «Тополек»** |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч  | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 |
| 6.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 71,500 | 71,500 | 71,500 | 71,500 | 71,500 | 71,500 | 71,500 |
| 6.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
| 6.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 7 | **Котельная «Быткомбината»** |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч  | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 |
| 7.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 23,052 | 23,052 | 23,052 | 23,052 | 23,052 | 23,052 | 23,052 |
| 7.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| 7.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 8 | **Котельная «Собственная база»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч  | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 |
| 8.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 54,419 | 54,419 | 54,419 | 54,419 | 54,419 | 54,419 | 54,419 |
| 8.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| 8.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 9 | **Котельная «Кочковскремтранс»** |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 9.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч  | 1,794 | 1,794 | 1,794 |  |  |  |  |
| 9.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 135,593 | 135,593 | 135,593 |  |  |  |  |
| 9.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,339 | 0,339 | 0,339 |  |  |  |  |
| 9.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 2,71 | 2,71 | 2,71 |  |  |  |  |
| 10 | **Котельная ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч  | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 10.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 113,372 | 113,372 | 113,372 | 113,372 | 113,372 | 113,372 | 113,372 |
| 10.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 10.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |

# РАЗДЕЛ 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Поселения

## 4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов:

1) приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для существующих, реконструируемых и перспективных источников тепловой энергии;

2) использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей;

3) размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение;

4) унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей;

5) разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования;

6) автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры);

7) использование наилучших доступных технологий;

8) внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности;

9) приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

1) решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №43, ст.5073; 2013, №33, ст.4392; 2014, №9, ст.907; 2015, №5, ст.827; №8, ст.1175; 2018, №34, ст.5483);

2) решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

3) решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;

4) принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

5) предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;

6) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.

Для территории поселения данные решения отсутствуют.

Генеральным планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Значительное увеличение селитебной территории за счет освоения новых земель не предлагается. Размещение объектов нового жилищного строительства в поселении возможно на имеющихся в небольшом количестве свободных территориях и на месте сноса и ветхой и малоценной застройки. В настоящее время строительство жилья на территории поселения представлено преимущественно индивидуальной жилой застройкой.

Для отопления вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

В целях повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей, рассмотрим два сценария перспективного развития системы централизованного теплоснабжения поселения.

**Сценарий №1 развития системы централизованного теплоснабжения предусматривает:**

- Реконструкция котельной «Школа», путем строительства новой блочно-модульной котельной тепловой мощностью 2,6 Гкал/ч;

- Реконструкция котельной «Центральная», путем строительства новой блочно-модульной котельной.

- Закрытие котельной «Кочковскремтранс» с переводом потребителей на новую блочно-модульную котельную «Школа».

- Модернизация сохраняемых источников централизованного теплоснабжения путем ремонта и замены изношенного оборудования.

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей теплоснабжения.

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

**Сценарий №2 развития системы централизованного теплоснабжения**

Сохранение существующей схемы теплоснабжения. Работоспособность объектов системы теплоснабжения при данном варианте развития планируется обеспечивать путем проведения текущих и аварийных ремонтов.

При отсутствии инвестиций в сохранение и модернизацию объектов системы теплоснабжения надежность и эффективность система либо остаётся на неизменном уровне (в случае проведения своевременных ремонтов и регламентах работ) или ухудшается за счет морального и физического износа оборудования и тепловых статей.

## 4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

При реализации мероприятий по Сценарию №1 увеличивается надежность теплоснабжения за счет обновления оборудования, планируется снижение расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием и сокращения эксплуатационных затрат. Снижение эксплуатационных издержек увеличивает НВВ ресурсоснабжающей организации, что в свою очередь может дать средства к дальнейшему развитию системы теплоснабжения (реализация мероприятий ТСО по обновлению оборудования) и поддержанию его в работоспособном состоянии.

На всех этапах реконструкции системы централизованного теплоснабжения предусматривается замена изношенных участков тепловых сетей.

# РАЗДЕЛ 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

## 5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов. Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источников теплоснабжения. Строительство новых источников централизованного теплоснабжения для обеспечения перспективной застройки на территории поселения не планируется.

Для отопления вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные котлы. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Для теплоснабжения зданий (групп зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

## 5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии с целью обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии на данном этапе не планируется. Расширение зон действия существующих систем централизованного теплоснабжения на перспективу за счет увеличения числа потребителей не планируется.

## 5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано

- Реконструкция котельной «Школа», путем строительства новой блочно-модульной котельной тепловой мощностью 2,6 Гкал/ч;

- Реконструкция котельной «Центральная», путем строительства новой блочно-модульной котельной.

- Закрытие котельной «Кочковскремтранс» с переводом потребителей на новую блочно-модульную котельную «Школа».

- Модернизация сохраняемых источников централизованного теплоснабжения путем ремонта и замены изношенного оборудования.

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

## 5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

## 5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано

- Реконструкция котельной «Школа», путем строительства новой блочно-модульной котельной тепловой мощностью 2,6 Гкал/ч;

- Реконструкция котельной «Центральная», путем строительства новой блочно-модульной котельной.

- Закрытие котельной «Кочковскремтранс» с переводом потребителей на новую блочно-модульную котельную «Школа».

- Модернизация сохраняемых источников централизованного теплоснабжения путем ремонта и замены изношенного оборудования.

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

Вывод источников теплоснабжения из эксплуатации не планируется.

## 5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

## 5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

## 5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и поддержание заданной температуры горячей воды.

На котельных предусмотрен качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии. Качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям Сведения о температурных графиках котельных приведены в таблице ниже.

Таблица 10 – Общие сведения о температурных графиках источников тепла

| № п/п | Наименование СЦТ | Температурный график тепловой сети |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» | 95/70 |
| 2 | Котельная «Школа» | 95/70 |
| 3 | Котельная «ПМК» | 95/70 |
| 4 | Котельная «ЛМС» | 95/70 |
| 5 | Котельная «ЦРБ» | 95/70 |
| 6 | Котельная «Тополек» | 95/70 |
| 7 | Котельная «Быткомбината» | 95/70 |
| 8 | Котельная «Собственная база» | 95/70 |
| 9 | Котельная «Кочковскремтранс» | 95/70 |
| 10 | Котельная ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» | 95/70 |

В соответствии с пункт 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждёнными Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более:

1) температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %;

2) по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %;

3) по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см 2;

4) среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %.

Изменение температурного графика не требуется.

## 5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано

- Реконструкция котельной «Школа», путем строительства новой блочно-модульной котельной тепловой мощностью 2,6 Гкал/ч;

- Реконструкция котельной «Центральная», путем строительства новой блочно-модульной котельной.

- Закрытие котельной «Кочковскремтранс» с переводом потребителей на новую блочно-модульную котельную «Школа».

- Модернизация сохраняемых источников централизованного теплоснабжения путем ремонта и замены изношенного оборудования.

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

Сведения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии рассмотрены в Разделе 2 настоящей схемы.

## 5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не планируется.

## 5.11 Разработка сценариев развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, а том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

На территории с. Кочки предусмотрено централизованное теплоснабжение. На территории населенного пункта расположено 11 котельных, отапливаемых общественные здания и жилой фонд.

Обслуживание источников теплоснабжения осуществляется:

* МУП «Управляющая компания ЖКХ» (9 котельных);
* ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» (1 котельная);
* ООО «Кочковское АТП» (1 котельная);

### 5.11.1 Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения \ могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

- внеплановая остановка (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

Основные причины возникновения аварии, описания аварийных ситуаций, возможные масштабы аварии их последствия и уровень реагирования приведены в таблице 65.

Таблица 11 -Риски возникновения аварий

| **Причина возникновения аварии** | **Описание аварийной ситуации** | **Возможные масштабы аварии и последствия** | **Уровень реагирования** |
| --- | --- | --- | --- |
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии. | Остановка работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях. возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный |
| Прекращение подачи холодной воды на источник-тепловой энергии | Ограничение работы источника тепловой энергии | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный |
| Выход из строя Сетевого (сетевых)насоса | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в системуотопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый |
| Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Порыв на тепловых сетях | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый |

### 5.11.2 Схема теплоснабжения объектов

Потребители, подключённые к тепловым сетям отопления двух и более источников тепла отсутствуют. Аварийное переключение нагрузки между источниками тепла не предусмотрено.

В соответствии с п. 4.2 4.2 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

*Первая категория* - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

**Вторая категория** - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

* жилые и общественные здания до 12 °С;
* промышленные здания до 8 °С.

**Третья категория** - остальные потребители.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг…», в жилых помещениях в нормативная температура воздуха должна составлять не ниже +18 °С. Допустимая продолжительность перерыва отопления:

− не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца;

− не более 16 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °С до нормативной температуры;

− не более 8 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °С до +12 °С;

− не более 4 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °С до +10 °С.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», на период ликвидации аварии не допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий второй категории ниже +12 °С, промышленных зданий ниже +8 °С. Сведения о допустимом снижении при расчетной температуре наружного воздуха приведено в таблице ниже.

Таблица 12 - Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °C |
| минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. |

Для потребителей первой категории допускается предусматривать местные резервные источники теплоты (стационарные или передвижные) при отсутствии возможности резервирования от нескольких независимых источников тепла или тепловых сетей.

### 5.11.3 Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, в соответствии со СП 124.13330.2012. «Тепловые сети. Актуализированная редакция. CHип 41-02-2003». С учетом данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяется время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.

Таблица 13 - Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Наименование технологического нарушения  | Время на устранение  | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, C  |
| 0  | -10  | -20  | более -20  |
| 1. | Отключение отопления  | 2 часа  | 18  | 18  | 15  | 15  |
| 2. | Отключение отопления  | 4 часа  | 18  | 15  | 15  | 15  |
| 3. | Отключение отопления  | 6 часов  | 15  | 15  | 15  | 10  |
| 4. | Отключение отопления  | 8 часов  | 15  | 15  | 10  | 10  |

Период времени снижения температуры при внезапном прекращении теплоснабжения до критического значения (плюс 12°С) рассчитывается по формуле:

,

где  - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (плюс 12°С);

 - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события;

 - коэффициент аккумуляции помещения (здания).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха. Результаты расчета приведены в таблице 14.

Таблица 14 – Расчет времени снижения температуры до критического значения.

| **Температура воздуха, °С** | **Температура в отапливаемом помещении, °С** | **Критерий отказа теплоснабжения, °С** | **Коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч** | **Период времени снижения температуры** **z, час** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -34 ¸-32,1 | 20 | 12 | 40 | 6,5452 |
| -32 ¸-30,1 | 20 | 12 | 40 | 6,8250 |
| -30 ¸-28,1 | 20 | 12 | 40 | 7,1299 |
| -28 ¸-26,1 | 20 | 12 | 40 | 7,4634 |
| -26 ¸-24,1 | 20 | 12 | 40 | 7,8298 |
| -24 ¸-22,1 | 20 | 12 | 40 | 8,2341 |
| -22 ¸-20,1 | 20 | 12 | 40 | 8,6826 |
| -20 ¸-18,1 | 20 | 12 | 40 | 9,1830 |
| -18 ¸-16,1 | 20 | 12 | 40 | 9,7449 |
| -16 ¸-14,1 | 20 | 12 | 40 | 10,3804 |
| -14 ¸-12,1 | 20 | 12 | 40 | 11,1053 |
| -12 ¸-10,1 | 20 | 12 | 40 | 11,9397 |
| -10 ¸-8,1 | 20 | 12 | 40 | 12,9109 |
| -8 ¸-6,1 | 20 | 12 | 40 | 14,0559 |
| -6 ¸-4,1 | 20 | 12 | 40 | 15,4265 |
| -4 ¸-2,1 | 20 | 12 | 40 | 17,0978 |
| -2 ¸-0,1 | 20 | 12 | 40 | 19,1829 |
| 0-1,9 | 20 | 12 | 40 | 21,8617 |
| 2-3,9 | 20 | 12 | 40 | 25,4396 |
| 4-5,9 | 20 | 12 | 40 | 30,4856 |
| 6-7,9 | 20 | 12 | 40 | 38,2205 |
| 8-9,9 | 20 | 12 | 40 | 51,9713 |
| Выше 10 |  |  |  |  |

Сведения о допустимом времени устранения технологических нарушений на объектах водоснабжения и электроснабжения приведено в таблицах ниже.

Таблица 15 - Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах водоснабжения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Наименование технологического нарушения  | Диаметр труб, мм  | Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м  |
|  |  |  | до 2  | более 2  |
| 1  | Отключение водоснабжения  | до 400  | 8  | 12  |

Таблица 16- Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах электроснабжения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п  | Наименование технологического нарушения  | Время устранения  |
| 1. | Отключение электроснабжения  | 2 часа  |

### 5.11.4 Расчет потерь теплоносителя на участке тепловой сети при возникновении аварийной ситуации

Потери теплоносителя при возникновении аварийной ситуации включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды на заполнение попавших под отключение участков сети и системы отопления отключаемых потребителей.

Объемы воды во всех попавших под отключение участков сети (подающем и обратном трубопроводе) вычисляется по формуле:



где, - длина участка, м;

 - диаметр подающего (обратного) трубопровода, м.

Расчетные нагрузки на отопление, вентиляцию суммируются по каждому потребителю. Расчетные средние нагрузки на ГВС суммируются по каждому потребителю.

Объем внутренних систем теплопотребления рассчитывается исходя из следующей зависимости:



где

- расчетная тепловая нагрузка системы теплопотребления, Гкал/ч;

- удельный объем воды, принимаемый в зависимости от вида основного теплопотребляющего оборудования, (м3\*ч)/Гкал.

### 5.11.5 Анализ переключения тепловых сетей при возникновении аварийных ситуаций

Потребители, подключённые к тепловым сетям отопления двух и более источников тепла отсутствуют. Аварийное переключение нагрузки между источниками тепла не предусмотрено.

Задачи по ликвидации последствий аварийных ситуаций, решаемые с применением электронного моделирования, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой.

В эти задачи входят:

* моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;
* формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;
* формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:

* программное обеспечение, позволяющее создать математическую модель всех технологических объектов (паспортизировать), составляющих систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;
* средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;
* собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта, - от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

В рамках данной работы было выполнено:

- Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе с полным топологическим описанием связности объектов. Графическое представление объектов выполнено с использованием ГИС «Zulu», с учетом привязки к топографической основе и схемы расположения инженерных коммуникаций, согласно предоставленных данных.

- Паспортизация объектов системы теплоснабжения. Паспортизация объектов системы теплоснабжения осуществлялась на основе предоставленных исходных и расчетных данных.

- Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное. Разбивка объектов по территориальному делению происходит на основе данных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования.

Описание разработанной электронной модели схемы теплоснабжения поселение приведено в Главе 3 Обосновывающих материалов.

Разработанная модель схемы теплоснабжения позволяет локализовать на карте место возникновения аварии, а также определить количество потребителей, попадающих под отключение на время устранения аварии.

### 5.11.6 Организация управления ликвидацией аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

* на муниципальном уровне – ответственный специалист муниципального образования;
* на объектовом уровне – оперативный персонал источников тепла.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

### 5.11.7 Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Для ликвидации аварий создаются и используются

* резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального образования,
* резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 мин. При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий более 12 часов.

### 5.11.8 Порядок действий по ликвидации аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее — ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О сложившейся обстановке население информируется администрацией муниципального образования, эксплуатирующей организацией через местную систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе администрации муниципального образования, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Таблица 17 - Мероприятия при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения

| **№ п/п** | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| **При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения** |
| **1.** | При поступлении информации (сигнала) об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений социальных объектов);принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них;принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений  | Немедленно  | Руководители объектов **э**лектро– водо – газо-, теплоснабжения |
| 2. | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений, подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток;обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы. | Ч+ (0ч.30 мин.- 01.ч.00 мин) | Аварийно-восстановительные формирования   |
| 3. | При поступлении сигнала об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:доведение информации до заместителя главы администрации по ЖКХ и руководителя рабочей группы (его зама) оповещение и сбор рабочей и оперативной группы | НемедленноЧ+1ч. 30мин. | Оперативный дежурный ЕДДС  |
| 4. | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрации района. | Ч+ 2ч.00мин. | Рабочая и Оперативная группа |
| 5. | Организация работы оперативной группы | Ч+2ч.30 мин. | Руководитель оперативной группы |
| 6. | Выезд оперативной группы МО в район населенного пункта, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение котельных, учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений, попадающих в зону возможной аварийной ситуации. | Ч+(2ч.00мин -3 час.00мин). | * Руководитель рабочей группы
 |
| 7. | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава администрации муниципального образования | Ч+3ч.00мин. | Оперативная группа |
| 8. | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч+3ч.00 мин. | Руководитель Оперативной группы |
| 9. | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч+3ч.00 мин. | Оперативный дежурный ЕДДС, группа оповещения |
| 10. | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики, жизнеобеспечения населения. | Ч+3ч.00мин. | Руководитель, рабочей и оперативной группы |
| 11. | Организация сбора и обобщения информации:о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения;о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. | Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа (в последующие сутки). | оперативный дежурный ЕДДС и оперативная группа |
| 12 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения. | В ходе ликвидации аварии. | Руководитель Оперативной группы |
| 13 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. | Ч+3 ч 00 мин. | Отдел полиции  |
| 14 | * Доведение информации до рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств.
 | Ч + 3ч.00 мин. | Руководитель Оперативной группы |
| 15 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | По решению рабочей группы |  |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |
| 19 | Принятие решения и подготовка распоряжения Руководителя Оперативной группы о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч + 24 час 00 мин | Руководитель Оперативной группы |
| 20 | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ). Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС | По решению руководителя оперативной группы | Администрация муниципального образования  |
| 21 | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга | Через каждые 2 часа | Оперативная группа |
| 22 | Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения | Секретарь оперативной группы |
| 23 | Доведение распоряжения руководителя оперативной группы о переводе звена ОТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | По завершении работ по ликвидации ЧС | Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |
| 24 | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС | В течение месяца после ликвидации ЧС | Руководитель Оперативной группы |

### 5.11.9 Взаимодействие между органами и организациями при ликвидации аварий, инцидентов

О сложившейся аварийной ситуации население информируется администрацией муниципального образования, эксплуатирующей организацией через местную систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе администрации муниципального образования, Руководителю оперативной группы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

### 5.11.10 Порядок организации мониторинга состояния системы теплоснабжения

Мониторинг состояния системы теплоснабжения должен предусматривать.

- проведение ежедневного анализа состояния работы объектов теплоснабжения;

- оперативное решение вопросов по принятию неотложных мер в целях обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.

* установление взаимодействия органов повседневного управления - органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при осуществлении сбора и обмена информацией по вопросам устойчивого и надежного теплоснабжения жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально значимых объектов; оперативного контроля за принятием мер, необходимых для обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.

Функционирование системы мониторинга осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях. На муниципальном уровне координацию деятельности системы мониторинга осуществляет Администрация муниципального образования. На объектовом уровне - осуществляют теплоснабжающие организации.

На объектовом уровне собирается следующая информация:

1. Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, технологических отказов, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных потребителей;

2. Данные о проведенных ремонтных (в т.ч. капитальных) работах на объектах теплоснабжения, исполнительная документация по проведенным ремонтным работам;

3. Данные о вводе в эксплуатацию законченного строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения объектов теплоснабжения.

На муниципальном уровне собирается следующая информация:

1. Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, технологических отказов, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных потребителей;

2. Данные о проведенных капитальных ремонтных работах на объектах теплоснабжения, исполнительная документация по проведенным капитальным ремонтным работам;

3. Данные о вводе в эксплуатацию законченного строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения объектов теплоснабжения.

Результаты анализа данных мониторинга являются основанием для принятия решений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения.

#

# РАЗДЕЛ 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

## 6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На территории муниципального образования сложилась система централизованного теплоснабжения на базе десяти котельных.

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано

- Реконструкция котельной «Школа», путем строительства новой блочно-модульной котельной тепловой мощностью 2,6 Гкал/ч;

- Реконструкция котельной «Центральная», путем строительства новой блочно-модульной котельной.

- Закрытие котельной «Кочковскремтранс» с переводом потребителей на новую блочно-модульную котельную «Школа».

- Модернизация сохраняемых источников централизованного теплоснабжения путем ремонта и замены изношенного оборудования.

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

Перераспределение тепловой нагрузки в зонах действия источников тепла не планируется.

## 6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Подключение новых объектов, находящихся в застроенной части населенных пунктов, рекомендуется производить к существующим тепловым сетям с учетом их пропускной способности. Однако, для отопления индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных котлов. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

В застроенной части и на территории подлежащей застройке предусматривается подземная прокладка тепловых сетей (бесканальная, в каналах или в тоннелях (коллекторах) совместно с другими инженерными сетями). При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территории детских и лечебных учреждений.

В случае надземной прокладки тепловые сети прокладываются с соблюдением расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей в соответствии с таблицей А.3 СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003".

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития На территории поселения планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

Для отопления индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных котлов, работающих на газовом и твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

## 6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, на данном этапе не рекомендуется.

## 6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые предизолированные трубопроводы. Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях.

## 6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

На территории поселения есть необходимость в реконструкции тепловых сетей в связи с их износом. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется своевременно проводить текущие и плановые ремонты тепловых сетей и запорной арматуры. Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в таблице 18.

Таблица 18 – Мероприятия по реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом

| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации | Объем инвестиций\*, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство тепловых сетей по ул. Революционная, Некрасова, Садовая, Кольцевая в с. Кочки Кочковского района Новосибирской области | 2023-2025 | 11500 |
| 2 | Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения, ремонт и замена запорной арматуры | 2023-2028 | 19000 |

\*- Объемы инвестиций в реконструкцию тепловых сетей определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Текущий ремонт тепловых сетей локальных котельных рекомендуется выполнять в рамках текущей деятельности обслуживающих организаций.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Трубы ППУ-изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена.

Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции:

1) низкое водопоглощение пенополиуретана;

2) пенополиуретан экологически безопасен, низкая токсичность;

3) долговечность пенополиуретана;

4) пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель у ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/м∙К;

5) высокая адгезионная прочность пенополиуретана;

6) звукопоглощение пенополиуретана;

7) пенополиуретан, нанесенные на металлическую поверхность, защищают ее от коррозии.

# РАЗДЕЛ 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

## 7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуаль-ных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения не осуществляется.

## 7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения не осуществляется.

# РАЗДЕЛ 8 Перспективные топливные балансы

## 8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

На территории поселения действует десять источников централизованного теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое топливо (уголь). Сведения о фактическом и перспективном потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 19.

Таблица 19 - Существующий и перспективный топливные балансы

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Котельная «Центральная»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| 1.2 | расход натурального топлива | тн | 1920,3 | 1920,3 | 1249,7 | 1320,0 | 1319,0 | 1318,1 | 1317,1 |
| 1.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 1706,3 | 1706,3 | 1110,4 | 1172,9 | 1172,0 | 1171,2 | 1170,4 |
| 1.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 4796,1 | 4796,1 | 5435,6 | 5741,4 | 5737,3 | 5733,2 | 5729,0 |
| 1.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 127,2 |
| 1.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 4668,9 | 4668,9 | 5308,4 | 5614,2 | 5610,1 | 5606,0 | 5601,9 |
| 1.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 836,7 | 836,7 | 832,5 | 828,3 | 824,2 | 820,1 | 816,0 |
| % | 17,9 | 17,9 | 15,7 | 14,8 | 14,7 | 14,6 | 14,6 |
| 1.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 3832,2 | 3832,2 | 4475,9 | 4785,9 | 4785,9 | 4785,9 | 4785,9 |
| 1.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 355,8 | 355,8 | 204,3 | 204,3 | 204,3 | 204,3 | 204,3 |
| 1.10 | Средневзвешенный КПД котельных | % | 40,2 | 40,2 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| **2** | **Котельная «Школа»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| 2.2 | расход натурального топлива | тн | 912,4 | 912,4 | 547,2 | 1230,6 | 1230,6 | 1230,6 | 1230,6 |
| 2.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 810,8 | 810,8 | 486,2 | 1093,4 | 1093,4 | 1093,4 | 1093,4 |
| 2.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2278,9 | 2278,9 | 2380,0 | 5352,4 | 5352,4 | 5352,4 | 5352,4 |
| 2.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 |
| 2.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 2218,5 | 2218,5 | 2319,5 | 5292,0 | 5292,0 | 5292,0 | 5292,0 |
| 2.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 397,6 | 397,6 | 397,6 | 397,6 | 397,6 | 397,6 | 397,6 |
| % | 17,9 | 17,9 | 17,1 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 2.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 1820,9 | 1820,9 | 1922,0 | 4894,4 | 4894,4 | 4894,4 | 4894,4 |
| 2.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 355,8 | 355,8 | 204,3 | 204,3 | 204,3 | 204,3 | 204,3 |
| 2.10 | Средневзвешенный КПД котельных | % | 40,2 | 40,2 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| **3** | **Котельная «ПМК»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| 3.2 | расход натурального топлива | тн | 322,7 | 322,7 | 322,7 | 322,7 | 322,7 | 322,7 | 322,7 |
| 3.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 |
| 3.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 806,0 | 806,0 | 806,0 | 806,0 | 806,0 | 806,0 | 806,0 |
| 3.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
| 3.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 784,6 | 784,6 | 784,6 | 784,6 | 784,6 | 784,6 | 784,6 |
| 3.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 |
| % | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| 3.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 644,0 | 644,0 | 644,0 | 644,0 | 644,0 | 644,0 | 644,0 |
| 3.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 |
| 3.10 | Средневзвешенный КПД котельных | % | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| 4 | **Котельная «ЛМС»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| 4.2 | расход натурального топлива | тн | 529,5 | 529,5 | 529,5 | 529,5 | 529,5 | 529,5 | 529,5 |
| 4.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 470,5 | 470,5 | 470,5 | 470,5 | 470,5 | 470,5 | 470,5 |
| 4.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1322,4 | 1322,4 | 1322,4 | 1322,4 | 1322,4 | 1322,4 | 1322,4 |
| 4.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 |
| 4.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 1287,3 | 1287,3 | 1287,3 | 1287,3 | 1287,3 | 1287,3 | 1287,3 |
| 4.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 230,7 | 230,7 | 230,7 | 230,7 | 230,7 | 230,7 | 230,7 |
| % | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| 4.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 1056,6 | 1056,6 | 1056,6 | 1056,6 | 1056,6 | 1056,6 | 1056,6 |
| 4.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 |
| 4.10 | Средневзвешенный КПД котельных | % | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| 5 | **Котельная «ЦРБ»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| 5.2 | расход натурального топлива | тн | 1088,8 | 1088,8 | 1088,8 | 1091,4 | 1091,4 | 1091,4 | 1091,4 |
| 5.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 967,5 | 967,5 | 967,5 | 969,8 | 969,8 | 969,8 | 969,8 |
| 5.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2719,4 | 2719,4 | 2719,4 | 2725,9 | 2725,9 | 2725,9 | 2725,9 |
| 5.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 |
| 5.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 2647,3 | 2647,3 | 2647,3 | 2653,8 | 2653,8 | 2653,8 | 2653,8 |
| 5.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 474,4 | 474,4 | 474,4 | 474,4 | 474,4 | 474,4 | 474,4 |
| % | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| 5.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 2172,9 | 2172,9 | 2172,9 | 2179,4 | 2179,4 | 2179,4 | 2179,4 |
| 5.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 |
| 5.10 | Средневзвешенный КПД котельных | % | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| 6 | **Котельная «Тополек»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| 6.2 | расход натурального топлива | тн | 880,5 | 879,7 | 879,0 | 878,2 | 877,4 | 876,7 | 875,9 |
| 6.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 782,4 | 781,7 | 781,0 | 780,3 | 779,7 | 779,0 | 778,3 |
| 6.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2199,1 | 2197,2 | 2195,3 | 2193,4 | 2191,5 | 2189,6 | 2187,7 |
| 6.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 |
| 6.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 2140,8 | 2138,9 | 2137,0 | 2135,1 | 2133,2 | 2131,3 | 2129,4 |
| 6.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 383,6 | 381,7 | 379,8 | 377,9 | 376,0 | 374,1 | 372,3 |
| % | 17,9 | 17,8 | 17,8 | 17,7 | 17,6 | 17,6 | 17,5 |
| 6.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 1757,1 | 1757,1 | 1757,1 | 1757,1 | 1757,1 | 1757,1 | 1757,1 |
| 6.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 |
| 6.10 | Средневзвешенный КПД котельных | % | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| 7 | **Котельная «Быткомбината»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| 7.2 | расход натурального топлива | тн | 346,1 | 345,8 | 345,5 | 345,2 | 344,9 | 344,6 | 344,3 |
| 7.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 307,5 | 307,3 | 307,0 | 306,7 | 306,5 | 306,2 | 305,9 |
| 7.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 864,4 | 863,6 | 862,9 | 862,1 | 861,4 | 860,7 | 859,9 |
| 7.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
| 7.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 841,5 | 840,7 | 840,0 | 839,2 | 838,5 | 837,7 | 837,0 |
| 7.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 150,8 | 150,0 | 149,3 | 148,5 | 147,8 | 147,1 | 146,3 |
| % | 17,9 | 17,8 | 17,8 | 17,7 | 17,6 | 17,6 | 17,5 |
| 7.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 690,7 | 690,7 | 690,7 | 690,7 | 690,7 | 690,7 | 690,7 |
| 7.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 |
| 7.10 | Средневзвешенный КПД котельных | % | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| 8 | **Котельная «Собственная база»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| 8.2 | расход натурального топлива | тн | 825,202076 | 824,5 | 823,8 | 823,1 | 822,3 | 821,6 | 820,9 |
| 8.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 733,24 | 732,6 | 732,0 | 731,3 | 730,7 | 730,1 | 729,5 |
| 8.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2061,0 | 2059,2 | 2057,4 | 2055,6 | 2053,9 | 2052,1 | 2050,3 |
| 8.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 |
| 8.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 2006,3 | 2004,5 | 2002,8 | 2001,0 | 1999,2 | 1997,4 | 1995,7 |
| 8.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 359,5 | 357,7 | 356,0 | 354,2 | 352,4 | 350,6 | 348,9 |
| % | 17,9 | 17,8 | 17,8 | 17,7 | 17,6 | 17,6 | 17,5 |
| 8.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 1646,8 | 1646,8 | 1646,8 | 1646,8 | 1646,8 | 1646,8 | 1646,8 |
| 8.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 |
| 8.10 | Средневзвешенный КПД котельных | % | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| 9 | **Котельная «Кочковскремтранс»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 9.2 | расход натурального топлива | тн | 182,0 | 181,8 | 181,7 | - | - | - | - |
| 9.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 161,7 | 161,6 | 161,4 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 9.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 454,5 | 454,1 | 453,8 | - | - | - | - |
| 9.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 12,1 | 12,1 | 12,1 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 9.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 442,5 | 442,1 | 441,7 | - | - | - | - |
| 9.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 79,3 | 78,9 | 78,5 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| % | 17,9 | 17,8 | 17,8 | - | - | - | - |
| 9.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 363,2 | 363,2 | 363,2 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 9.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 355,8 | 355,8 | 355,8 | - | - | - | - |
| 9.10 | Средневзвешенный КПД котельных | % | 40,2 | 40,2 | 40,2 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 10 | **Котельная ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| 10.2 | расход натурального топлива | тн | 745,0 | 780,7 | 780,5 | 780,4 | 780,2 | 780,0 | 779,8 |
| 10.3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 572,2 | 599,6 | 599,5 | 599,3 | 599,2 | 599,1 | 598,9 |
| 10.4 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 4350,0 | 4349,0 | 4348,0 | 4347,0 | 4346,0 | 4345,0 | 4344,1 |
| 10.5 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.6 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 4350,0 | 4349,0 | 4348,0 | 4347,0 | 4346,0 | 4345,0 | 4344,1 |
| 10.7 | Потери тепловой сети | Гкал | 200,0 | 199,0 | 198,0 | 197,0 | 196,0 | 195,0 | 194,1 |
| % | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 10.8 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 4150,0 | 4150,0 | 4150,0 | 4150,0 | 4150,0 | 4150,0 | 4150,0 |
| 10.9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 137,9 | 137,9 | 137,9 | 137,9 | 137,9 | 137,9 | 137,9 |
| 10.10 | Средневзвешенный КПД котельных | % | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 |

## 8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На территории поселения действует десять источников централизованного теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое топливо (уголь).

По состоянию на 2023 год на территории поселения источники тепловой энергии с использованием ВИЭ отсутствуют.

## 8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В настоящее время на территории поселения действует десять источников централизованного теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое топливо (уголь). Характеристика используемого котельно-печного топлива приведена в таблице ниже.

Таблица 20 - Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла

| № п/п | Вид топлива | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каменный уголь  | Онр | 5100 ккал/кг |

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (твердотопливные котлы, печи на твердом топливе, электроотопление).

## 8.4 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

На территории поселения действует десять источников централизованного теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое топливо (уголь).

## 8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

В настоящее время на территории поселения действует десять источников централизованного теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое топливо (уголь). Перевод котельных на другие виды топлива не планируется.

# РАЗДЕЛ 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

## 9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение источника тепла представлено в таблице 21.

Таблица 21 – Мероприятия по техническое перевооружение и строительство источников тепла, в тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимые капитальные затраты\*, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| **1.** | **Строительство, реконструкция, технического перевооружения и (или) модернизация источников тепловой энергии, в том числе строительство новых тепловых сетей** |
| 1.1 | Реконструкция котельной «Школа», путем строительства новой блочно-модульной котельной тепловой мощностью 2,6 Гкал/ч | 32500 |   | 16250 | 16250 |   |   |   |
| 1.2 | Реконструкция котельной «Центральная», путем строительства новой блочно-модульной котельной\*\* | 52500 |   | 26250 | 26250 |   |   |   |
| 1.3 | Модернизация сохраняемых источников централизованного теплоснабжения путем ремонта и замены изношенного оборудования | 2850 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **2.** | **Реконструкция и (или) модернизация сетей теплоснабжения** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство тепловых сетей по ул. Революционная, Некрасова, Садовая, Кольцевая в с. Кочки Кочковского района Новосибирской области | 11500 | 0 | 2300 | 9200 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения, ремонт и замена запорной арматуры | 19000 | 1500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
|  | ВСЕГО: | 118350 | 1850 | 48800 | 55700 | 4000 | 4000 | 4000 |

\*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

\*\* - Конкретные технические характеристики перспективных источников теплоснабжения будут определены на последующих этапах проектирования.

## 9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Сведения об объемах инвестиций в реконструкцию тепловых сетей приведены в таблице 21.

## 9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется.

## 9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения не осуществляется.

## 9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

## 9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Модернизация объектов теплоснабжения проводится в рамках текущей деятельности теплоснабжающей организации.

#

# РАЗДЕЛ 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

## 10.1 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории с. Кочки предусмотрено централизованное теплоснабжение. На территории населенного пункта расположено 11 котельных, отапливающих общественные здания и жилой фонд.

Обслуживание источников теплоснабжения осуществляется:

* МУП «Управляющая компания ЖКХ» (9 котельных);
* ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» (1 котельная);
* ООО «Кочковское АТП» (1 котельная);

Котельная ООО «Кочковского АТП» отапливает собственные объекты, сторонние потребители к тепловым сетям котельной не подключены.

Реестр систем теплоснабжения приведен в таблице 22.

Таблица 22 - Реестр ЕТО, содержащий перечень систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование Единой теплоснабжающей организации  | Наименование источника системы централизованного теплоснабжения | Зона деятельности | Информация о подаче заявки на присвоен ие ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» | МУП «Управляющая компания ЖКХ» | Котельная,тепловые сети | отсутствует |
| 2 | Котельная «Школа» | МУП «Управляющая компания ЖКХ» | Котельная,тепловые сети | отсутствует |
| 3 | Котельная «ПМК» | МУП «Управляющая компания ЖКХ» | Котельная,тепловые сети | отсутствует |
| 4 | Котельная «ЛМС» | МУП «Управляющая компания ЖКХ» | Котельная,тепловые сети | отсутствует |
| 5 | Котельная «ЦРБ» | МУП «Управляющая компания ЖКХ» | Котельная,тепловые сети | отсутствует |
| 6 | Котельная «Тополек» | МУП «Управляющая компания ЖКХ» | Котельная,тепловые сети | отсутствует |
| 7 | Котельная «Быткомбината» | МУП «Управляющая компания ЖКХ» | Котельная,тепловые сети | отсутствует |
| 8 | Котельная «Собственная база» | МУП «Управляющая компания ЖКХ» | Котельная,тепловые сети | отсутствует |
| 9 | Котельная «Кочковскремтранс» | МУП «Управляющая компания ЖКХ» | Котельная,тепловые сети | отсутствует |
| 10 | Котельная ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» | ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» | Котельная,тепловые сети | отсутствует |

## 10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 22.

## 10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» - дается следующее определение единой теплоснабжающей организацией: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации».

Согласно п. 4 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа.

Критериями, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации согласно Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», являются;

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер собственного капитала;

3) способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

1) заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

2) заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время МУП «Управляющая компания ЖКХ» и ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» отвечают всем требованиям, предъявляемым к единым теплоснабжающим организациям в зонах действия обслуживаемых систем теплоснабжения. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 22.

## 10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

## 10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, действующей на территории поселения, приведено в таблице 22.

#

# РАЗДЕЛ 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

## 11.1 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

На территории поселения действует десять источников централизованного теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. Перераспределение тепловой нагрузки между источниками теплоснабжения не планируется.

Существующие и перспективные балансы источника теплоснабжения приведены в Разделе 2 настоящей Схемы.

#

# РАЗДЕЛ 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

## 12.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Бесхозяйные тепловые сети на территории муниципального образования не выявлены.

# РАЗДЕЛ 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электроэнергетики Субъекта, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

## 13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решения о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии, на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций отсутствуют.

## 13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

На территории поселения действует десять источников централизованного теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое топливо (уголь).

В настоящее время газоснабжение в селе Кочки осуществляется привозным газом от баллонных установок.

## 13.3 Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

## 13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. Предложения отсутствуют.

## 13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Предложения отсутствуют.

## 13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решений вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения нет.

## 13.7 Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Решений вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения нет.

# РАЗДЕЛ 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

## 14.1 Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также должен содержать целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения. Указанные значения определены в главе 13 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

3) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

4) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

5) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

6) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

7) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения);

8) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

9) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

10) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

11) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

12) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

13) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

14) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 23.

Таблица 23 - Индикаторы развития системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 | Котельная «Центральная» | кг у.т./Гкал | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 204,3 | 204,3 | 204,3 | 204,3 |
| 3.2 | Котельная «Школа» | кг у.т./Гкал | 355,8 | 355,8 | 204,3 | 204,3 | 204,3 | 204,3 | 204,3 |
| 3.3 | Котельная «ПМК» | кг у.т./Гкал | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 |
| 3.4 | Котельная «ЛМС» | кг у.т./Гкал | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 |
| 3.5 | Котельная «ЦРБ» | кг у.т./Гкал | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 |
| 3.6 | Котельная «Тополек» | кг у.т./Гкал | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 |
| 3.7 | Котельная «Быткомбината» | кг у.т./Гкал | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 |
| 3.8 | Котельная «Собственная база» | кг у.т./Гкал | 355,8 | 355,8 | 355,8 | - | - | - | - |
| 3.9 | Котельная «Кочковскремтранс» | кг у.т./Гкал | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 355,8 |
| 3.10 | Котельная ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» | кг у.т./Гкал | 137,9 | 137,9 | 137,9 | 137,9 | 137,9 | 137,9 | 137,9 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1 | Котельная «Центральная» | Гкал/м.кв | 1,226 | 1,226 | 1,044 | 0,972 | 0,967 | 0,962 | 0,957 |
| 4.2 | Котельная «Школа» | Гкал/м.кв | 3,006 | 3,006 | 3,006 | 3,006 | 3,006 | 3,006 | 3,006 |
| 4.3 | Котельная «ПМК» | Гкал/м.кв | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 |
| 4.4 | Котельная «ЛМС» | Гкал/м.кв | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 |
| 4.5 | Котельная «ЦРБ» | Гкал/м.кв | 1,585 | 1,585 | 1,585 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 |
| 4.6 | Котельная «Тополек» | Гкал/м.кв | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| 4.7 | Котельная «Быткомбината» | Гкал/м.кв | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 |
| 4.8 | Котельная «Собственная база» | Гкал/м.кв | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 |
| 4.9 | Котельная «Кочковскремтранс» | Гкал/м.кв | 0,296 | 0,296 | 0,296 | - | - | - | - |
| 4.10 | Котельная ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» | Гкал/м.кв | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 |
| 5 | Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1 | Котельная «Центральная» | куб.м/м.кв | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 |
| 5.2 | Котельная «Школа» | куб.м/м.кв | 3,763 | 3,763 | 3,763 | 3,763 | 3,763 | 3,763 | 3,763 |
| 5.3 | Котельная «ПМК» | куб.м/м.кв | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
| 5.4 | Котельная «ЛМС» | куб.м/м.кв | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 |
| 5.5 | Котельная «ЦРБ» | куб.м/м.кв | 2,422 | 2,422 | 2,422 | 2,422 | 2,422 | 2,422 | 2,422 |
| 5.6 | Котельная «Тополек» | куб.м/м.кв | 3,158 | 3,158 | 3,158 | 3,158 | 3,158 | 3,158 | 3,158 |
| 5.7 | Котельная «Быткомбината» | куб.м/м.кв | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 |
| 5.8 | Котельная «Собственная база» | куб.м/м.кв | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 |
| 5.9 | Котельная «Кочковскремтранс» | куб.м/м.кв | 4,990 | 4,990 | 4,990 | - | - | - | - |
| 5.10 | Котельная ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» | куб.м/м.кв | 3,989 | 3,989 | 3,989 | 3,989 | 3,989 | 3,989 | 3,989 |
| 6 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1 | Котельная «Центральная» | % | 68,61 | 68,61 | 80,13 | 85,68 | 85,68 | 85,68 | 85,68 |
| 6.2 | Котельная «Школа» | % | 53,25 | 53,25 | 56,20 | 143,12 | 143,12 | 143,12 | 143,12 |
| 6.3 | Котельная «ПМК» | % | 29,06 | 29,06 | 29,06 | 29,06 | 29,06 | 29,06 | 29,06 |
| 6.4 | Котельная «ЛМС» | % | 43,66 | 43,66 | 43,66 | 43,66 | 43,66 | 43,66 | 43,66 |
| 6.5 | Котельная «ЦРБ» | % | 62,05 | 62,05 | 62,05 | 62,24 | 62,24 | 62,24 | 62,24 |
| 6.6 | Котельная «Тополек» | % | 68,75 | 68,75 | 68,75 | 68,75 | 68,75 | 68,75 | 68,75 |
| 6.7 | Котельная «Быткомбината» | % | 59,11 | 59,11 | 59,11 | 59,11 | 59,11 | 59,11 | 59,11 |
| 6.8 | Котельная «Собственная база» | % | 69,77 | 69,77 | 69,77 | 69,77 | 69,77 | 69,77 | 69,77 |
| 6.9 | Котельная «Кочковскремтранс» | % | 84,94 | 84,94 | 84,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.10 | Котельная ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» | % | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 62,50 |
| 7 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.1 | Котельная «Центральная» | Гкал/час.м.кв | 0,00549 | 0,00549 | 0,00549 | 0,00549 | 0,00549 | 0,00549 | 0,00549 |
| 7.2 | Котельная «Школа» | Гкал/час.м.кв | 0,00831 | 0,00831 | 0,00831 | 0,00831 | 0,00831 | 0,00831 | 0,00831 |
| 7.3 | Котельная «ПМК» | Гкал/час.м.кв | 0,00320 | 0,00320 | 0,00320 | 0,00320 | 0,00320 | 0,00320 | 0,00320 |
| 7.4 | Котельная «ЛМС» | Гкал/час.м.кв | 0,00319 | 0,00319 | 0,00319 | 0,00319 | 0,00319 | 0,00319 | 0,00319 |
| 7.5 | Котельная «ЦРБ» | Гкал/час.м.кв | 0,00535 | 0,00535 | 0,00535 | 0,00535 | 0,00535 | 0,00535 | 0,00535 |
| 7.6 | Котельная «Тополек» | Гкал/час.м.кв | 0,00424 | 0,00424 | 0,00424 | 0,00424 | 0,00424 | 0,00424 | 0,00424 |
| 7.7 | Котельная «Быткомбината» | Гкал/час.м.кв | 0,00158 | 0,00158 | 0,00158 | 0,00158 | 0,00158 | 0,00158 | 0,00158 |
| 7.8 | Котельная «Собственная база» | Гкал/час.м.кв | 0,00227 | 0,00227 | 0,00227 | 0,00227 | 0,00227 | 0,00227 | 0,00227 |
| 7.9 | Котельная «Кочковскремтранс» | Гкал/час.м.кв | 0,00670 | 0,00670 | 0,00670 | - | - | - | - |
| 7.10 | Котельная ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» | Гкал/час.м.кв | 0,00536 | 0,00536 | 0,00536 | 0,00536 | 0,00536 | 0,00536 | 0,00536 |
| 8 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме  | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг у.т./кВт.ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |   | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 12 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.1 | Котельная «Центральная» | лет | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 |
| 12.2 | Котельная «Школа» | лет | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 |
| 12.3 | Котельная «ПМК» | лет | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 |
| 12.4 | Котельная «ЛМС» | лет | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 |
| 12.5 | Котельная «ЦРБ» | лет | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 |
| 12.6 | Котельная «Тополек» | лет | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 |
| 12.7 | Котельная «Быткомбината» | лет | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 |
| 12.8 | Котельная «Собственная база» | лет | 33,0 | 34,0 | 35,0 | - | - | - | - |
| 12.9 | Котельная «Кочковскремтранс» | лет | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 |
| 12.10 | Котельная ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» | лет | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 |
| 13 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# РАЗДЕЛ 15 Ценовые (тарифные) последствия

## 15.1 Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя, осуществленных в соответствии с главой 14 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу ([http://ri.eias.ru](http://ri.eias.ru/)) и данные от ТСО.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

1) Прогноз социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 28.09.2022 г.);

2) Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 30.09.2019 г.).

Таблица 24 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду (базовый вариант развития)

| № п/п | Наименование | Период, год |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Индекс потребительских цен (ИПЦ), ***IИПЦ,i*** | 1,037 | 1,124 | 1,055 | 1,040 | 1,022 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 2 | Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), ***IПГ,i*** | 1,367 | 1,122 | 0,929 | 0,999 | 1,024 | 1,022 | 1,021 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 3 | Индекс роста цены на каменный уголь, ***IКУ,i*** | 1,165 | 1,537 | 0,875 | 1,047 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| 4 | Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), ***IЭЭ,i*** | 1,034 | 1,050 | 1,075 | 1,055 | 1,024 | 1,036 | 1,015 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 5 | Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, ***IВС/ВО*** | 1,039 | 1,042 | 1,043 | 1,041 | 1,031 | 1,029 | 1,028 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |
| 6 | Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, ***IТЭ,i*** | 1,148 | 1,139 | 1,045 | 1,040 | 1,021 | 1,022 | 1,023 | 1,023 | 1,039 | 1,039 | 1,023 | 1,023 | 1,039 |

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 25 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МУП «Управляющая компания ЖКХ»

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 17497,0 | 18232,7 | 21059,3 | 21050,8 | 21042,2 | 21033,8 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 464,1 | 464,1 | 452,1 | 452,1 | 452,1 | 452,1 |
| 3 | Потери в тепловой сети | Гкал | 3048,3 | 3039,3 | 2952,2 | 2943,7 | 2935,2 | 2926,7 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 13984,5 | 14729,3 | 17655,0 | 17655,0 | 17655,0 | 17655,0 |
| 5 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс.руб. | 58469,34 | 59038,93 | 69597,73 | 71761,28 | 73864,63 | 75879,56 |
| 5.1 | расходы на топливо | тыс.руб. | 23443,55 | 21788,33 | 28629,97 | 29693,52 | 30796,70 | 31879,43 |
| 5.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность),  | тыс.руб. | 4784,45 | 5259,84 | 6221,07 | 6442,41 | 6536,40 | 6533,78 |
| 5.3 | Расходы на приобретение холодной воды | тыс.руб. | 134,35 | 145,74 | 173,55 | 178,52 | 183,44 | 188,32 |
| 5.4 | ФОТ | тыс.руб. | 19335,79 | 20109,22 | 20551,63 | 20962,66 | 21381,91 | 21809,55 |
| 5.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 4011,93 | 4410,56 | 5374,52 | 5667,81 | 5977,13 | 6303,33 |
| 5.6 | Общепроизводственные расходы: | тыс.руб. | 3376,09 | 3658,78 | 4318,96 | 4403,56 | 4489,81 | 4577,77 |
| 5.7 | Общехозяйственные расходы: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8 | прочие расходы | тыс.руб. | 3383,18 | 3666,46 | 4328,03 | 4412,80 | 4499,24 | 4587,38 |
| 6 | Прибыль | тыс.руб. | 1550,69 | 1642,00 | 1779,66 | 1820,00 | 1854,54 | 1884,84 |
| 7 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | тыс.руб. | 60020,04 | 60680,93 | 71377,40 | 73581,27 | 75719,17 | 77764,40 |
| 8 | Оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 4291,89 | 4119,75 | 4042,90 | 4167,73 | 4288,82 | 4404,67 |

\*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу ([http://ri.eias.ru](http://ri.eias.ru/)) и данные от ТСО.

Таблица 26 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей»

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 4349,0 | 4348,0 | 4347,0 | 4346,0 | 4345,0 | 4344,1 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Потери в тепловой сети | Гкал | 199,0 | 198,0 | 197,0 | 196,0 | 195,0 | 194,1 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 4150,0 | 4150,0 | 4150,0 | 4150,0 | 4150,0 | 4150,0 |
| 5 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс.руб. | 3883,83 | 4059,79 | 4184,17 | 4315,61 | 4440,65 | 4557,08 |
| 5.1 | расходы на топливо | тыс.руб. | 2043,81 | 2139,38 | 2220,17 | 2304,01 | 2391,03 | 2476,55 |
| 5.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность),  | тыс.руб. | 458,18 | 483,27 | 494,75 | 512,45 | 520,02 | 519,90 |
| 5.3 | Расходы на приобретение холодной воды | тыс.руб. | 49,78 | 51,81 | 53,40 | 54,94 | 56,47 | 57,98 |
| 5.4 | ФОТ | тыс.руб. | 1106,00 | 1150,24 | 1175,54 | 1199,05 | 1223,04 | 1247,50 |
| 5.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 2,56 | 2,70 | 2,85 | 3,01 | 3,17 | 3,35 |
| 5.6 | Общепроизводственные расходы: | тыс.руб. | 223,50 | 232,39 | 237,45 | 242,14 | 246,93 | 251,81 |
| 5.7 | Общехозяйственные расходы: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8 | прочие расходы | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Прибыль | тыс.руб. | 91,87 | 95,89 | 98,06 | 100,43 | 102,32 | 103,86 |
| 7 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | тыс.руб. | 3975,71 | 4155,67 | 4282,23 | 4416,04 | 4542,97 | 4660,94 |
| 8 | Оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 958,00 | 1001,37 | 1031,86 | 1064,11 | 1094,69 | 1123,12 |

\*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу ([http://ri.eias.ru](http://ri.eias.ru/)) и данные от ТСО.

Таблица 27 - Оценка ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | Капитальные затраты на реализацию мероприятий | тыс.руб. | 1850,00 | 48800,00 | 55700,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| 2 | Средневзвешенная оценочная стоимость производства тепла (по поселению)  | руб./Гкал | 3528,95 | 3434,28 | 3469,86 | 3577,07 | 3680,94 | 3780,14 |
| 3 | Средневзвешенная оценочная стоимость производства тепла с учетом инвестиционной составляющей (по поселению) | руб./Гкал | 3630,96 | 6019,13 | 6024,32 | 3760,51 | 3864,38 | 3963,59 |
| 4 | Оценочная стоимость производства тепла (с использованием индекса роста цен на тепловую энергию, по поселению) | руб./Гкал | 3688,12 | 3835,65 | 3916,19 | 4002,35 | 4094,40 | 4188,58 |

\*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу ([http://ri.eias.ru](http://ri.eias.ru/)) и данные от ТСО.

По данным таблицы видно, что реализация мероприятий по реконструкции объектов системы теплоснабжения позволит снизить оценочную стоимость производства тепла к 2028 году на 10,8%, по сравнению с оценочной стоимостью производства тепла, рассчитанной с использованием индекса роста цен на тепловую энергию.

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

#

# ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется

1. Вести статистику:

1.1) аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них раздельно по отопительному периоду и неотопительному периоду.

Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:

1) место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

2) дату и время обнаружения повреждения;

3) количество потребителей, отключенных от теплоснабжения;

4) общую тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) раздельно по нагрузке отопления, вентиляции, горячего водоснабжения;

5) дату и время начала устранения повреждения;

6) дату и время завершения устранения повреждения;

7) дату и время включения теплоснабжения потребителям;

8) причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

Статистика повреждений тепловых сетей по неотопительному периоду должна отражать следующие показатели:

1) место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

2) дату и время обнаружения повреждения;

3) количество потребителей, отключенных от горячего водоснабжения; тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) по нагрузке горячего водоснабжения;

4) дату и время начала устранения повреждения;

5) дату и время завершения устранения повреждения;

6) дату и время включения теплоснабжения потребителям;

7) причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

1.2) повреждений тепловых сетей и сооружений в результате гидравлических испытаний на плотность с указанием:

1) места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность;

2) место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний;

3) причину/причины повреждения.

1.3) отпускаемой тепловой энергии потребителям.

1.4) температуры обратного теплоносителя.

2. По гидравлическим режимам тепловых сетей рекомендуется:

2.1) замена теплоизоляции;

2.2) замена изношенных участков тепловых сетей.

3. При разработке и последующей актуализации схемы теплоснабжения необходимо учитывать:

3.1) предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;

3.2) технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по материалам тарифных дел;

3.3) существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;

3.4) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения;

3.5) данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

3.6) корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использованием Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2009 № 610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок»).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»// Собрание законодательства - 2010 г. - №31 - ст. 4159.

2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»// Собрание законодательства - 2009 г. - № 48 - ст .5711.

3. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» // Собрание законодательства - 2012 г. - №10 - ст. 1242.

4. Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»// Собрание законодательства Российской Федерации – 2012 г. - №34 - ст. 4734.

5. Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340» // Собрание законодательства Российской Федерации - 2014 г. - №21 - ст. 2705.

6. Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»// Собрание законодательства Российской Федерации - 2012 г. - № 44 - ст. 6022.

7. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» // Собрание законодательства Российской Федерации - 2013 г. - №47 - ст. 6114.

8. Постановление Правительства РФ от 27.09.2021 № 1628 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» // Собрание законодательства Российской Федерации -2021 г. - №40 - ст. 6851.

9. Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации - 2018 г. - №29 - ст. 4432.

10. Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru -2019 г. - №0001201908160003.

11. Приказ Минрегиона России от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» // Российская газета - 2013 г. - №279.

12. Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти (текст приказа) - 2009 г. - №16.

13. Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти (текст приказа) - 2009 г. - №16.

14. Приказ Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» // Российская газета - 2012 г. - №292.

15. «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 N ВК 477) // Официальное издание - М.: Экономика - 2000 г.

16. Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-13-2021 «Наружные тепловые сети» - утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.03.2021 г. № 150/пр.

17. Укрупненные нормативы цены строительства "НЦС 81-02-13-2021. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник № 13. Наружные тепловые сети" (утв. Приказом Минстроя России от 17.03.2021 № 150/пр) (ред. от 29.06.2021).

18. «СП 41-108-2004. Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе» // Официальное издание - М.: ФГУП ЦПП - 2005 г.

19. «ГОСТ 30494-2011. Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» // Официальное издание - М.: Стандартинформ - 2019 г.

20. «СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003"» // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.

21. «СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий» // Официальное издание - М.: ФГУП ЦПП - 2004 г.

22. «СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения» // Официальное издание - М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП - 2004 г.

23. «СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99\*» // Официальное издание. М.: Стандартинформ - 2021 г.

24. «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.

25. «СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76» // Официальное издание - М.: Стандартинформ - 2017 г.

26. «СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов» // Официальное издание - М.: Минстрой России, ГУП ЦПП - 1997 г.

27 Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» // Российская газета - 2003 г. - №184.