Консалтинговая компания «Корпус» www.corpus-consulting.ru; Тел. +7 (383) 351-66-00. Схема водоснабжения и водоотведения села Новоцелинное Кочковского района Новосибирской области на период 2013-2017 гг. и на перспективу до 2023 г. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Исполнитель: ООО «КОРПУС» Новосибирск 2013 г. Консалтинговая компания «Корпус» www.corpus-consulting.ru; Тел. +7 (383) 351-66-00. Схема водоснабжения и водоотведения села Новоцелинное Кочковского района Новосибирской области на период 2013-2017 гг. и на перспективу до 2023 г. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Муниципальный контракт № 3 от 12 ноября 2013 года Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус»; Ю.П. Воронов. Исполнительный директор ООО «Корпус»; Л.А. Куприянов. Ведущий специалист проекта; В.В. Ерёменко. Ведущий специалист проекта А.С. Гулло г. Новосибирск, 2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Раздел | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Техническое задание | 7 |
|  | Введение | 10 |
|  | Характеристика муниципального образования | 10 |
| 1 | Глава 1. Схема водоснабжения | 13 |
| 1.1 | Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа | 13 |
| 1.1.1 | Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны | 13 |
| 1.1.2 | Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 15 |
| 1.1.3 | Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения | 17 |
| 1.1.4 | Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 17 |
| 1.1.5 | Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты) | 18 |
| 1.2 | Направления развития централизованных систем водоснабжения | 20 |
| 1.2.1 | Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 20 |
| 1.2.2 | Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов | 21 |
| 1.3 | Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 22 |
| 1.3.1 | Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке | 22 |
| 1.3.2 | Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) | 23 |
| 1.3.3 | Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.) | 23 |
| 1.3.4 | Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 24 |
| 1.3.5 | Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета | 24 |
| 1.3.6 | Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа | 24 |
| 1.3.7 | Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки | 25 |
| 1.3.8 | Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 25 |
| 1.3.9 | Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 26 |
| 1.3.10 | Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) | 26 |
| 1.3.11 | Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) | 27 |
| 1.3.12 | Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 27 |
| 1.4 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 28 |
| 1.4.1 | Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 28 |
| 1.4.2 | Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения | 29 |
| 1.4.3 | Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 30 |
| 1.4.4 | Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду | 30 |
| 1.4.5 | Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 30 |
| 1.4.6 | Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 30 |
| 1.4.7 | Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 31 |
| 1.5 | Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 33 |
| 1.5.1 | На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод | 33 |
| 1.5.2 | На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) | 35 |
| 1.6 | Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 36 |
| 1.7 | Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 39 |
| 1.8 | Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 40 |
| 2 | Глава 2. Схема водоотведения. | 41 |
| 2.1 | Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа | 41 |
| 2.1.1 | Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны | 41 |
| 2.1.2 | Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений | 43 |
| 2.1.3 | Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения | 43 |
| 2.1.4 | Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 45 |
| 2.1.5 | Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения | 45 |
| 2.1.6 | Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости | 46 |
| 2.1.7 | Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду | 46 |
| 2.1.8 | Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения | 46 |
| 2.1.9 | Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа | 46 |
| 2.2 | Балансы сточных вод в системе водоотведения | 47 |
| 2.2.1 | Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения | 47 |
| 2.2.2 | Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения | 47 |
| 2.2.3 | Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов | 48 |
| 2.2.4 | Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 48 |
| 2.3 | Прогноз объема сточных вод | 49 |
| 2.3.1 | Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 49 |
| 2.3.2 | Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) | 51 |
| 2.4 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 52 |
| 2.4.1 | Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 52 |
| 2.4.2 | Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 52 |
| 2.4.3 | Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 53 |
| 2.5 | Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 54 |
| 2.5.1 | Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | 54 |
| 2.5.2 | Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод | 55 |
| 2.6 | Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 57 |
| 2.7 | Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 59 |
| 2.8 | Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 60 |

Техническое задание

на выполнение  работ по разработке

схемы водоснабжения и водоотведения cела Новоцелинное  на 2013-2017 годы и на период до 2023 года.

| Перечень основных данных и требований | Содержание требований |
| --- | --- |
| 1. Основание для разработки схемы водоснабжения и водоотведения | - Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
| 2. Наименование работы | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения села Новоцелинное на 2013-2017 годы и на период до 2023 года. |
| 3. Заказчик. | Администрация села Новоцелинное Кочковского района Новосибирской области |
| 4. Исполнитель | ООО «Корпус» |
| 5. Источник финансирования | - средства бюджета МО; - внебюджетные источники; - средства предприятия. |
| 6. Цели и задачи работы | - Охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения. - Повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды. - Снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод. - Соблюдение баланса экономических интересов организаций коммунального комплекса и потребителей. - Обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение. - Обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения. - Согласование схем водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения. |
| 7. Требования к порядку разработки, составу и содержанию схем водоснабжения и водоотведения | Разработку «Схемы водоснабжения и водоотведения поселения муниципального образования на период на 2013-2017 гг. и на период до 2023 г.» необходимо осуществлять: - в соответствии с требованиями Закона «О водоснабжении и водоотведении» и настоящего технического задания: - с учетом утвержденных в соответствии с действующим законодательством документов территориального планирования муниципального образования, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения; - с использованием геоинформационных систем, применяемых организациями водоснабжения муниципального образования; - c учётом требований Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями, СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.03-85* «Водоотведение. Наружные сети и сооружения». Схема водоснабжения и водоотведения поселения муниципального образования должна содержать: 1) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения; 2) прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев (не менее двух) развития поселения; 3) зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения; 4) перечень централизованных систем водоотведения; 5) карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения; 6) границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения; 7) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации; 8) сведения о выводе объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения из эксплуатации. |
| 8. Ограничения по экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям | При выполнении работ по разработке схем водоснабжения и водоотведения села Новоцелинное учесть санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы от существующих и предлагаемых к строительству объектов в составе схем водоснабжения и водоотведения. |
| 9. Срок выполнения работы | С даты заключения контракта в течение – 120 календарных дней, в т.ч.: 1 этап – сбор и анализ исходных данных – 30 календарных дней; 2 этап – разработка Утверждаемой части и обосновывающих материалов – 90 календарных дней. |
| 10. Объём выдаваемой документации | Графические и текстовые материалы передать Заказчику в цифровом виде на электронном носителе в одном экземпляре и на бумажном носителе в сброшюрованном виде в 2-х экземплярах |

Введение

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его строительной деятельностью, определённой генеральным планом на период до 2023 года.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения села Новоцелинное Кочковского района Новосибирской области до 2023 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения, а также Генеральный план развития села и программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры села Новоцелинное Кочковского района Новосибирской области на 2013-2017 годы и перспективу до 2023 года.

Технической базой разработки являются:

- генеральный план развития села до 2023 года;

- программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры села Новоцелинное на 2013-2017 годы и перспективу до 2023 года;

- проектная и исполнительная документация по КВОС (канализационные водоочистные сооружения), ОСК (очистные сооружения канализации), сетям водоснабжения, сетям канализации, насосным станциям;

- данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды.

Характеристика муниципального образования. Территория Новоцелинного сельсовета расположена в юго-западной части Новосибирской области  на расстоянии 200 км от областного центра города Новосибирска, в 3 км от районного центра села Кочки и в 105 км от ближайшей железнодорожной станции города Каргат. На его территории расположено два населенных пункта: село Новоцелинное, поселок Маяк. Граничит на юго-западе с Решетовским сельсоветом, на северо-востоке с Жуланским сельсоветом, на юго-востоке с Красносибирским сельсоветом, на северо-западе с Доволенским районом.

Общая площадь территории сельсовета составляет 27403 га (11% территории района), в том числе площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 23636 га, земли промышленности 1959 га, земель, покрытых лесом 1761 га, площадь водных объектов 47 га.

Рисунок 1. Положение Новоцелинного сельсовета в системе расселения.

Численность населения сельсовета на 01.01.2012 г. составляла 1461 человек. Плотность населения составляет 4,8 чел./км2, что ниже среднего районного значения плотности населения, которое составляет 6,4 чел./км2.

Транспортная инфраструктура сельсовета представлена сетью автомобильных дорог общего пользования К-17р, К-09 протяженностью 281,3 км, в т.ч. с твердым покрытием 32,3 км.

Территория поселения характеризуется типичным для Кочковского района Новосибирской области равнинно-возвышенным рельефом. Территория представляет собой плоскую равнину с перепадами высот от 5 до 12 метров, и лишь в северо-западной части имеется неширокая полоса, покрытая сетью западин, часто заболоченных или занятых березово-осиновыми колками.

Климат села Новоцелинное – умеренно-прохладный с высокой степенью увлажненности. Снег ложится со второй декады ноября до середины апреля. Глубина снежного покрова достигает в среднем 35 см, максимальная до 60 см, глубина промерзания грунта составляет 2 - 3 м. Самый холодный месяц – январь со среднемесячной температурой и минимальной температурой соответственно –24,4° и –50°. Самый теплый месяц – июль со среднемесячной температурой - +20° и максимальной – +39°. В 2011 году количество осадков составило 318,5 мм, с ноября по март выпало 76,3 мм, с апреля по октябрь – 242,2 мм. Характерны длительные (от 2 до 4 лет), ритмично повторяющиеся через 10-11 лет засухи.

Рисунок 2. Средняя месячная температура воздуха, 2011 г., 0С.

На территории муниципального образования предусмотрено изменение статуса автомобильной дороги регионального значения К-17р до статуса автодороги федерального значения в составе перспективного международного транспортного коридора Новосибирск – Павлодар - Астана.

Глава 1. Схема водоснабжения.

1.1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения.

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.

Услуги водоснабжения для потребителей в селе Новоцелинное Кочковского района Новосибирской области предоставляет МУП «Управляющая компания ЖКХ», расположенная в селе Кочки.

Система водоснабжения является частью поселенческой инфраструктуры, содержание которой необходимо для поддержки жизнеобеспечения жителей муниципального образования. Сегодня система водоснабжения муниципального образования является комплексом сооружений различного назначения. Подача воды осуществляется круглосуточно, график отключений не применяется.

Водоснабжение села Новоцелинное осуществляется из двух артезианских скважин, расположенных на территории поселения Новоцелинное. Далее вода из водонапорных башен, не проходя очистки (системы очистки воды отсутствуют) по сетям водоснабжения поступает до потребителей. Срок эксплуатации скважин и сетей водоснабжения составляет более 30 лет. Износ водопроводных сетей составляет 65%. Сети с износом более 60% составляют порядка 98% от общей протяженности сетей.

Таблица 1.

Характеристики источников водоснабжения.

| Наименование | Тип | Расстояние от населенных пунктов | Средняя глубина, м | Качество воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважина | подземный | *** | 215 | Не соответствует СанПиН 2.1.4.559-96 |
| Артезианская скважина | подземный | *** | 215 | Не соответствует СанПиН 2.1.4.559-96 |

Территория, охваченная центральной системой водоснабжения. На данный момент в селе Новоцелинное численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системе централизованного водоснабжения, составляет 95%. По данным Программы социально-экономического развития на 2013-2021 гг. села Новоцелинное, в 2021 г. их объем составит 100%.

***

Рисунок 3. Территория, охваченная централизованная системой водоснабжения.

1.1.2 Территория, не охваченная центральной системой водоснабжения.

Территория, не охваченная централизованной системой водоснабжения, представлена на рисунке 4 и выделена голубым цветом.

***

Рисунок 4. Территория, не охваченная централизованной системой водоснабжения.

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Водоснабжение питьевой водой на территории села Новоцелинное осуществляется путем поднятия воды из 2-х артезианских скважин, расположенных на территории указанного поселения. Далее вода из водонапорных башен, не проходя очистки (системы очистки воды нет), по сетям водоснабжения поступает к потребителям. Общая протяженность сетей водоснабжения, обслуживаемых «МУП УК ЖКХ», - 11 км. Срок эксплуатации скважин и сетей водоснабжения составляет более 30 лет, износ основных средств системы водоснабжения – 65,2%.

Водоснабжением пользуются 212 потребителей.

Система водоснабжения имеет 4 водонапорные колонки по улицам Комсомольская, Мира, Трудовая, Садовая.

1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

- описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Водоснабжение села Новоцелинное осуществляется от 2-х скважин.

Артезианские скважины оборудованы погружными насосами. Вода из скважин подается в водонапорные башни с последующей подачей воды в разводящую сеть.

- описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Сооружения очистки и подготовки воды в селе Новоцелинное отсутствуют.

- описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления);

данных по насосным станциям нет.

-описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Водопровод выполнен асбестовыми, полиэтиленовыми, чугунными трубами, диаметром – 40-159 мм и длиной 11,8 км. Характеристики водопроводных сетей представлены в таблице 2.

- Таблица 2.

Технические характеристики водопроводных сетей.

| Диаметр (условный), мм | Протяженность водопровода, м | Материал водопровода |
| --- | --- | --- |
| 40 | 2500 | сталь |
| 50 | 860 | полиэтилен |
| 76 | 580 | сталь |
| 90 | 4850 | полиэтилен |
| 125 | 130 | чугун |
| 132 | 2750 | асбест |
| 159 | 50 | сталь |

Износ водопроводных сетей составляет 65%. Сети с износом более 60% составляют 98% от общей протяженности сети.

В перспективе планируется реконструкция водопровода, что в свою очередь повысит качество воды.

-описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Проблемными для муниципального образования на текущий момент и перспективу в области водоснабжения являются вопросы снижения аварийности объектов водоснабжения, улучшения качества услуги за счет строительства новых и реконструкции старых инженерно-технических объектов для обеспечения устойчивой работы жизнеобеспечивающих систем.

1.1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Услуги по водоснабжению для потребителей села Новоцелинного Кочковского района Новосибирской области оказывает МУП «Управляющая компания ЖКХ» расположенная в селе Кочки.

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Система водоснабжения является частью поселенческой инфраструктуры, содержание которой в надлежащем состоянии необходимо для поддержки жизнеобеспечения жителей муниципального образования.

В системе водоснабжения села Новоцелинное имеются недочеты, например: колодцы на врезках потребителей в магистральные трубы частично отсутствуют. Колодцы на ответвлениях магистральных труб требуют очистки, ремонта и замены запорной арматуры. Износ асбестовых и чугунных труб составляет 100%. Трубы заросли отложениями, проржавели и значительно уменьшили свою пропускную способность.

С точки зрения аварийности в системе водоснабжения, можно отметить следующее - количество аварий составляет в среднем по 0,63 аварии на один километр сетей в год. Из-за неработающей запорной арматуры устранение каждой аварии требует остановки водоснабжения всего села.

Насосные станции требуют полной реконструкции, а именно: ремонта электрооборудования, датчиков уровня, запорной арматуры, ремонта глубинных насосов, частичной замены труб, устройства ограждений.

Отсутствует оборудование, необходимое для корректной работы системы водоснабжения: станция водоочистки и приборы учета.

Реконструкция разводящей водонапорной сети от водозабора не проводилась, в связи с чем пропускная способность отходящих водопроводов не позволяет обеспечивать в летний период водой все население.

Проблемными для муниципального образования на текущий момент и перспективу в сфере водоснабжения являются вопросы снижения аварийности объектов водоснабжения, улучшение качества услуги за счет строительства новых и реконструкции старых инженерно-технических объектов для обеспечения работы жизнеобеспечивающих систем.

Для учета вырабатываемого ресурса (воды) запланирована установка приборов учета на двух артезианских скважинах.

В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей СанПиН 2.1.4.1074-01, предусматривается установка водоочистки на существующих двух скважинах.

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов.

В будущем планируется развитие системы централизованного водоснабжения: реконструкция водопровода, закольцовка системы, строительство водоочистных сооружений, бурение скважины, установка приборов учета потребления воды.

Основные запланированные мероприятия по развитию системы водоснабжения указаны в таблице 3.

Таблица 3.

Основные запланированные мероприятия.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятия | Объемные показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водопровода по ул. Комсомольская | 2014 г. | 695 м. |
| 2 | Реконструкция водопровода по ул. Ломоносова с закольцовкой с ул. Новостроевской села Новоцелинное | 2014 г. | 620 м. |
| 3 | Реконструкция водопровода по ул. Садовая (многоквартирные дома) | 2015 г. | 900 м. |
| 4 | Реконструкция водопровода от ул. Мира до ул. Садовой села Новоцелинное | 2015 г. | 280 м. |
| 5 | Закольцовка ул. Юбилейной (многоквартирные дома) с ул. Садовой села Новоцелинное | 2015 г. | 540 м. |
| 6 | Установка водоочистки села Новоцелинное | 2016 г. | 1 шт. |
| 7 | Закольцовка правой и левой части села (относительно ул. Целинной) в районе многоквартирных домов села Новоцелинное | 2018 г. | 680 м. |
| 8 | Реконструкция водопровода от водонапорной башни до ул. Трудовой села Новоцелинное | 2018 г. | 330 м. |
| 9 | Реконструкция водопровода ул. Коммунистическая от башни села Новоцелинное | 2019 г. | 425 м. |
| 10 | Реконструкция водопровода ул. Советская, ул. Трудовая села Новоцелинное | 2019 г. | 600 м. |
| 11 | Реконструкция водопровода ул. Мира, ул. Школьная села Новоцелинное | 2020 г. | 1250 м. |
| 12 | Реконструкция водопровода по ул. Производственная села Новоцелинное | 2020 г. | 580 м. |
| 13 | Бурение скважины в селе Новоцелинное | 2021 г. | 1 шт. |
| 14 | Установка приборов учета в селе Новоцелинное | 2021 г. | 1 шт. |
| 15 | Установка водоочистки в селе Новоцелинное | 2021 г. | 1 шт. |

Все приведенные мероприятия положительно повлияют на развитие централизованной системы водоснабжения.

1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет 0,007 тыс. куб. м/сутки, в т.ч.:

- населению – 0,006 тыс. куб. м/сутки;

- бюджетным и прочим потребителям – 0,0005 тыс. куб. м/сутки;

- утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях – 0,0005 тыс. куб. м/сутки.

Объем реализации холодной воды за девять месяцев 2013 года фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети. Общий баланс представлен в следующей таблице:

Таблица 4.

Основные показатели системы водоснабжения села Новоцелинное.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 49,416 | 73,52 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м3/год | 0 | 0 |
| 2.1 | то же в % к поднятой воде | % | 0 | 0 |
| 3 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 49,416 | 73,52 |
| 4 | Отпущено (реализовано)воды, всего | тыс. м3/год | 42,992 | 56,61 |
| 4.1 | в том числе населению | тыс. м3/год | 39,122 | 41,89 |
| 4.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 2,64 | 2,94 |
| 4.3 | Собственные нужды | тыс. м3/год | 0 | 0 |
| 4.4 | прочим потребителям | тыс. м3/год | 1,23 | 11,78 |
| 5 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 6,424 | 16,91 |
| 5.1 | то же в % к поданной в сеть | % | 13 | 23 |

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2013 год являются:

- население 89%;

- бюджетные организации, соцкультбыт 1%;

- прочие потребители 10%

Утечки и неучтенный расход воды составляет 23% от воды поданной в сеть.

1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

В настоящее время подачи горячей воды от систем централизованного теплоснабжения не осуществляется. Также в селе Новоцелинное нет деления на питьевую воду и техническую, в связи с чем раздельный учет невозможен.

1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.).

Исходя из пункта 1.3.2., в данном пункте возможно показать данные лишь по общему потреблению воды. Структурный баланс реализации воды представлен в таблице 5.

Таблица 5.

Структурный баланс водоснабжения.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпущено (реализовано)воды, всего | тыс. м3/год | 42,992 | 56,61 |
| 1.1 | в том числе населению | тыс. м3/год | 39,122 | 41,89 |
| 1.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 2,64 | 2,94 |
| 1.3 | Собственные нужды | тыс. м3/год | 0 | 0 |
| 1.4 | прочим потребителям | тыс. м3/год | 1,23 | 11,78 |

Анализируя данные из таблицы можно сделать вывод, что объем реализованной воды в 2013 году увеличился на 31%.

Основным потребителем водоснабжения является население.

Наибольший прирост потребления воды наблюдается у прочих потребителей и составляет 10,55 тыс. м3/год

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Все данные по объемам потребления воды приведены в пункте 1.3.3.

1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

Состояние обеспеченности населения приборами учета представлено в таблице 6.

Таблица 6.

Количество абонентов села Новоцелинное.

| Количество абонентов (потребителей) | Жилые дома жилищного фонда, шт. | Жилые дома частного сектора, шт. | Предприятия, организации, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопотребление, всего | - | 334 | 10 |
| в т.ч. с приборами учета | - | - | - |

Как видно из таблицы, потребители села Новоцелинное не имеют приборов учета.

В будущем в сельском поселении планируется установка приборов учета.

Таблица 7.

Запланированные мероприятия по водоснабжению.

| Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятия | Объемные показатели | Потребность в финансовых ресурсах, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка приборов учета в селе Новоцелинное | 2021 г. | 1 шт. | 25 |

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.

За 2013 год всего было поднято 73,52 тыс, м3, столько же было подано в сеть.

Данным по дефицитам и резервам нет.

1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

На основании генерального плана села Новоцелинное суммарное водопотребление на перспективу представлено в таблице 8.

Таблица 8.

Суммарное водопотребление села Новоцелинное.

| № п/п | Наименование | 1-ая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, чел. | 1300 | 1340 |
| 2 | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, м3/сут. | 325 | 335 |
| 3 | Социально-культурные и промышленные нужды, расход воды, м3/сут. | 97,5 | 100,5 |
| 4 | Противопожарные нужды, расход воды, м3/сут. | 135 | 135 |
| 5 | Поливочные нужды, расход воды, м3/сут. | 117 | 120,6 |
| 6 | Итоговый расход воды, м3/сут. | 674,5 | 691,1 |

Суммарный расход воды на 2017г. будет составлять 674,5 м3/сут., на 2023г. 691,1 м3/сут.

1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

В селе Новоцелинное горячего водоснабжения нет.

1.3.9 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.

Расход воды на водоснабжение по типам абонентов представлен в таблице 9.

Таблица 9.

Расход воды по типам абонентов.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | тыс. м3/год | 39,122 | 41,89 |
| 2 | Бюджетные организации, соцкультбыт | тыс. м3/год | 2,64 | 2,94 |
| 3 | Собственные нужды | тыс. м3/год | 0 | 0 |
| 4 | Прочие потребители | тыс. м3/год | 1,23 | 11,78 |

Из таблицы видно, что потребление воды с каждым годом растет, особенно прирост потребления идет у прочих потребителей.

1.3.10 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Данные об потерях воды в результате транспортировки представлены в таблице 10.

Таблица 10.

Потери водоснабжения за 2012-2013г.

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 49,416 | 73,52 |
| Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 6,424 | 16,91 |
| то же в % к поданной в сеть | % | 13 | 23 |

Как видно из таблицы, в 2013 году объем утечек увеличился по сравнению с 2012 годом на 10%.

1.3.11 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

Балансы водоснабжения представлены в таблице 11.

Таблица 11.

Балансы водоснабжения села Новоцелинное.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 49,416 | 73,52 |
| 2 | Отпущено (реализовано)воды, всего | тыс. м3/год | 42,992 | 56,61 |
| 3.1 | в том числе населению | тыс. м3/год | 39,122 | 41,89 |
| 3.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 2,64 | 2,94 |
| 3.3 | Собственные нужды | тыс. м3/год | 0 | 0 |
| 3.4 | прочим потребителям | тыс. м3/год | 1,23 | 11,78 |
| 4 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 6,424 | 16,91 |
| 4.1 | то же в % к поданной в сеть | % | 13 | 23 |

По данным таблицы можно сделать выводы:

- Подача воды увеличилась на 49% по сравнению с 2012 годом.

- Реализовано воды на 31% по сравнению с 2012 годом.

- Утечки увеличились на 10%.

1.3.12 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Водоснабжение села Новоцелинное обеспечивает МУП «УК ЖКХ», расположенное в селе Кочки.

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

Основные мероприятия схемы водоснабжения представлены в таблице 12.

Таблица 12.

Основные запланированные мероприятия.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятия | Объемные показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водопровода по ул. Комсомольская | 2014 г. | 695 м. |
| 2 | Реконструкция водопровода по ул. Ломоносова с закольцовкой с ул. Новостроевской села Новоцелинное | 2014 г. | 620 м. |
| 3 | Реконструкция водопровода по ул. Садовая (многоквартирные дома) | 2015 г. | 900 м. |
| 4 | Реконструкция водопровода от ул. Мира до ул. Садовой села Новоцелинное | 2015 г. | 280 м. |
| 5 | Закольцовка ул. Юбилейной (многоквартирные дома) с ул. Садовой села Новоцелинное | 2015 г. | 540 м. |
| 6 | Установка водоочистки села Новоцелинное | 2016 г. | 1 шт. |
| 7 | Закольцовка правой и левой части села (относительно ул. Целинной) в районе многоквартирных домов села Новоцелинное | 2018 г. | 680 м. |
| 8 | Реконструкция водопровода от водонапорной башни до ул. Трудовой села Новоцелинное | 2018 г. | 330 м. |
| 9 | Реконструкция водопровода ул. Коммунистическая от башни села Новоцелинное | 2019 г. | 425 м. |
| 10 | Реконструкция водопровода ул. Советская, ул. Трудовая села Новоцелинное | 2019 г. | 600 м. |
| 11 | Реконструкция водопровода ул. Мира, ул. Школьная села Новоцелинное | 2020 г. | 1250 м. |
| 12 | Реконструкция водопровода по ул. Производственная села Новоцелинное | 2020 г. | 580 м. |
| 13 | Бурение скважины в селе Новоцелинное | 2021 г. | 1 шт. |
| 14 | Установка приборов учета в селе Новоцелинное | 2021 г. | 1 шт. |
| 15 | Установка водоочистки в селе Новоцелинное | 2021 г. | 1 шт. |

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

Колодцы на врезках потребителей в магистральные трубы частично отсутствуют. Колодцы на ответвлениях магистральных труб требуют очистки, ремонта и замены запорной арматуры. Износ асбестовых и чугунных труб составляет 100%. Трубы заросли отложениями, проржавели и значительно уменьшили свою пропускную способность.

Количество аварий составляет в среднем по 0,63 аварии на км сетей в год. Из-за неработающей запорной арматуры устранение каждой аварии требует остановки водоснабжения всего села.

Насосные станции требуют полной реконструкции, а именно: ремонта электрооборудования, датчиков уровня, запорной арматуры, ремонта глубинных насосов, частичной замены труб, устройства ограждений.

Отсутствуют станция водоочистки и приборы учета.

Реконструкция разводящей водонапорной сети от водозабора не проводилась, в связи с чем, пропускная способность отходящих водопроводов не может обеспечивать в летний период водой все население.

Проблемными для муниципального образования на текущий момент и перспективу в области водоснабжения являются вопросы снижения аварийности объектов водоснабжения, улучшение качества услуги за счет строительства новых и реконструкции старых инженерно-технических объектов для обеспечения работы жизнеобеспечивающих систем.

Для учета вырабатываемого ресурса (воды) запланирована установка приборов учета на двух артезианских скважинах.

В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей СанПин, предусматривается установка водоочистки на существующих двух скважинах.

Водопроводные сети села Новоцелинное находятся в неудовлетворительном состоянии. Тем не менее, доля сетей, нуждающихся в замене, в процентном соотношении снижается. Общее состояние системы водоснабжения в связи с длительными сроками эксплуатации большей части сооружений и магистральных трубопроводов неудовлетворительное. Замена аварийных участков водоводов остро необходима, т.к. помимо существования затрат, связанных с потерями воды и устранением аварий, нарушается водоснабжение населения, объектов соцкультбыта. Постоянное отвлечение обслуживающего персонала на устранение аварий не позволяет производить плановые работы по ремонту и обслуживанию систем водоснабжения.

В настоящее время водопроводные сети села Новоцелинное с износом более 60% составляют 98% от общей протяженности сети.

Значительный физический износ трубопроводов приводит к постоянным порывам, потерям воды при транспортировке, перерывам в  водоснабжении потребителей, материальным затратам на устранение аварий.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

Данные о таких объектах системы водоснабжения отсутствуют.

1.4.4 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

В селе Новоцелинное объекты водоснабжения не оснащены приборами учета.

В перспективе планируется установка приборов учета в 2021 году.

1.4.5 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

В селе Новоцелинное осуществляется стабильное водоснабжение потребителей. Существующее расположение насосных станций, резервуаров, водонапорных башен снабжающую организацию устраивает и планируется оставить без изменений.

1.4.6 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

В селе Новоцелинное отсутствует горячее водоснабжение. Границы централизованной системы холодного водоснабжения планируется оставить в пределах села изменений.

1.4.7 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

В будущем не планируется подключение новых потребителей, а также размещения новых объектов централизованных систем водоснабжения.

Схема существующего водоснабжения представлена на рисунке 5.

***

Рисунок 5. Схема водоснабжения села Новоцелинное.

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

1.5.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Главным показателем производственной деятельности предприятия, влияющим непосредственно на здоровье человека, является качество питьевой воды. Одним из направлений получения качественной питьевой воды является строительство сооружений водоподготовки. Предлагается применить простой и современный метод обеззараживания – УФО (ультрафиолетовое обеззараживание).

УФО – метод, который обеспечивает экологическую безопасность, обладает высокой эффективностью воздействия на патогенную флору и по сравнению с реагентными методами обеззараживания имеет ряд преимуществ:

- исключается необходимость организации специальных мер безопасности, с территории выводится опасный производственный объект – расходный склад хлора;

- исключается опасность передозировки;

- исключаются емкости для контакта с водой;

- исключается токсичное воздействие на здоровье человека в виду исключения условий образования в обеззараженных водах токсичных хлорорганических соединений и хлораминов.

Вновь проектируемые районы должны снабжаться водой от существующих водоводов со строительством новых подводящих сетей.

Для снижения бактериального загрязнения водопроводной воды, а также учитывая  высокий процент износа водопроводных сетей, планируется их замена и закольцовка тупиковых участков. Дополнительно необходимо разработать проекты зон санитарной охраны скважин, из которых снабжается водой село Новоцелинное, в соответствии с СанПиН 1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Планируется строительство станции очистки воды – т.к. водоснабжение села Новоцелинное осуществляется из подземных источников (артезианские воды перекрыты сверху водонепроницаемыми породами, защищены от поступления с поверхности земли загрязненных стоков и поэтому обладают высоким санитарным качеством, не содержат взвешенных частиц и обычно бесцветны), наряду с этими преимуществами подземные воды часто сильно минерализованы. В зависимости от характера растворенных в них солей они могут обладать теми или иными отрицательными свойствами (повышенная жесткость, наличие неприятного привкуса, содержание веществ, вредно влияющих на организм человека). В связи с этим для улучшения качества воды, сохранения здоровья потребителей необходимо внедрение водоочистных сооружений перед баками накопителями.

Рисунок 6. Схема водоснабжения из скважины.

- Станция первого подъема (погружной насос расположенный непосредственно в скважине);

- Станция водоподготовки (очистка от механических примесей удаление солей жесткости, железа, фтора и прочих элементов);

- Резервуар чистой воды (промежуточный пункт хранения чистой воды, куда она поступает поле водоподготовки);

- Станция второго подъема (насосная группа из нескольких насосных агрегатов для обеспечения подачи воды требуемой производительности, требуемого напора)

- Сеть водопровода, идущая к потребителю.

Благодаря такой компоновке элементов давление, качество и производительность воды соответствует всем требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения», СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для обеспечения хорошего качества воды необходимо сделать детальный анализ исходной воды из скважины на цветность, мутность и количество минеральных примесей в независимой лаборатории для подбора необходимого оборудования, которое будет соответствовать санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам по очистке воды.

1.5.2 На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения села Новоцелинное. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан.

По результатам изучения научных исследований в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, принято решение о прекращении использования жидкого хлора на комплексе водоочистных сооружений в перспективе и поэтапном внедрении технологии УФ-обеззараживания, что позволит не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества – жидкого хлора.

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Стоимость основных запланированных мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения представлена в таблице 13.

Таблица 13.

Основные запланированные мероприятия по строительству и реконструкции объектов центрального водоснабжения.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятия | Объемные показатели | Потребность в финансовых ресурсах, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водопровода по ул. Комсомольская | 2014 г. | 695 м. | 1680,70 |
| 2 | Реконструкция водопровода по ул. Ломоносова с закольцовкой с ул. Новостроевской села Новоцелинное | 2014 г. | 620 м. | 1625,31 |
| 3 | Реконструкция водопровода по ул. Садовая (многоквартирные дома) | 2015 г. | 900 м. | 2135,40 |
| 4 | Реконструкция водопровода от ул. Мира до ул. Садовой села Новоцелинное | 2015 г. | 280 м. | 695,25 |
| 5 | Закольцовка ул. Юбилейной (многоквартирные дома) с ул. Садовой села Новоцелинное | 2015 г. | 540 м. | 1291,80 |
| 6 | Установка водоочистки села Новоцелинное | 2016 г. | 1 шт. | 800 |
| 7 | Закольцовка правой и левой части села (относительно ул. Целинной) в районе многоквартирных домов села Новоцелинное | 2018 г. | 680 м. | 1527 |
| 8 | Реконструкция водопровода от водонапорной башни до ул. Трудовой села Новоцелинное | 2018 г. | 330 м. | 819,40 |
| 9 | Реконструкция водопровода ул. Коммунистическая от башни села Новоцелинное | 2019 г. | 425 м. | 1055,31 |
| 10 | Реконструкция водопровода ул. Советская, ул. Трудовая села Новоцелинное | 2019 г. | 600 м. | 1489,90 |
| 11 | Реконструкция водопровода ул. Мира, ул. Школьная села Новоцелинное | 2020 г. | 1250 м. | 3106,25 |
| 12 | Реконструкция водопровода по ул. Производственная села Новоцелинное | 2020 г. | 580 м. | 1440,20 |
| 13 | Бурение скважины в селе Новоцелинное | 2021 г. | 1 шт. | 4600 |
| 14 | Установка приборов учета в селе Новоцелинное | 2021 г. | 1 шт. | 25 |
| 15 | Установка водоочистки в селе Новоцелинное | 2021 г. | 1 шт. | 800 |
| Итого: |  |  |  | 23091,52 |

Объем финансирования развития централизованной системы водоснабжения представлен в таблице 14.

Таблица 14.

Объемы финансирования программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры.

| Год | Инвестиции, тыс. руб. | За счет бюджета МО, тыс. руб. | За счет средств предприятия, тыс. руб. | За счет средств внебюджетных фондов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 3306,01 | 495,90 | 165,30 | 2644,81 |
| 2015 | 4122,45 | 618,37 | 206,12 | 3297,96 |
| 2016 | 800 | 120 | 40 | 640 |
| 2018 | 2346,4 | 351,96 | 117,32 | 1877,12 |
| 2019 | 2545,21 | 381,78 | 127,26 | 2036,17 |
| 2020 | 4546,45 | 681,97 | 227,32 | 3637,16 |
| 2021 | 5425 | 813,75 | 271,25 | 4340 |
| Итого: | 23091,52 | 3463,73 | 1154,57 | 18473,22 |

Анализируя данные таблицы, представим долю инвестиций каждого участника в развитие систем водоснабжения:

- за счет бюджета МО 15%;

- за счет средств предприятия 5%;

- за счет средств внебюджетных фондов 80%.

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

К целевым показателям деятельности относятся следующие показатели:

1) показатели качества воды;

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

3) показатели качества обслуживания абонентов;

4) показатели очистки сточных вод;

5) показатели  эффективности использования ресурсов, в  том  числе  сокращения  потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

6) соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или  качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы;

7) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Достижение целевых показателей обеспечиваются программами инвестиционных проектов в сфере водоснабжения на период 2013-2021 годы, а так же программным проектом в области энергосбережения и энергоэффективности.

Основные показатели развития системы водоснабжения показаны в таблице 15.

Таблица 15.

Показатели в сфере водоснабжения.

| Индикатор | Показатели |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2021 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед/км | 0,63 | 0,1 |
| Уровень потерь, % | 26,5 | 5,0 |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры, % | 65,0 | 5,0 |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | 95 | 100 |
| Удельное водопотребление, м3/чел в год | 34,16 | 40,99 |

Как видно из таблицы 15, в 2021 году планируется уменьшение аварийности систем, уровня потерь. Удельное водопотребление увеличится. Планируется модернизация системы водоснабжения, что позволит повысить надежность, качество воды, качество обслуживания абонентов.

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоснабжение, и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом муниципального образования.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

Глава 2. Схема водоотведения.

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа.

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.

Система канализации в селе Новоцелинное функционирует с 1961 года по настоящее время.

Протяженность самотечного канализационного коллектора диаметром 270 мм составляет 3,8 км, материал трубы-керамика. Канализационные стоки поступают в отстойник.

***

Рисунок 7. Схема сетей водоотведения села Новоцелинное.

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

Техническое обследование централизованной системы водоотведения села Новоцелинное не производилось.

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

На рисунке ниже представлена схема водоотведения села Новоцелинное, на котором зеленым цветом выделена область, которая охвачена централизованным водоотведением, а серым – область, где канализование осуществляется в выгребные ямы.

***

Рисунок 8. Зоны централизованного водоотведения села Новоцелинное.

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Станции очистки бытовых сточных вод предназначены для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод.

Бытовые стоки, поступающие в септик, проходят три стадии очистки: гравитационную, анаэробную и, с помощью биореактора, - аэробную. Все осадки и твердые фракции остаются внутри станции.

Для обработки стоков от жилой застройки и объектов соцкультбыта предлагается использовать установки с дополнительным оснащением их блоком ультрафиолетового (УФ) обеззараживания.  Очищенную воду, по нормам, можно сбрасывать на рельеф либо в водоём. Осадок вывозится специализированным автотранспортом на канализационные сооружения.

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

Основные технологические показатели системы водоотведения:

Протяженность канализационных сетей – 3,8 км, в т.ч.:

- главные канализационные коллекторы – 0,75 км;

- уличная канализационная сеть – 3,05 км.

Износ сетей по состоянию на 2012 г. составляет до 100%;

Таблица 16.

Характеристика сети водоотведения села Новоцелинное.

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение главных коллекторов | км | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении главных коллекторов | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Одиночное протяжение уличной канализационной сети | км | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| 5 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной канализационной сети | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Общая протяженность канализационной сети | км | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 8 | в т.ч. нуждающиеся в замене | км | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 9 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационной сети | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Из таблицы видно, что канализационные сети села Новоцелинное изношены на 100% и требуют замены.

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Объекты централизованной системы водоотведения села и их управляемость находятся в неудовлетворительном состоянии.

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Сброс сточных вод в окружающую среду на территории села Новоцелинное не ведется.

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

Водоотведение жилых и общественных зданий села Новоцелинное, не охваченных централизованной системой, предлагается осуществлять от объектов соцкультбыта в локальные очистные установки. Стоки от жилой застройки предлагается сбрасывать в герметичные выгреба с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом на ближайшие канализационные очистные сооружения.

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа.

Существующие канализационные насосные станции подлежат реконструкции с заменой устаревшего оборудования и ремонтом зданий. Недостаточная пропускная способность канализационных сетей не позволяет улучшить уровень благоустроенности существующих жилых помещений и обеспечить ввод новых объектов, что сдерживает строительство в селе Новоцелинное и сказывается на надёжности оказания услуг водоотведения. Необходима замена канализационных сетей протяженностью 3,8 км.

2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения.

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Удельным водоотведением (или нормой водоотведения) называется среднесуточное (за год) количество воды, расходуемое на 1 жителя, пользующегося системой водоотведения (л/сут∙ч). На промышленных предприятиях удельным водоотведением называется количество сточных вод, образующееся при выпуске единицы продукции.

Считается, что удельное водоотведение равно удельному водопотреблению, поэтому величина удельного водоотведения принимается по СНиП 2.04.02-84 в зависимости от степени благоустройства районов и местных условий. В эту норму входит:

1. Количество воды, потребляемое в быту;

2.Количество воды, потребляемое на коммунальных предприятиях.

Исключения составляют: больницы, санатории, дома отдыха, гостиницы, гаражи и промышленные предприятия. В неканализованных районах удельное водоотведение принимается из расчета 25 л/сут на 1 жителя.

На промышленных предприятиях различают удельное водоотведение бытовых сточных вод, которое равно 45 л/смену для горячих цехов (с тепловыделением более 80 кДж/ч на 1 м3) и 25 л/смену – для холодных, а также водоотведение душевых стоков – 500 л/смену при продолжительности 45 минут.

Неучтенные расходы допускается принимать в размере 5% от суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта.

Известно, что водоотведение стоков, как и водопотребление, в течение времени происходит неравномерно. Например, в ночное время водоотведение ниже, чем в дневное и т.д. Различают неравномерность суточного и часового водоотведения, которые характеризуют коэффициентами неравномерности.

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Осадки, выпадающие в теплый период года, формируют дождевой сток; осадки, выпадающие в холодный период года - талый сток. Часть осадков, просочившихся в грунт и далее в системы коммунальной канализации, формируют неорганизованный сток.

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

В настоящее время коммерческий учёт принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потреблённой воды.

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Общий объем сброса канализационных стоков села Новоцелинное равен 20 066 м3. Распределение объемов сточных вод представлено в таблице ниже:.

Таблица 17.

Распределение объемов канализационных стоков.

| № п/п | Категория потребителей | Значение, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 16 303 |
| 2 | Организации | 3 763 |
| Итого |  | 20 066 |

Как видно из таблицы, основной объем сброса канализационных стоков обеспечивается населением, а именно 81 % от всего объема.

2.3. Прогноз объема сточных вод.

2.3.1. Cведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Водоотведение села Новоцелинное предлагается осуществлять от объектов соцкультбыта в локальные очистные установки. Стоки от жилой застройки предлагается сбрасывать в герметичные выгреба с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом на ближайшие канализационные очистные сооружения.

Основным решением по водоотведению поселка Маяк остается использование  герметичных выгребов (локальных очистных установок) для жилой застройки и объектов соцкультбыта, с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом на ближайшие канализационные очистные сооружения.

Расчетные расходы сточных вод в жилищно-коммунальном секторе определены в соответствии с расчетным водопотреблением на основании удельных  нормативов СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 18.

Суммарный расход сточных вод Новоцелинного сельсовета.

| № п/п | Наименование | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок, чел. | Хозяйственно-бытовые нужды, расход стоков, м3/сут |  | Социально-культурные и промышленные нужды, расход стоков, м3/сут |  | Итоговый расход стоков, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1. | поселок Маяк | 45 | 30 | 5,4 | 3,6 | 1,62 | 1,08 | 7,02 | 4,68 |
| 2. | село Новоцелинное | 1300 | 1340 | 325 | 335 | 97,5 | 100,5 | 422,5 | 435,5 |
| 3. | Новоцелинный сельсовет | 1345 | 1370 | 330,4 | 338,6 | 99,12 | 101,58 | 429,52 | 440,18 |

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Система водоотведения села Новоцелинное осуществляет сбор, транспортировку, очистку, обеззараживание сточных вод, поступающих от населения и промышленных предприятий.

В состав системы водоотведения входят:

- очистные сооружения;

-канализационные сети;

- канализационные насосные станции (КНС).

Все канализационные стоки села поступают на очистные сооружения.

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Основными целями и задачами является достижение:

- повышенной надёжности (бесперебойности) снабжения потребителей товарами (услугами): снижение количества аварий на сетях водоотведения, снижение износа систем коммунальной инфраструктуры, снижения уровня потерь в системах водоотведения;

- сбалансированности системы коммунальной инфраструктуры: повышение уровня загрузки оборудования в системах водоотведения, максимальное обеспечение системы водоотведения приборами учёта;

- обеспечения доступности услуг водоотведения для потребителей: доступность централизованного водоотведения для потребителей жилых домов и организаций, дополнительные объёмы ресурса по подключаемым объектам.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2013-2018 год составляет 2387,5 тыс. руб. Далее в таблице представлены основные запланированные мероприятия по модернизации, строительству и реконструкции сетей водоотведения и сооружений на них в селе Новоцелинное.

Таблица 19.

Мероприятия по развитию системы канализации села Новоцелинное.

| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация канализационной системы длинной 30 м. (пересечение ул. Садовая и ул. Юбилейная №31) | 2014 |
| 2 | Модернизация канализационной системы длиной в 90 м. (окраина села Новоцелинное в сторону отстойников села Новоцелинного) | 2014 |
| 3 | Реконструкция 45 колодцев в селе | 2015-2016 |
| 4 | Прокладка новых канализационных сетей длиной 120 м. (подключения новых потребителей) | 2016 |
| 5 | Приобретение одноймашины для сбора ТБО | 2017 |
| 6 | Строительство площадок для сбора мусора с установкой контейнеров в селе Новоцелинное | 2018 |

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

В настоящее время канализационные сети села Новоцелинное имеют износ до 100%. Реализация проекта позволит добиться снижения ежегодных расходов на содержание канализационных сетей, повысит уровень благоустройства. Результаты после реализации проекта сведены в таблицу ниже:

Таблица 20.

Цели и индикаторы выполнения производственной программы.

| Показатели на год | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, % | Износ систем коммунальной инфраструктуры, % | Доля потребителей в жилых домах, доступных к коммунальной инфраструктуре, % | Удельное водоотведение, м3/чел. год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 8,84 | 100 | 37,4 | 11,97 |
| 2021 | 0,76 | 50 | 50 | 23,01 |

Достижение целевых показателей обеспечиваются программами инвестиционных проектов в сфере водоотведения на период 2013-2018 годы, а так же программным проектом в области энергосбережения и энергоэффективности.

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

2.5.1. Cведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Данные мероприятия разрабатываются в соответствии с утв. постановлением Правительства РФ от 10 апреля 2013 г. N 317 на срок до 7 лет.

Организации осуществляют разработку планов согласно утверждаемым в установленном порядке целевым показателям очистки сточных вод и учитывающих при разработке своих инвестиционных программ.

План включает в себя:

1) мероприятия по снижению сбросов - строительство (включая проектирование) новых, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение действующих систем оборотного и бессточного водоснабжения, систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, а также централизованных и локальных очистных сооружений, установок по очистке сточных и (или) дренажных вод;

2) сведения о планируемом снижении объемов (массы) сбросов;

3) сроки выполнения мероприятий по снижению сбросов;

4) объем расходов на реализацию мероприятий по снижению сбросов;

5) сведения об ответственных за выполнение мероприятий по снижению сбросов

должностных лиц.

6) мероприятия по снижению сбросов включаются в план последовательно

в порядке их значимости.

Критерием значимости мероприятий, включаемых в план, является снижение концентрации, количества (массы) загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, содержащихся в составе сточных вод.

7) организации утверждают план по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления поселения, городского округа и территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Абоненты утверждают план по согласованию с территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

2.5.2. Cведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Для многих городов, населенных пунктов и промышленных предприятий весьма острой является проблема обработки и утилизации осадков. Часто осадки в необработанном виде в течение десятков лет сливались на перегруженные иловые площадки, в отвалы, карьеры, что привело к нарушению экологической безопасности и условий жизни населения.

На сегодняшний день на большинстве станций очистки сточных вод образуется огромное количество частично обезвоженного и недостаточно стабилизированного осадка. Обработка осадков сточных вод должна проводиться в целях максимального уменьшения их объемов, использование или утилизации при обеспечении поддержания санитарного состояния окружающей среды или восстановления ее благоприятного состояния.

Отечественными и зарубежными исследованиями отмечается высокая бактериальная загрязненность дождевых сточных вод: она лишь в 10 - 100 раз ниже, чем хозяйственно-бытовых сточных вод. Большая часть бактерий содержится в твердой фазе, что свидетельствует об опасности осадка в санитарно-эпидемиологическом отношении. Бактериологический состав осадков поверхностного стока вызывает необходимость их обеззараживания перед сбросом или утилизацией, так как они сильно загрязнены бактериями группы кишечной палочки. По данным зарубежных исследований количество бактерий кишечной группы в водоемах увеличивается при выпадении дождей в 10 раз и больше. Повышенная загрязненность сохраняется в течение двух-трех суток после выпадения осадков, что объясняется наличием большого количества микробов в примесях, которые оседают. В осадках дождевых вод могут находиться практически любые возбудители болезней человека и животных (бактерии, вирусы).

В работе предложена технология обработки осадка, включающая следующие этапы:

Подготовительный - обезвоживание осадка на фильтр-прессах с предварительным его кондиционированием флокуляцией. Под действием флокулянтов частицы осадка агрегируются, сокращается площадь поверхности частиц, увеличиваются размеры пор и количество свободной воды, уменьшается количество связанной воды. Это приводит к повышению водоотдачи осадка на стадии обезвоживания.

Основной - обработка полученного кека негашеной известью, при этом образуется зернистый гранулированный материал и одновременно происходит обеззараживание осадка за счет повышения температуры до 80°С при реакции негашеной извести с водой. Такой осадок рационально использовать для удобрения кислых почв.

Обезвоживание - основная стадия обработки осадков, обеспечивающая уменьшение их объема, поэтому рассмотрим методы и аппараты, применяемые для обезвоживания осадков сточных вод. Их можно классифицировать по виду механического воздействия на их структуру:

- обезвоживание осадков под разряжением;

- обезвоживание осадков под давлением;

- обезвоживание осадков в центробежном поле.

2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Мероприятия по развитию системы водоотведения представлены в следующей таблице.

Таблица 21.

Мероприятия по развитию водоотведения 2013-2017 гг. в селе Новоцелинное.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятия | Объемные показатели | Потребность в финансовых ресурсах, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация канализационной системы пер. ул. Садовая и ул. Юбилейная №31 села Новоцелинное | 2014 | 30 м. | 216,5 |
| 2 | Модернизация канализационной системы окраина села Новоцелинное в сторону отстойников села Новоцелинное | 2014 | 90 м. | 243,5 |
| 3 | Реконструкция колодцев села Новоцелинное | 2015-2016 | 45 шт. | 238,5 |
| 4 | Прокладка новых канализационных сетей подключения новых потребителей села Новоцелинное | 2016 | 120 м. | 323 |
| 5 | Приобретение машины для сбора ТБО | 2017 | 1 шт. | 1206 |
| 6 | Строительство площадок для сбора мусора с установкой контейнеров в селе Новоцелинное | 2018 | 8 шт. | 160 |

Мероприятия планируется осуществлять за счет разных источников:

- средства бюджета МО;

- внебюджетные источники;

- средства предприятия.

Таблица 22.

Объемы финансирования развития канализационных сетей села Новоцелинное.

| Год | Инвестиции, тыс. руб. | За счет бюджета МО, тыс. руб. | За счет средств предприятия, тыс. руб. | За счет средств внебюджетных фондов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 460 | 69 | 23 | 368 |
| 2015-2016 | 561,5 | 84,2 | 28,1 | 449,2 |
| 2017 | 1206 | 1145,7 | 60,3 | - |
| 2018 | 160 | 152 | 8 | - |
| Итого | 2387,5 | 1450,9 | 119,4 | 817,2 |

Как видно из таблицы, наибольшая часть мероприятий (порядка 61%) будет проведена за счет средств бюджета МО.

2.7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

К целевым показателям деятельности относятся следующие показатели:

1) показатели качества воды;

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

3) показатели качества обслуживания абонентов;

4) показатели очистки сточных вод;

5) показатели  эффективности  использования  ресурсов,  в  том  числе  сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

6) соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или  качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы;

7) иные  показатели,  установленные  федеральным  органом  исполнительной  власти, осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Достижение целевых показателей обеспечиваются программами инвестиционных проектов в сфере водоотведения на период 2013-2021 годы, а так же программным проектом в области энергосбережения и энергоэффективности.

Таблица 23.

Показатели в сфере водоснабжения.

| Индикатор | Показатели |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2021 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед/км | 8,84 | 0,76 |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры, % | 100 | 50 |
| Доля потребителей в жилых домах, доступных к коммунальной инфраструктуре, % | 37,4 | 50 |
| Удельное водоотведение, м3/чел год | 11,97 | 23,01 |

2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоотведение, и канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом муниципального образования.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения не выявлено.