УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации Кочковского района Новосибирской области

от « 03» апреля 2024   № 227-па

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЦЕЛИННОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЧКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА

Разработчик: ООО «НП ТЭКтест-32»

г. Брянск

2024 г.

Оглавление

Общие положения	8

Термины и определения	11

I. Общие сведения по муниципальному образованию	13

1.1. Общая часть	13

1.2. Характеристика природно-климатических, инженерно-геологических условий, водных ресурсов округа	14

1.3. Численность населения муниципального округа	15

1.4. Жилищный фон на территории муниципального округа	16

1.5  Гидрологические и гидрогеологические условия	17

II Схема водоснабжения	18

Раздел 1: Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования	18

1.1 описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны;	18

1.2. описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения;	19

1.3 описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;	19

1.4 описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения;	20

1.4.1 описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений;	22

1.4.2 описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды;	24

1.4.3 описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления);	24

1.4.4.   описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям;	28

1.4.5. описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды;	30

1.4.6. описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;	32

1.5. перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты.)	32

Раздел 2: Направления развития централизованных систем водоснабжения	34

2.1 основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения;	34

2.2 различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов.	35

Раздел 3: Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	38

3.1 общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке;	38

3.2 территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);	40

3.3. структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.);	40

3.4.  сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;	42

3.6. анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа;	46

3.7. прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки;	47

3.8. описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;	48

3.9. сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);	48

3.10. описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам;	48

3.12.  сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения);	50

3.13. расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам;	51

3.14. наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.	52

Раздел 4: Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	54

4.1 перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам;	54

4.2. технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения;	55

4.3 сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения;	57

4.4. сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;	59

4.5. сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду;	59

4.7. рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен;	61

4.8. границы планируемых зон размещения объектов холодного водоснабжения;	61

4.9. карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов холодного водоснабжения.	62

Раздел 5: Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	64

5.1. на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;	64

5.2. на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	65

Раздел 6: Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	66

6.1.  оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;	66

6.2. оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.	66

Раздел 7: Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	69

Раздел 8: Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	70

III Схема водоотведения	72

Раздел 9: Существующее положение в сфере водоотведения в сфере водоотведения муниципального округа	72

9.1. описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны;	72

9.2. описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами;	72

9.3 описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и не централизованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения;	73

9.4 описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения;	73

9.5. описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения;	73

9.6 оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	74

9.8 описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения;	75

9.9. описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа;	75

9.10. сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.	75

Раздел 10: Балансы сточных вод в системе водоотведения	76

10.1 баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения;	76

10.2. оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения;	76

10.3. сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов;	77

10.4. результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей;	77

10.5. прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.	77

Раздел 11:  Прогноз объема сточных вод	79

11.1. сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения;	79

11.2. описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны);	79

11.3. расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам;	79

11.4. результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения;	79

11.5. анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	80

Раздел 12: Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	81

12.1. основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения;	81

12.2. перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий;	81

12.3. технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения;	81

12.4. сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения;	82

12.5 сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение;	82

12.6. описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительствосооружений водоотведения и их обоснование;	82

12.7. границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения;	82

12.8. границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.	83

Раздел 13: Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	84

13.1 сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды;	84

13.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	84

Раздел 14: Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	85

Раздел 15. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения	86

15.1 Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов водоотведения	87

15.2 Показатели качества сточных вод	87

15.3 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	88

15.4 Показатели качества обслуживания абонентов	88

15.5 Показатели качества очистки сточных вод	88

15.6 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод	89

Раздел 16: Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения	90

Общие положения

Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области на 2024 год и на перспективу до 2032 года (далее по тексту – Схемы водоснабжения и водоотведения) выполнены ООО «НП ТЭКтест-32» на основании пункта 8 Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О Схемах водоснабжения и водоотведения», проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения.

Схемы водоснабжения и водоотведения выполнена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

1) Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О Схемах водоснабжения и водоотведения»;

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

5) СП 31.13330.2021 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения СНиП 2.04.02-84;

6) СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85;

7) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

8) СанПиН 2.6.1.2523 - 09 «Нормы радиационной безопасности НРБ –99/2009»;

9) Градостроительный кодекс Российской Федерации.

10) Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Схема водоснабжения и водоотведения является документом, определяющим направление развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования Новоцелинный сельсовет на длительную перспективу до 2032 года, обосновывающим социальную и хозяйственную необходимость, экономическую целесообразность строительства новых, расширения и реконструкции действующих сетей в соответствии с мероприятиями по рациональному использованию энергетических ресурсов.

Схемы водоснабжения и водоотведения выполнены в соответствии со следующими принципами:

- охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

- организация централизованного водоснабжения, где оно отсутствует;

- внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

- прекращение сброса промывных вод сооружений без очистки, внедрение систем с оборотным водоснабжением в производстве;

- обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно,

- повышение экологической эффективности и планов мероприятий по охране окружающей среды.

Этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения:

Расчетный период реализации схемы водоснабжения и водоотведения принят с разделением на этапы реализации, соответствующие Генеральному плану Новоцелинного сельсовета:

- исходный год подготовки Схемы водоснабжения и водоотведения – 2024 год;

- расчетный срок реализации генерального плана – 2032 год (включительно).

Системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области включает в себя источники, очистные сооружения, магистральные и распределительные сети водоснабжения и водоотведения.

При разработке схем водоснабжения и водоотведения учтены документы территориального планирования:

- Генеральный план муниципального образования Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области. Положения о территориальном планировании, ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная геодезическая академия» (СГГА), Новосибирск, 2013 г.

- Схемы водоснабжения и водоотведения выполнены в составе разделов и обосновывающих материалов, являющихся их неотъемлемой частью, которые объединены в данной пояснительной записке.

Термины и определения

При проведении разработки схемы водоснабжения и водоотведения использованы следующие термины и определения:

источник водоснабжения – совокупность инженерных сооружений, определяющая расход воды;

ВЗС – водозаборные сооружения;

ВОС – водоочистные сооружения;

КОС – канализационные очистные сооружения;

КНС – канализационная насосная станция;

качество водоснабжения и водоотведения – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором водоснабжения и водоотведения характеристик водоснабжения и водоотведения;

надежность водоснабжения и водоотведения– характеристика состояния системы водоснабжения и водоотведения, при котором обеспечиваются качество и безопасность водоснабжения и водоотведения;

потребитель – лицо, получающее услугу водоснабжения и водоотведения, для использования не принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании инженерных коммуникаций, либо для оказания услуг в части водоснабжения и водоотведения;

норма водопотребления – установленное количество воды на одного жителя или на условную единицу, характерную для данного производства;

удельное водопотребление – объем воды, подаваемый потребителю в интервал времени или на единицу продукции;

неравномерность водопотребления – колебание расхода воды в интервал времени;

водозаборная скважина – скважина для забора подземных вод, оборудованная, как правило, обсадными трубами и фильтром;

потеря воды в системе водоснабжения – объем воды, теряющийся при ее транспортировании, хранении, распределении и охлаждении;

мощность источника – величина, равная расходу воды в источнике за вычетом объемов расходов;

система водоснабжения и водоотведения – совокупность источников и потребителей, технологически соединенных сетями;

расход – количество воды (стоков), которое может быть принято (отдано) потребителем за единицу времени;

водопроводная сеть – совокупность элементов, предназначенных для распределения воды от источников до потребителя;

водоотводящая сеть – совокупность элементов, предназначенных для отвода стоков от источников до точек сброса (канализация);

водоснабжающая организация – организация, реализующая услугу водоснабжения и водоотведения для потребителей и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками водоснабжения, посредством которых осуществляется водоснабжение и водоотведение потребителей;

элемент территориального деления – территория муниципального округа, или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

зона санитарной охраны (ЗСО) – территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и охраны водопроводных сооружений.

источники наружного противопожарного водоснабжения – наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

гидрант – техническое устройство, предназначенное для забора воды из водопровода передвижной пожарной техникой;

водопроводный узел – система сооружений и устройств, имеющая в своем составе насосные станции и резервуары для воды и предназначенная для поддержания необходимых напоров в водопроводной сети и снятия пиковых расходов воды в часы максимального водопотребления;

насосная стация – сооружение, предназначенное для забора воды из водоисточника и подачи ее в водопроводные сети;

резервуар – инженерное сооружение емкостного типа, предназначенное для хранения запаса воды. Резервуары, как правило, могут быть металлические, железобетонные;

пожарная соединительная головка – быстросмыкаемая арматура для соединения пожарных рукавов и присоединения их к пожарному оборудованию и пожарным насосам;

централизованная система горячего водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее – открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее – закрытая система горячего водоснабжения);

нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно.

- I. Общие сведения о муниципальном образовании

1.1. Общая часть

Территория Новоцелинного сельсовета расположена в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 210 км от областного центра г. Новосибирска, в 3 км от районного центра с.Кочки и в 112 км от ближайшей железнодорожной станции г. Каргат. На его территории расположено два населенных пункта: село Новоцелинное, поселок Маяк. Граничит на юго-западе с Решетовским сельсоветом, на северо-востоке с Жуланским сельсоветом, на юго-востоке с Красносибирским сельсоветом, на северо-западе с Доволенским районом.

Административный центр — село Новоцелинное.

Общая площадь территории сельсовета составляет 274 км2.

Рисунок 1 – Географическое положение Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области.

1.2. Характеристика природно-климатических, инженерно-геологических условий, водных ресурсов округа

Климат континентальный. В климатологии существует деление года на четыре основных сезона. Сроки наступления сезонов, типичные для района. Переход от сезона к сезону происходит постепенно. Начало каждого сезона определяется характером погодных условий предшествующего, в связи с этим и средние даты начала и конца климатических сезонов устанавливаются условно. В качестве критериев приняты термические показатели.

Среднегодовое количество осадков от 350 до 400 мм.

Средняя температура воздуха, а также абсолютный максимум и минимум температур приведено в таблице. Из таблицы видно, что абсолютно минимальная температура достигла -53ºС, а максимальная в июле +38ºС.

Село расположено на реке Карасук. В южной части села находится водохранилище.

Таблица 1. - Климатическая характеристика района.

| Метеорологические данные | Показатели |
| --- | --- |
| Среднегодовая температура воздуха, ° С | – 0,4 |
| Сумма температур воздуха выше +10° С | 1810 |
| Продолжительность периода с температурой (дня) выше + 5° С выше +10° С | 155 117 |
| Продолжительность безморозного периода (дни) | 116 |
| Годовая сумма осадков (мм) | 408 |
| Гидротермический коэффициент | 1,2-1,4 |
| Высота снежного покрова (см) | 29 |
| Длительность залегания снежного покрова (дней) | 166 |
| Число суховейных дней (суммарно) | 18 |
| Абсолютный минимум температуры | -48 |
| Абсолютный максимум температуры | +38 |
| Средняя глубина промерзания почвы (см) | 110 |
| Нормативная глубина промерзания грунта (см) | 220 |
| Средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчётная для проектирования систем отопления), о С | - 39 |
| Средняя температура наиболее холодного периода (расчётная для проектирования систем вентиляции), о С | - 24 |
| Средняя температура наиболее холодного месяца (январь), о С | - 19 |
| Средняя температура наиболее жаркого месяца (июль), о С | + 18,7 |
| Продолжительность отопительного периода, суток | 230 |

Среднегодовая относительная влажность воздуха -76 %, максимальная -82-83% (в ноябре-декабре), минимальная – 60-67% (в мае-июне).

Территория района относится к зоне с устойчивым залеганием снежного покрова. Устойчивый снежный покров начинает разрушаться в первой декаде апреля. Продолжительность снежного покрова – 166 дней. Промерзание почвы, несмотря на суровые зимние условия, относительно неглубокое: среднее многолетнее максимальных глубин за зимний период составляет 110 см.

По ресурсам поверхностных вод поселение относится к слабо обеспеченной зоне в связи с отсутствием крупных водотоков, удовлетворяющих промышленных, сельскохозяйственных потребителей. Для целей водоснабжения целесообразно использовать воду подземных источников.

1.3. Численность населения муниципального округа

В состав территории муниципального образования Новоцелинный сельсовет входит два населенных пункта.  Село Новоцелинное – является административным центром.

Таблица 1.3. -  Перечень населенных пунктов Новоцелинного сельсовета по территориальным управлениям

| № п/п | Список населенных пунктов | Численность населения, чел. | Площадь, км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Новоцелинное | 955 | 274 |
| 2 | поселок Маяк | 56 |  |

Таблица 1.3.1. - Динамика численности населения 2002-2023 г.г.

| 2002 г. | 2010 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1407 | ↘1317 | ↘1311 | ↗1314 | ↘1305 | ↘1279 | ↗1281 |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2023 г. |  |
| ↘1266 | ↘1245 | ↘1220 | ↘1202 | ↘1193 | ↘955 |  |

Численность населения по состоянию на 01.01.2023 года составляет 955 чел.

За последние пять лет снижение численности населения на 23%.

1.4. Жилищный фон на территории муниципального округа

Жилищный фонд муниципального округа характеризуется средним уровнем благоустройства.

Состояние жилищного фонда характеризуется износом более 47 %.

Данные приведены из Генерального плана села Новоцелинное Кочковского района Новосибирской области, Новосибирск, 2011 г.

Таблица 1.4. – Основные показатели развития муниципального образования Генерального плана.

| Показатели | Ед. изм. | Современное состояние на 2023 г. | Расчётный срок реализации Генерального плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2032г. |
| I.Население |  |  |  |
| Численность населения | чел. | 955 | 990 |
| Возрастная структура населения: | % |  |  |
| - моложе трудоспособного возраста | -"- | 37,3 | 37,4 |
| - население в трудоспособном возрасте | -"- | 49,8 | 49,9 |
| - население старше трудоспособного возраста | -"- | 12,9 | 12,7 |
| II.Территория |  |  |  |
| Общая площадь земель сельсоветав установленных границах | га | 27440 | 27440 |
| Лесные участки | -"- | 1437 | 1437 |
| Сельскохозяйственные угодья | -"- | 23636 | 23636 |
| Луговая, степная растительность, кустарник | -"- | 1925 | 1925 |
| Болота | -"- | 98 | 98 |
| Водоёмы | -"- | 87 | 87 |
| Территории населенных пунктов в сущ. границах | -"- | 212 | 212 |
| Специальные территории | -"- | 6 | 6 |
| Производственные территории, в т.ч. сельскохозяйственного производства (вне границ нас пунктов) | -"- |  |  |
| по категориям земель | га |  |  |
| Земли населённых пунктов | -"- | 22 | 22 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | -"- | 20502 | 20502 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | -"- | 41 | 41 |
| по функциональному назначению | га |  |  |
| Зона градостроительного освоения |  |  | 216 |
| Зона сельскохозяйственного использования | -"- |  | 24960 |
| Зона сельскохозяйственного производства | -"- |  | 203 |
| Зона природно-ландшафтных территорий | -"- |  | 1974 |
| Водные объекты | -"- |  | 57 |
| III.Жилищный фонд |  |  |  |
| Жилищный фонд - всего | тыс. кв.м | 27 | 45 |
| В т.ч. нового строительства | тыс. кв.м |  | 45 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м/чел. | 21 | 33 |

1.5  Гидрологические и гидрогеологические условия

В геологическом строении района исследований принимают участие су-глинки красно-дубровской свиты.

Грунты основания просадочными свойствами не обладают. По степени морозной пучинистости грунты сильнопучинистые.

Гидрогеологический комплекс включает следующие водоносные горизон-ты и водоупорные отложения:

- грунтовые воды четвертичных отложений;

- водоносный горизонт каргатской свиты;

- локально водоносный комплекс таволжанской, бещеульской свит;

- локально водоносный комплекс абросимовской свиты;

- водоносный горизонт журавской свиты;

- водоносный горизонт алтымской свиты;

- водоносный горизонт тавдинской свиты;

- водоносный комплекс покурской свиты.

- II Схема водоснабжения

Раздел 1: Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования

1.1 описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны;

Системы водоснабжения муниципального образования Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области представляет собой комплекс элементов, объединенных в общую структуру. В муниципальном образовании Новоцелинный сельсовет определено 2 эксплуатационные зоны водоснабжения.

Таблица 2.1.1.1. - Эксплуатационные зоны водоснабжения муниципального округа

| № п/п | Наименование населенного пункта | № скважины по ГВК |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Новоцелинное | 1852 |
| 2 | с.Новоцелинное | 4908 |

Основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения с.Новоцелинное Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области являются артезианские скважины   подземного водозабора – 2 ед.

В муниципальном образовании представлена следующая схема водоснабжения:

артезианская скважина → станция первого подъема (погружной насос расположенный непосредственно в скважине) → водопроводная сеть до потребителей муниципального образования.

По химическому составу воды Алтымской свиты не соответствуют показателям СанПиН 2.1.3684-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по следующим показателям:

- содержание железа 0,53мг/л (норма 0,30 мг/л);

- содержание марганца 0,35 мг/л (норма 0,10мг/л);

- общая жесткость составляет  3,80 мг-экв/л (норма 7,00мг-экв/л).

Для улучшения качества воды, сохранения здоровья потребителей необходимо внедрение водоочистных сооружений перед баками накопителями.

Централизованное водоснабжение в с.Новоцелинное осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая Компания Жилищно-коммунального Хозяйства» (далее МУП «Управляющая компания ЖКХ»).

Водозаборные сооружения состоят из артезианских скважин в количестве 2- х ед.

Таблица 2.1.1.2. – Характеристика артезианских скважин на территории с.Новоцелинное муниципального округа

| № п/п | Наименование населенного пункта | № скважины по ГВК | Абс. отметка устья скважины | Глубина скважины по паспорту | Год бурения /год ремонта | Установленная производи- тельность, м3/сут | Фактическая производи-тельность, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Новоцелинное | 1852 | н/д | 230 | 1971 | 384 | 384 |
| 2 | с.Новоцелинное | 4908 | н/д | 195 | 1976 | 240 | 384 |

Артезианские скважины оборудованы погружными насосами типа Электроагрегат Центробежный для воды (далее ЭЦВ), которые подают воду напрямую в уличную водопроводную сеть.

Общая протяженность водопроводных сетей населенного пункта составляет 5,78 км. – питьевое водоснабжение.

Основная часть водопроводных сетей питьевого водоснабжения была проложена в 70-80 годах. Основная масса водопроводных сетей состоит из стальных, полиэтиленовых и асбестоцементных труб диаметром от 32 до 132 мм. Износ водопроводных сетей составляет 40 процентов. Потери воды в 2022 году составили 15 процентов.

1.2. описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения;

В настоящее время не все населенные пункты Новоцелинного сельсовета охвачены централизованным водоснабжением – поселок Маяк.

Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения осуществляется колодцами и колонками, которые находятся на территориях домовладений. Это создает трудности в обеспечении населения водой, ухудшает их бытовые условия.

1.3 описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

В настоящее время система водоснабжения Новоцелинного сельсовета представлена следующими централизованными зонами, представленными в таблице 2.1.3.1.

Таблица 2.1.3.1. - Перечень централизованных зон водоснабжения муниципального образования.

| № п/п | Наименование населенного пункта | № скважины по ГВК |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Новоцелинное | 1852 |
| 2 | с.Новоцелинное | 4908 |

1.4 описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения;

Результаты технического обследования централизованной системы водоснабжения.

1.	Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов (2-мя артезианскими скважинами подземного водозабора), размещенных на территории муниципального образования села Новоцелинное.

2.	Источником водоснабжения являются подземные воды.

3.	Вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию жесткости, сухому остатку, марганцу, бору.

4.	Станции водоочистки и водоподготовки в селе Новоцелинное Новоцелинного сельсовета отсутствуют.

5.	Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная в 70-80 годы, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных и асбоцементных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов - полиэтилен.

Таблица 2.1.4. – Общие сведения системы водоснабжения Новоцелинного сельсовета.

| № п/п | Наименование населенного пункта | № скважины по ГВК | Абс. отметка устья скважины | Глубина скважины по паспорту | Год бурения / год ремонта | Установленная производи- тельность, м3/сут | Фактическая производи-тельность, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Новоцелинное | 1852 | н/д | 230 | 1971 | 384 | 384 |
| 2 | с.Новоцелинное | 4908 | н/д | 195 | 1976 | 240 | 384 |

1.4.1 описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений;

Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений:

Износ водопроводных сетей (кроме полиэтиленовых) составляет в среднем по муниципальному образованию 40 процентов. Потери воды за 2022 год составили 15 процентов.

В муниципальном образовании выявлены общие проблемы состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений:

- Длительная эксплуатация водопроводов, изготовленных из некорродирующих материалов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды. Потери составляют 15 процентов.

- Требуется замена стальных водопроводов на трубы из некорродирующих материалов и выдерживающие сдвиг просадочных грунтов.

- Требуется оборудование системы водоснабжения датчиками давления и датчиками уровня.

- Водозаборные узлы (артезианские скважины) требуют реконструкции и капитального ремонта.

- Приведение в нормативное состояние водопроводных колодцев, запорной арматуры.

- Дооборудовать задвижками водопроводную сеть.

- Для приведения в соответствии с нормативами качества питьевой воды необходимо установить две мини установки по очистке и обеззараживанию воды на артезианских скважинах.

Площадь участка водозабора в границах лицензионного отвода совпадает с границами первого пояса Зоны Санитарной Охраны (далее ЗСО).

В соответствие с лицензионным соглашением к лицензии на пользование недрами установлены пояса зоны санитарной охраны.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 до 50 метров от крайних скважин.

В первом поясе ЗСО:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена постоянным наблюдением;

- запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водозабора и водопроводных сооружений, в том числе, жилых и хозяйственных зданий, прокладка трубопроводов различного назначения, проживание людей (в том числе, работающих на водозаборе), а также применение ядохимикатов и удобрений.

Граница второго и третьего поясов

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

- типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

- величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

- гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что если за их пределами в зону аэрации или непосредственно в водоносный горизонт поступят загрязняющие вещества (бактериологические и химические), то они не достигнут забора за время выживаемости бактерий (второй пояс) или за время эксплуатации забора (третий пояс).

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору. При определении границ второго пояса, принимается по таблице 1 СанПиН 2.1.4.1110-02.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного.

Во втором поясе ЗСО:

- запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, сооружений подземной фильтрации, животноводческих и птицеводческих предприятий, а также других сельскохозяйственных объектов, применение удобрений и ядохимикатов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

Во втором и третьем поясах ЗСО:

- Ликвидируются все бездействующие скважины, представляющие опасность в отношении возможности загрязнения водоносного горизонта;

- ограничивается бурение новых скважин и любое новое строительство при обязательном согласовании с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, органами геологического контроля и органами по регулированию использования и охране вод;

- запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр, которые могут привести к загрязнению водоносного горизонта;

- запрещается размещение накоплений промстоков, шламохранилищ, складов горюче-смазочных материалов, складов ядохимикатов и минеральных удобрений и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Результаты технического обследования водозаборов, используемых в качестве источников централизованного водоснабжения, отражены в таблице 2.1.4.

Учет количества поднятой воды ведется по установленным водосчетчикам 50*4.

1.4.2 описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды;

Технологический процесс очистки и водоподготовки поднятой воды не предусмотрен.

Исходная вода из артезианских скважин через узел учета и водопровод диаметром 32-132 мм подается напрямую в распределительную сеть потребителям.

1.4.3 описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления);

Результаты технического обследования насосных централизованных станций представлены в таблице 2.1.4.

Результаты технического обследования электрооборудования представлены в таблице 2.1.4.3.

Таблица 2.1.4.3.1. – Характеристика насосного оборудования, установленного на насосных станциях I подъема ВЗС.

| Наименование населенного пункта | № скважины по ГВК | Марка насоса | Техническая характеристика насосного оборудования |  |  | год установки | марка водомера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производи тельность, кВт/ч. | Высота подъема, м. | Мощность двигателя, кВт.ч |  |  |
| с. Новоцелинное | 1852 | ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 5,5 | 2023 | 50*4 |
|  | 4908 | ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 5,5 | 2019 | 50*4 |

Таблица 2.1.4.3.3. – Расход электроэнергии по ВЗС за период 2021-2023г.г.

| Наименование | Ед.изм. | 2021г. | 2022г | 2023 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина 1852 | тыс.кВт*ч | 33,13 | 31,54 | 31,54 |
| Скважина 4908 | тыс.кВт*ч |  |  |  |

Таблица 1.4.3.3. – Расчет энергозатратности подъёма воды из подземных источников (артезианских скважин) муниципального образования Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области за период 2021-2023 г.г.

| Наименование показателя | Скважина 1852 | Скважина 4908 |
| --- | --- | --- |
| 2021 год |  |  |
| Добыча воды, тыс.м3 | 71,42 |  |
| Расход электроэнергии, тыс.кВт*ч | 33,13 |  |
| Удельное потребление электроэнергии на 1 м3 отпущенной в сеть воды, кВт*ч/м3 | 0,46 |  |
| 2022 год |  |  |
| Добыча воды, тыс.м3 | 58,79 |  |
| Расход электроэнергии, тыс.кВт*ч | 31,54 |  |
| Удельное потребление электроэнергии на 1 м3 отпущенной в сеть воды, кВт*ч/м3 | 0,54 |  |
| 2023 год |  |  |
| Добыча воды, тыс.м3 | 45,22 |  |
| Расход электроэнергии, тыс.кВт*ч | 31,54 |  |
| Удельное потребление электроэнергии на 1 м3 отпущенной в сеть воды, кВт*ч/м3 | 0,70 |  |

Согласно «Рекомендациям по расчету тарифов в водопроводно-канализационном хозяйстве. Институт экономики ЖКХ, Москва, 2004г.», значение норматива-индикатора удельного расхода электроэнергии для производства и транспортировки воды составляет 0,65-0,93 кВтч/м3.

Энергозатратность подъёма воды из подземных источников (артезианских скважин и каптажей) муниципального образования Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области не превышают рекомендованные.

Анализ удельного расхода электрической энергии показывает, что имеет место превышение удельного расхода электрической энергии на м3 добываемой воды, это по большей степени связано с износом насосного оборудования.

В соответствии со СанПиН 2.1.3684-21 качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед её поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

По химическому составу воды Алтымской свиты не соответствуют показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 по следующим показателям:

- содержание железа 0,53мг/л (норма 0,30 мг/л) (ГОСТ 4011-72);

- содержание марганца 0,35 мг/л (норма 0,10мг/л) (ГОСТ 3351-74);

- общая жесткость составляет 23,80 мг-экв/л (норма 7,00мг-экв/л) (ГОСТ Р 52407-2005).

На артезианских скважинах муниципального образования Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области показатели качества воды превышают допустимые параметры по показателю жесткости, сухому остатку, марганцу, бору.

Основные проблемы существующей технологической схемы водоподготовки муниципального образования Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области:

а) отсутствие станции водоподготовки;

б) высокая фактическая степень износа водопроводных сетей.

1.4.4.   описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям;

Важнейшим элементом системы водоснабжения являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные сети предназначены, в основном, для транзита подачи воды и доставки к крупным отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, транзитные потоки в них незначительны.

Укладка водопроводной сети в основном подземная траншейная с помощью спецтехники, есть участки, где водопровод проложен вместе с тепловыми сетями в один короб.

Таблица 1.4.4.- Водопроводные сети.

| Наименование населенного пункта | Протяженность сетей, км | Материал изготовления | Диаметр, мм | Износ сети, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗС №1852, №4908 |  |  |  |  |
| с.Новоцелинное | 5,78 | ПЭ, сталь, асбест | 32-132 | 40 |

Общая протяженность водопроводных сетей питьевого водоснабжения – 5,78 км, в том числе 2,31 км. нуждающейся в замене.

Средний  технический износ составляет   40,0 процентов.

1.4.5. описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды;

Качество предоставляемой услуги системы водоснабжения должно соответствовать правилам предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирных и жилых домах, закрепленных Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (ред. от 13.07.2019) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»). Требования к качеству услуг приведены в таблице 1.4.5.

Таблица 1.4.5. – Требования к качеству услуги водоснабжения

| Показатели качества | Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги и допустимые отклонения качества коммунальной услуги |
| --- | --- |
| 1. Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года | Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения – в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, установленными для наружных водопроводных сетей и сооружений (СНиП 2.04.02-84*). За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва подачи холодной воды, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. №354 |
| 2. Постоянное соответствие состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.3684-21) | Отклонение состава и свойств холодной воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается. При несоответствии состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил. |
| 3. Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора: - в многоквартирных домах и жилых домах - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); - у водоразборных колонок – не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см) | Отклонение за каждый час подачи холодной воды суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло отклонение давления: - При давлении, отличающемся от установленного до 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу за указанный расчетный период снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам; - При давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил давления не допускается. |

Таблица 1.4.5.1. – Статистика отказов системы водоснабжения муниципального округа.

| Наименование населенного пункта | Тип водоснабжения | Количество аварий |  |  |  | Время устранений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |  |
| с. Новоцелинное | Холодное водоснабжение | 4 | 5 | 3 | не более 4 часов |  |

Анализ системы водоснабжения выявил следующие технические и технологические проблемы:

- Длительная эксплуатация водопроводов, изготовленных из некорродирующих материалов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды. Потери составляют около 15 процентов.

- Требуется замена асбоцементных и стальных водопроводов на трубы из некорродирующих материалов и выдерживающие сдвиг просадочных грунтов.

- Требуется оборудование системы водоснабжения датчиками давления и датчиками уровня.

- Водозаборные узлы (артезианские скважины) требуют реконструкции и капитального ремонта.

- Приведение в нормативное состояние водопроводных колодцев, запорной арматуры.

- Дооборудовать задвижками водопроводную сеть.

- Для приведения в соответствии с нормативами качества питьевой воды необходимо установить трех мини установок по очистке и обеззараживанию воды на артезианских скважинах.

Для гарантированного водоснабжения муниципального образования, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

-	капитальный ремонт существующих глубоководных скважин с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка;

-	поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу диаметр 50-320 мм. полиэтиленовые трубы ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001. На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в соответствии с гл. 11 СП 30.13330.2020 "СНИП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2020 г. N 920/пр).

1.4.6. описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;

На территории муниципального образования Новоцелинный сельсовет централизованное горячее водоснабжение не осуществляется.

1.5. перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты.)

Собственник объектов водоснабжения - Администрация Кочковского района Новосибирской области

Эксплуатант объекта инфраструктуры – МУП «Управляющая компания ЖКХ»

Основание эксплуатации –Право хозяйственного ведения.

Краткие сведения о водоснабжающей организации

ОГРН 1125456000361

ИНН 5426104167

КПП 542601001

ОКПО 38821716

Коды статистики от Росстата и сведения о регистрации

Дата регистрации:  20 июня 2012 года

Вид деятельности: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными + еще 13 видов деятельности

Юридический адрес:

632491, Новосибирская область, Кочковский район, с.Новоцелинное, ул. Советская, д. 29

Организационно-правовая форма: Муниципальные унитарные предприятия

Раздел 2: Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1 основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения;

Схемы водоснабжения муниципального образования Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области выполнена с учетом достижения следующих целей:

- охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение;

- обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.

Схем водоснабжения проведена с соблюдением следующих принципов:

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоснабжению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения, исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения.

Основное направление развития централизованных систем водоснабжения заключается в повышении качества предоставляемых услуг населению за счет модернизации всей системы водоснабжения.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения:

- повышение обеспеченности населения централизованными системами  водоснабжения.

- повышение качества питьевой воды.

- сокращение потерь воды.

- сокращение числа аварий в системе водоснабжения.

- повышение энергетической эффективности.

- повышение качества предоставляемых услуг в сфере водоснабжения.

- оптимизация работы системы водоснабжения в целом.

2.2 различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов.

Определены два сценария развития централизованных систем водоснабжения Муниципального образования Новоцелинный сельсовет:

- Сценарий, предусматривающий выполнение мероприятий по выполнению

мероприятий, предлагаемых Схемами водоснабжения и водоотведения на срок реализации до 2032 года.

Схемой водоснабжения и водоотведения на срок реализации до 2032 года предусмотрены следующие мероприятия:

Строительство объектов и сетей водоснабжения

- Строительство артскважины с.Новоцелинное с установкой по очистке и обеззараживанию воды и обустройство ЗСО.

- Строительство водопроводных сетей с учетом подключения всех домовладений.

Модернизация/реконструкция объектов и сетей водоснабжения.

- Установка водоочистных сооружений перед баками накопителями (миниустановка по очистке и обеззараживанию воды на артезианских скважинах) в количестве 2 ед.

- Замена сетей водоснабжения с техническим износом 75-100 процентов, общей протяженностью 2,3 км.

Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Кочковского района» 2022-2024 г.г.

- Основное мероприятие 1.1.1.  Организация функционирования систем жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» на 2022-2024 годы

- Организация бесперебойной работы объектов тепло-водоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» на 2022-2024 годы

Прочие мероприятия в сфере водоснабжения

- Поэтапная замена насосного оборудования

- Установка частотных преобразователей на насосах

- Очистка и ремонт колодцев децентрализованного водоснабжения

- Установка измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах

- Промывка и дезинфекция водопроводных сетей и резервуаров чистой воды

- Обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех объектах

- Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций, водозаборных и очистных сооружений

Ожидаемые результаты

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального округа;

-     снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

-     улучшение качественных показателей питьевой воды;

-    устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

2. Сценарий, предусматривающий выполнение текущих мероприятий, для обеспечения потребителей бесперебойным водоснабжением

Ожидаемые результаты

Обеспечение потребителей бесперебойным водоснабжением осуществляется, однако развитие и модернизация системы водоснабжения в целом в муниципальном образовании не производится.

В муниципальном образовании Новоцелинный сельсовет принята и реализовывается муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство Кочковского района» на 2022-2024 г.г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Жилищно-коммунального хозяйство Кочковского района Новосибирской области» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Кочковского района Новосибирской области |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Кочковского района Новосибирской области |  |  |  |
| Основные разработчики и исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Кочковского района Новосибирской области |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комфортности, безопасности условий проживания населения Кочковского района Новосибирской области на основе повышения надежности работы объектов жилищно-коммунального комплекса Кочковского района Новосибирской области. |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Кочковского района Новосибирской области. 2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований Кочковского района Новосибирской области. |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | Период реализации муниципальной программы – 2022 - 2024 годы. |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
|  | Всего | 2022 | 2023 | 2024 |
| Средства бюджета Кочковского района | 5635,663 | 808,41 | 3199,741 | 1627,512 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Новосибирской области | 218969,154 | 56935,37 | 55160,642 | 106873,142 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| Другие источники (перечислить): |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Увеличение удельного веса площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Кочковского района Новосибирской области. Увеличение доли населения Кочковского района Новосибирской области, обеспеченного качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве. Увеличение удельного веса жилищного фонда, обеспеченного водопроводом. Увеличение удельного веса жилищного фонда, обеспеченного центральным отоплением. Уменьшение количества аварий и отключений продолжительностью более 8 часов на объектах жилищно-коммунального хозяйства Кочковского района. Увеличение уровня износа коммунальной инфраструктуры. Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене. Уменьшение доли убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства от общего количества организаций жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области |  |  |  |

Раздел 3: Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Водный баланс служит ключевым инструментом в управлении работой системы подачи и распределения воды.

3.1 общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке;

Добыча воды из подземных источников всего по водозаборным сооружениям (далее ВЗС) муниципального образования Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области за 2023 год – 45,22 тыс.м3.- питьевое водоснабжение.

В таблице 2.3.1. представлен общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке за 2020-2023 г.г.

В муниципальном образовании Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области централизованное горячее водоснабжение не осуществляется.

Таблица 2.3.1. - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новоцелинный сельсовет |  |  |  |  |  |
| 1 | Добыча воды, всего | тыс.м3 | 68,87 | 71,42 | 58,79 | 45,22 |
| 1.1 | Питьевая | тыс.м3 | 68,87 | 71,42 | 58,79 | 45,22 |
| 1.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 1,94 | 2,01 | 1,66 | 1,27 |
| 2.1 | Питьевая | тыс.м3 | 1,94 | 2,01 | 1,66 | 1,27 |
| 2.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 66,93 | 69,40 | 57,13 | 43,95 |
| 3.1 | Питьевая | тыс.м3 | 66,93 | 69,40 | 57,13 | 43,95 |
| 3.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери | тыс.м3 | 10,21 | 10,59 | 8,71 | 6,70 |
| 4.1 | Питьевая | тыс.м3 | 10,21 | 10,59 | 8,71 | 6,70 |
| 4.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 56,72 | 58,82 | 48,41 | 37,24 |
| 5.1 | Питьевая | тыс.м3 | 56,72 | 58,82 | 48,41 | 37,24 |
| 5.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.2 территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);

Территориальный баланс подачи воды, годовые и суточные значения, перечень технологических зон централизованного водоснабжения приведен в суточные значения таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2. - Территориальный баланс подачи воды, годовые и суточные значения.

| Наименование | Ед. изм. | 2023 г. | среднесуточное водопотребление | сутки максимального водопотребления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Добыча воды, всего | тыс.м3 | 45,22 | 0,12 | 0,15 |

3.3. структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.);

Таблица 2.3.3. Структурный баланс водозаборных сооружений муниципального образования Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новоцелинный сельсовет |  |  |  |  |  |
| 1 | Добыча воды, всего | тыс.м3 | 68,87 | 71,42 | 58,79 | 45,22 |
| 1.1 | Питьевая | тыс.м3 | 68,87 | 71,42 | 58,79 | 45,22 |
| 1.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 1,94 | 2,01 | 1,66 | 1,27 |
| 2.1 | Питьевая | тыс.м3 | 1,94 | 2,01 | 1,66 | 1,27 |
| 2.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 66,93 | 69,40 | 57,13 | 43,95 |
| 3.1 | Питьевая | тыс.м3 | 66,93 | 69,40 | 57,13 | 43,95 |
| 3.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери | тыс.м3 | 10,21 | 10,59 | 8,71 | 6,70 |
| 4.1 | Питьевая | тыс.м3 | 10,21 | 10,59 | 8,71 | 6,70 |
| 4.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 56,72 | 58,82 | 48,41 | 37,24 |
| 5.1 | Питьевая | тыс.м3 | 56,72 | 58,82 | 48,41 | 37,24 |
| 5.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Население | тыс.м3 | 47,94 | 49,71 | 40,92 | 31,48 |
| 5.2. | Бюджетные организации и прочие потребители | тыс.м3 | 3,13 | 3,25 | 2,67 | 2,06 |
| 5.3. | Прочие потребители | тыс.м3 | 5,65 | 5,86 | 4,82 | 3,71 |

Таблица 2.3.3.1. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды за 2023 год.

| Новоцелинный сельсовет | Наименование предприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | норматив | кол чел | объем |
| водоразборные колонки | 1,055 | 56 | 708,96 |
| водопровод в доме без канализации | 2,879 | 29 | 1001,89 |
| водопровод в доме с канализацией | 4,255 | 15 | 765,90 |
| водопровод, канализация, без ванны | 5,167 | 29 | 1798,12 |
| водопровод, канализация, ванна | 6,47 | 119 | 9239,16 |
| по приборам учета |  | 805 | 17963,11 |
| ИТОГО |  | 1053 | 31477,14 |
| Д/сад |  |  | 331,65 |
| ДК |  |  | 396,84 |
| школа |  |  | 1273,56 |
| больница |  |  | 54,00 |
| прочие бюджетники |  |  | 0,00 |
| Итого по бюджетной сфере |  |  | 2056,05 |
| КРС | 1,825 | 9 | 197,1 |
| молодняк КРС | 0,913 |  | 0,0 |
| свиньи | 0,913 | 2,999885 | 32,9 |
| овцы | 0,304 | 8 | 27,4 |
| лошади | 1,825 |  | 0,0 |
| Козы | 0,076 |  | 0,0 |
| полив | 0,19 | 3353,2 | 2 481,4 |
| Итого по прочим потребителям |  |  | 2 738,78 |
| Хозрасчетные организации |  |  | 969,86 |
| ИТОГО |  |  | 37241,83 |

Диаграмма 1. Объем реализации водоснабжения по группам абонентов за 2023 год,%.

3.4.  сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;

Фактическое потребление питьевой воды населением за 2023 год составило 31,477 тыс.м3. Подъем технической воды не осуществляется.

Сведения о действующих нормативах потребления коммунальных услуг (куб.м. в месяц на 1 человека) в зависимости от категории жилых помещений, этажности утверждены Департаментом по тарифам Новосибирской области Приказом от 16 августа 2012 г. № 170-В «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на территории Новосибирской области».

Таблица 2.3.4.1. – Нормативы потребления коммунальных услуг (куб.м. в месяц на 1 человека) в зависимости от категории жилых помещений, этажности.

Приложение N 1 к приказу

департамента по тарифам

Новосибирской области от 16.08.2012 N 170-В

| НОРМАТИВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, |  |  |  |  |  |
| ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ |  |  |  |  |  |
| ПОМЕЩЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |
| N п/п | Степень благоустройства жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги (куб. метр в месяц на 1 человека) |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение |  |
| 1 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,687 | 5,193 | 8,88 |  |
| 2 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,47 | 6,47 |  |
| 3 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,627 | 5,145 | 8,772 |  |
| 4 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,47 | 6,47 |  |
| 5 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного и секционного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,978 | 4,619 | 7,597 |  |
| 6 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,47 | 6,47 |  |
| 7 | Общежития коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,442 | 4,183 | 6,625 |  |
| 8 | Общежития коридорного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,47 | 6,47 |  |
| 9 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 1,638 | 3,529 | 5,167 |  |
| 10 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 5,167 | 5,167 |  |
| 11 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками | x | 4,255 | 4,255 |  |
| 12 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением (в том числе от уличных колонок), оборудованные кухонными мойками | x | 1,055 | x |  |
| 13 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, кухонными мойками | x | 2,879 | x |  |
| п. 13 введен приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 28.05.2013 № 66 |  | - |  |  |  |
|  | Примечание исключено. - Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 07.07.2016 № 134. |  |  |  |  |

3.5. описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;

Согласно Федеральному закону №416-ФЗ от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении» коммерческому учету подлежит:

- количество воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам водоснабжения;

- количество воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуатацию водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды;

- количество воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки по договору по водоподготовке воды.

Коммерческий учет воды осуществляется в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденными федеральным органом государственной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Коммерческий учет тепловой энергии, которая отпущена (получена) за определенный период абонентам в составе горячей воды по договорам горячего водоснабжения, производится в соответствии с Федеральным законом №190-ФЗ от 27.07.2010г. «О теплоснабжении». Коммерческий учет осуществляется в узлах учета путем измерения количества воды приборами учета воды.

Приборы учета воды, сточных вод размещаются абонентом, организацией, эксплуатирующей водопроводные сети, на границе балансовой принадлежности сетей, границе эксплуатационной ответственности абонента, указанных организаций или в ином месте в соответствии с договорами, указанными в части 1 статьи 7, части 1 статьи 11, части 5 статьи 12 Федерального закона, договорами о подключении. Приборы учета воды, установленные для определения количества поданной абоненту воды по договору водоснабжения, опломбируются организациями, которые осуществляют горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и с которыми заключены указанные договоры, без взимания платы с абонента, за исключением случаев, когда опломбирование соответствующих приборов учета производится такой организацией повторно в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц.

Подключение абонентов к централизованной системе горячего водоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения без оборудования узла учета приборами учета воды не допускается. Установка, замена, эксплуатация, поверка приборов учета воды, сточных вод осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Абоненты, организации, эксплуатирующие водопроводные сети, обязаны обеспечить доступ представителям организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, с которой заключены указанные договоры, или по ее указанию представителям иной организации к узлам учета и приборам учета, в том числе для опломбирования приборов учета, снятия показаний приборов учета.

Таблица 2.3.5. - Наличие приборов учета у абонентов по состоянию на 2023 год.

| № | Наличие приборов учета | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего абонентов по с/с | 1061 | 1061 | 1061 |
| 1.1. | Всего абонентов - население | 870 | 957 | 1053 |
| 2.1. | Установка приборов учета всего: в т.ч. | 672 | 739 | 813 |
| 2.1. | Ж/здания / квартиры | 665 | 732 | 805 |
| 2.2. | Бюджетные организации | 4 | 5 | 5 |
| 2.3. | Промышленные объекты | 2 | 3 | 3 |

76 процентов населения используют в расчетах за потребленное ХВС приборы учета. Это достаточно высокий показатель.

3.6. анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа;

Баланс холодного водоснабжения характеризуется потерями воды в сетях водоснабжения 15 процентов - в 2023 году.  Данные по максимальному суточному, а также среднесуточному подъему воды муниципального округа за период 2023 г. представлены в таблице 2.3.6.

Таблица 2.3.6. – Максимальный и среднесуточный расход добычи воды муниципального округа.

| Наименование | Ед. изм. | 2023 г. | среднесуточное водопотребление | сутки максимального водопотребления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Добыча воды, всего | тыс.м3 | 45,22 | 0,12 | 0,15 |

Максимальный суточный расход определен согласно Своду Правил (далее СП) 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий:

Qмакс.сут. = Ксут.макс.*Qср.сут,

где: Qмакс.сут.– максимальный суточный расход воды,

Qср.сут.– среднесуточный расход воды,

Ксут.макс.– коэффициент суточной неравномерности, принят равным 1,2.

Таким образом, фактической мощности водозаборов муниципального образования Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области достаточно для подъема требуемого количества воды. Однако, учитывая неудовлетворительное состояние некоторых водозаборных сооружений, в муниципальном образовании Новоцелинный сельсовет предусмотрена реконструкция существующих артезианских скважин.

3.7. прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки;

Расчет прогнозируемой потребности в воде на хозяйственно-питьевые нужды населения (таблица 2.3.7.) выполнен с учётом удельных среднесуточных норм водопотребления, установленных в соответствии с СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Норма водопотребления на полив зеленых насаждений, тротуаров и проездов принята равной 50 л/сут. на человека. Неучтенные расходы приняты в размере 10 процентов. В норму удельного водопотребления включены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Хранение противопожарного запаса обеспечивается в резервуарах чистой воды на площадке водозаборных сооружений. Пополнение противопожарного запаса предусматривается за счет снижения подачи воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

Таблица 2.3.7. – Расчетные балансы прогнозируемого водопотребления муниципального образования Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области.

| Наименование муниципального образования | Срок реализации Генерального плана до 2032 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во населения тыс.чел. | норма водопотребления л/сут.чел. | расход воды, тыс.м3/сут. |  |  |
|  |  |  | Qср. (среднесуточный расход ) |  | Qmax. К=1,2 (среднесуточный максимальный расход сточных вод) |
| Новоцелинный сельсовет | 0,99 | 171 | 0,14 |  | 0,16 |
| в т.ч. горячая вода | горячее водоснабжение не осуществляется |  |  |  |  |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,01 | 0,02 |
| Итого: |  |  |  | 0,15 | 0,18 |
| Поливочные нужды |  | 50 | 0,05 |  | 0,06 |
| Промышленные, бюджетные предприятия и прочие потребители |  |  |  | 0,01 | 0,01 |
| Всего | 0,99 |  | 0,21 |  | 0,250 |

3.8. описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;

При проведении работ по разработке Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области, установлено отсутствие централизованного горячего водоснабжения.

3.9. сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);

Сведения о фактическом потреблении воды приведены в таблице 2.3.9.

Таблица 2.3.9. – Сведения об ожидаемом потреблении питьевой и технической воды на расчетный срок реализации Генерального плана муниципального образования Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Ожидаемое потребление питьевой воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годовое на срок реализации Генерального плана 2032 год | Среднесуточное значение | Максимальное суточное значение |
| 1 | Добыча воды, всего | тыс.м3 | 82.23 | 0,21 | 0,25 |

3.10. описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам;

Поставщиком услуг по водоснабжению и водоотведению потребителей муниципального образования Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области является МУП «Управляющая компания ЖКХ».

| № п/п | Наименование водоснабжающей организации | Зона деятельности гарантирующей организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» | Новоцелинный сельсовет (с.Новоцелинное) |

Централизованное горячее водоснабжение в муниципальном образовании Новоцелинный сельсовет не осуществляется.

3.11. прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами;

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, выполнен исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами приведен в таблице 2.3.9.

Таблица 2.3.11. - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов до 2032 года.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Новоцелинный сельсовет |  |  |
| 1 | Добыча воды, всего | тыс.м3 | 82,23 |
| 1.1 | Питьевая | тыс.м3 | 82,23 |
| 1.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 |
| 2 | Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 1,61 |
| 2.1 | Питьевая | тыс.м3 | 1,61 |
| 2.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 |
| 3 | Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 80,62 |
| 3.1 | Питьевая | тыс.м3 | 80,62 |
| 3.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 |
| 4 | Потери | тыс.м3 | 5,97 |
| 4.1 | Питьевая | тыс.м3 | 5,97 |
| 4.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 |
| 5 | Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 74,65 |
| 5.1 | Питьевая | тыс.м3 | 74,65 |
| 5.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 |
| 5.1. | Население | тыс.м3 | 72,39 |
| 5.2. | Бюджетные организации | тыс.м3 | 2,26 |
| 5.3. | Прочие потребители | тыс.м3 | 4,08 |

3.12.  сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения);

На современном этапе развития централизованного водоснабжения особую актуальность для сокращения водопотребления и устранения непроизводительных затрат приобретают вопросы оценки и управления потерями воды, поскольку они оказывают существенное влияние на себестоимость услуг водоснабжающих предприятий.

Основными причинами, побуждающими бороться с утечками воды из водопроводной сети, как и с другими видами ее потерь, являются:

- опасность вторичного загрязнения питьевой воды в случае снижения напора в месте утечки;

- финансовые и экономические аспекты;

- необходимость привлечения новых источников воды и, следовательно, дополнительных мощностей сооружений и капитальных вложений.

Важно отметить, что одним из основных показателей, которые позволяют объективно оценивать деятельность предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (далее ВКХ), является величина потерь и неучтенных расходов воды.

Основными мероприятиями по снижению потерь воды являются:

- управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды;

- скорость и качество ремонта, интенсификация аварийно-восстановительных и планово-профилактических работ;

- активный поиск и контроль за утечками;

- управление инфраструктурой – модернизация и реконструкция сети.

Реальные потери воды – это ежегодный объем воды, теряемой через все виды утечек (видимые и скрытые) из-за повреждений и аварий трубопроводов питьевой воды 
(до домового прибора учета воды абонента) и арматуры, а также утечек в резервуарах чистой воды.

В целом на число новых утечек, возникающих каждый год, влияет в первую очередь долгосрочное управление модернизацией и реконструкцией трубопроводов. Управление давлением может повлиять на интенсивность новых утечек, а также на расход воды по всем утечкам и повреждениям труб. Средняя продолжительность потерь воды ограничивается скоростью и качеством ремонта, а стратегия активного контроля за утечками обусловливает продолжительность существования потерь, о которых не поступало никаких сообщений, до момента их локализации.

Оценка потерь воды и их снижение в системах внутреннего водопровода у абонентов (жилой фонд, коммунально-бытовые и промышленные предприятия) не входят в задачи разработки схемы и должны реализовываться отдельными программами.

Потери воды в централизованных системах водоснабжения на 2023 год составляют 15 процентов, замена сетей, согласно описанным сценариям развития приведет к их снижению до 8 % п. 2.2. настоящего Документа.

Фактические потери воды на сетях водоснабжения при транспортировке отражены в таблице 2.3.1. п. 2.3.1. настоящего Документа.

Планируемые потери воды при транспортировке на сетях водоснабжения приведены в таблице 2.3.9. п. 2.3.9. настоящего Документа.

3.12. перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов);

Общий перспективный баланс водоснабжения представлен в таблице 2.3.9. п. 2.3.9. настоящего Документа.

Структурный перспективный баланс реализации воды по группам абонентов водоснабжения представлен в таблице 2.3.11. п. 2.3.11. настоящего Документа.

3.13. расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам;

Согласно расчета на современное состояние и перспективу (смотри подпункты 2.3.6-2.3.11 пункта 2.3. Главы 2 настоящего Документа) действующие источники водоснабжения обеспечивают потребителей Новоцелинного сельсовета необходимым количеством воды. Дефицита мощности водозаборных сооружений на перспективное водопотребление не прогнозируется. При этом необходимо понимать, что проектирование централизованных систем водоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению основан на прогнозировании развития городского округа, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом. Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных сооружений для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для водозаборных сооружений, насосных станций, а также трасс водопроводных сетей от них, производится после технико-экономического обоснования принимаемых решений.

Производительность всего водозаборных сооружений муниципального образования Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области составляет 624 м3/сут. При максимальном суточном потреблении воды 250 м3/сут., резерв производительности составит - 374 м3/сут, Это показатели с учетом подключения всех абонентов муниципального образования с численностью 0,955 тыс. чел. Однако, учитывая технический износ основного оборудования ВЗС и водопроводных сетей, Схемой водоснабжения и водоотведения рекомендовано: произвести строительство артскважины с.Новоцелинное с установкой по очистке и обеззараживанию воды и обустройство ЗСО и реконструкцию/модернизацию существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения.

3.14. наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Решение по установлению статуса гарантирующей организации осуществляется на основании критериев определения гарантирующей организации, установленных в правилах организации водоснабжения и (или) водоотведения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется».

Собственник объектов водоснабжения - _Администрация Кочковского района Новосибирской области.

Эксплуатант объекта инфраструктуры – МУП «Управляющая компания ЖКХ».

Основание эксплуатации –Право хозяйственного ведения.

Статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения наделено МУП «Управляющая компания ЖКХ».

Раздел 4: Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1 перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам;

Схемой водоснабжения и водоотведения на срок реализации до 2032 года предусмотрены мероприятия, представленные в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1. – Мероприятия по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

| Наименование мероприятия | Обоснование мероприятия | Период реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Строительство объектов и сетей водоснабжения |  |  |
| Строительство артскважины с. Новоцелинное с установкой по очистке и обеззараживанию воды и обустройство ЗСО | обеспечение потребителей питьевой водой должного качества и объема | 2028 г. |
| Строительство водопроводных сетей с учетом подключения всех домовладений | подключение новых потребителей к ЦХВ | 2029-2032 г.г. |
| Модернизация/реконструкция объектов и сетей водоснабжения. |  |  |
| Установка водоочистных сооружений перед баками накопителями (миниустановка по очистке и обеззараживанию воды на артезианских скважинах) в количестве 2 ед. | приведение качества подоваемой воды в соответствии с нормативами СанПиН | 2026-2027 г.г. |
| Замена сетей водоснабжения с техническим износом 75-100 процентов, общей протяженностью 2,31 км. | повышение энергоэффективности системы водоснабжения | 2024-2032 г.г. |
| Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Кочковского района» 2022-2024 г.г. |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1. Организация функционирования систем жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» на 2022-2024 годы | Снижение уровня аварийности, износа систем коммунальной инфраструктуры, снижение уровня потерь | 2024 г. |
| Организация бесперебойной работы объектов тепло-водоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» на 2022-2024 годы | Снижение уровня аварийности, износа систем коммунальной инфраструктуры, снижение уровня потерь | 2024 г. |
| Прочие мероприятия в сфере водоснабжения |  |  |
| Поэтапная замена насосного оборудования | повышение энергоэффективности системы водоснабжения | 2025-2026 г.г. |
| Установка частотных преобразователей на насосах |  | 2024-2026 г.г. |
| Очистка и ремонт колодцев децентрализованного водоснабжения | обеспечение потребителей питьевой водой должного качества и объема | 2025-2028 г.г. |
| Установка измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах | повышение энергоэффективности системы водоснабжения | 2026-2028 г.г. |
| Промывка и дезинфекция водопроводных сетей и резервуаров чистой воды | обеспечение потребителей питьевой водой должного качества и объема | 2024-2028 г.г. |
| Обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех объектах | охрана окружающей среды | 2026-2028 г.г. |
| Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций, водозаборных и очистных сооружений | автоматизация обслуживания ЦСХВ | 2028-2032 г.г. |

4.2. технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения;

В таблице 2.4.1. п. 4.1. данного Документа представлены технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Разработка проектов зон санитарной охраны водозаборов

Разработка проектов зон санитарной охраны водозаборов необходима для исполнения требований Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», а также для соблюдения правил водопользования, правил охраны водных объектов, правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств. Разработка проектов Зон санитарной охраны поможет сохранить от загрязнения источники водоснабжения и водопроводные сооружения, а также территории, на которых они расположены.

Реконструкция/ модернизация сетей водоснабжения и наружного пожаротушения с установкой пожарных гидрантов

Реконструкция ветхих участков сетей позволит сократить потери воды, снизить аварийность, также замена трубопроводов будет способствовать сохранению качества воды при транспортировке. Также для подключения перспективных объектов капитального строительства потребуется прокладка новых участков трубопроводов.

Реконструкция/модернизация сетей водоснабжения должна производиться с учетом наружного пожаротушения, необходима разработка ПСД и строительство сетей водоснабжения и пожаротушения.

Установка пожарных гидрантов на сетях водоснабжения обусловлена необходимостью устройства системы наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями СП 8.13130.2019 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Строительство водопроводных сетей системы водоснабжения.

Обеспечение потребностей абонентов перспективной жилой застройки централизованным водоснабжением.

Строительство станции водоочистки и водоподготовки

В с.Новоцелинное необходимо строительство станции водоочистки и водоподготовки для приведения качества питьевой воды к стабильным нормативным показателям. Кроме того, предусмотрена установка двух мини установок по очистке и обеззараживанию воды на артезианских скважинах в с.Новоцелинное.

Рекомендована следующая схема водоснабжения:

Рисунок 2. Схема водоснабжения из скважины.

- Станция первого подъема (погружной насос, расположенный непосредственно в скважине);

- Станция водоподготовки (очистка от механических примесей удаление солей жесткости, железа, фтора и прочих элементов);

- Резервуар чистой воды (промежуточный пункт хранения чистой воды, куда она поступает после водоподготовки);

- Станция второго подъема (насосная группа из нескольких насосных агрегатов для обеспечения подачи воды требуемой производительности, требуемого напора);

- Сеть водопровода, идущая к потребителю.

Благодаря такой компоновке элементов давление, качество и производительность воды соответствует всем требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

4.3 сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения;

С целью обеспечения потребителей питьевой водой должного качества и объема Схемой водоснабжения предусмотрено строительство артскважины с.Новоцелинное с установкой по очистке и обеззараживанию воды и обустройство ЗСО и водопроводной сети в с.Новоцелинное.

При проведении работ по реконструкции водопроводных сетей, в целях повышения ее надежности и обеспечения перспективного объема водопотребления, целесообразно рассмотреть использование полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД или ПЭ).

На данный момент рекомендуется замена существующих сетей муниципального образования, выполненных из стали и чугуна на рекомендуемый материал. Строительство новых сетей водоснабжения из ПНД обеспечит более легкое подключение к системе водоснабжения районов новой застройки.

Целесообразно рассмотреть использование ПНД, при реконструкции квартальных сетей, особенно, проложенных в техподпольях. Срок службы полиэтиленовых труб составляет 50 лет. Полиэтилен имеет свойства, которые выгодно отличают его от других материалов:

- химическая нейтральность полиэтилена способствует его полной устойчивости к коррозии во время контакта с водой;

- высокий уровень эластичности (линейное расширение до 7,5 процентов) дает возможность выдержать подвижки грунта;

- безупречная гладкость внутренней поверхности снижает гидравлическое сопротивление, исключает зарастание, в том числе и за счет колоний железистых бактерий;

г)	входящие в состав материала стабилизаторы света, создают надежную защиту от разрушительного действия ультрафиолетовых лучей;

д) из-за низкого модуля упругости полиэтилена существенно падает вероятность появления гидроударов, а также разрушения во время замерзания воды.

Сведения о предлагаемых к реконструкции, строительству объектах водоснабжения Новоцелинного сельсовета приведены в таблице 2.4.1 п.2.4.1 настоящего Документа. Информация о предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоснабжения отсутствует.

Согласно нормам действующего законодательства РФ для реализации мероприятий по ремонту, реконструкции и модернизации сетей коммунальной инфраструктуры предполагаются различные источники финансирования, к которым относятся: бюджетное финансирование, собственные денежные средства, заемные денежные средств.

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

Потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

4.4. сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;

В соответствии с действующим законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения развитие систем диспетчерского управления является обязанностью организаций эксплуатирующих централизованную систему водоснабжения. На расчетный период необходимо создание автоматизированных систем сбора, анализа, контроля и оперативного управления режимами системы подачи и распределения воды в городском округе. Основными задачами систем диспетчеризации являются: -управление системой водоснабжения с целью своевременного и качественного предоставления услуг потребителям; -контроль за соблюдением заданных эксплуатационных режимов работы систем водоснабжения, их оперативная корректировка; -организация, координация и контроль за выполнением работ по локализации и ликвидации крупных аварий на сооружениях водоснабжения; -своевременное предоставление информации руководству и оперативное взаимодействие с производственными подразделениями; -координация работы диспетчерских служб в части локализации и ликвидации аварийных ситуаций; Страница 161 из 195 -контроль плановых и профилактических работ на объектах водоснабжения; Базовой основой систем диспетчерского управления является автоматизированная система диспетчерского контроля и управления (АСДКУ), позволяющая оперативно управлять сетями и сооружениями и решать режимно - технологические задачи. К тенденциям, определяющим стратегию развития АСДКУ, следует отнести: -контроль технологических параметров, а также анализ заданных режимов; -переход к автоматическому режиму в управлении локальными объектами в режиме реального времени; -прогнозирование нештатных и аварийных ситуаций; -интеграцию системы управления, как по вертикали, так и по горизонтали; -минимизация участия работников в управлении технологическими процессами.

В МУП «Управляющая компания ЖКХ» имеется круглосуточная аварийно-диспетчерская служба. Дистанционно работа объектов не отслеживается.

4.5. сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду;

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении» коммерческому учету подлежит количество:

- воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам водоснабжения;

- воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуатацию водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды;

- воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки по договору по водоподготовке воды.

Коммерческий учет осуществляется в узлах учета путем измерения количества воды приборами учета воды. Приборы учета воды, сточных вод размещаются абонентом, организацией, эксплуатирующей водопроводные, на границе балансовой принадлежности сетей, границе эксплуатационной ответственности абонента, указанных организаций или в ином месте в соответствии с договорами, указанными в части 1 статьи 7, части 1 статьи 11, части 5статьи 12 Федерального закона, договорами о подключении. Приборы учета воды, установленные для определения количества поданной абоненту воды по договору водоснабжения, опломбируются организациями, которые осуществляют горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и с которыми заключены указанные договоры, без взимания платы с абонента, за исключением случаев, когда опломбирование соответствующих приборов учета производится такой организацией повторно в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц.

Подключение абонентов к централизованной системе горячего водоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения без оборудования узла учета приборами учета воды не допускается. Установка, замена, эксплуатация, поверка приборов учета воды, сточных вод осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Абоненты, организации, эксплуатирующие водопроводные сети, обязаны обеспечить доступ представителям организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, с которой заключены указанные договоры, или по ее указанию представителям иной организации к узлам учета и приборам учета, в том числе для опломбирования приборов учета, снятия показаний приборов учета.

Многоквартирные жилые дома оснащены коллективными приборами учета потребления холодной воды, квартиры и индивидуальные дома – индивидуальными приборами учета. Данные по многоквартирным домам у управляющих компаний. По состоянию на 01.01.2024 год общедомовыми приборами учета воды оснащены 49% потребителей муниципального образования Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области.

Таблица 2.4.5. - Наличие приборов учета у абонентов по состоянию на 2023 год.

| № | Наличие приборов учета | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего абонентов по с/с | 1061 | 1061 | 1061 |
| 1.1. | Всего абонентов - население | 870 | 957 | 1053 |
| 2.1. | Установка приборов учета всего: в т.ч. | 672 | 739 | 813 |
| 2.1. | Ж/здания / квартиры | 665 | 732 | 805 |
| 2.2. | Бюджетные организации | 4 | 5 | 5 |
| 2.3. | Промышленные объекты | 2 | 3 | 3 |

76 процентов населения используют в расчетах за потребленное ХВС приборы учета. Это достаточно высокий показатель.

4.6. описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование;

Основные водоводы проложены вдоль магистральных улиц, от которых посредством подключения трубопроводов обеспечивается водой жилая и общественная застройка.

Новые маршруты прокладки водопроводных сетей до планируемых потребителей предусматриваются после установления границ зон, предназначенных под новое жилищное и иное строительство на территории муниципального образования Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области.

4.7. рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен;

Схем водоснабжения и водоотведения рекомендует места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен сохранить в соответствии с существующим положением.

4.8. границы планируемых зон размещения объектов холодного водоснабжения;

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоснабжения определены в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области, а также с региональными нормативами градостроительного планирования.

При размещении объектов инженерной инфраструктуры необходимо предотвращение вредного воздействия объектов на жилую, общественную застройку и рекреационные зоны, обеспечиваемое установлением нормативных разрывов от источников вредного воздействия. Территориальным планированием предусматривается строительство сетей водоснабжения для новых жилых объектов.

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», а также в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов в области промышленной и экологической безопасности.

4.9. карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов холодного водоснабжения.

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов холодного водоснабжения представлены Приложением №1 к данному Документу.

Для построения полноценной карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения Новоцелинного сельсовета необходим значительный объем информации, исходных данных, включая данные по топологии всех существующих объектов, технические и режимные характеристики всех элементов объектов (сооружений) систем централизованного водоснабжения.

Электронная модель систем водоснабжения и (или) водоотведения - это информационная система, включающая в себя базы данных, программное и техническое обеспечение, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о технико-экономическом состоянии централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, осуществления механизма оперативно-диспетчерского управления в указанных централизованных системах, обеспечения проведения гидравлических расчетов (в соответствии с требованиями Правил №782). Программное обеспечение (пакет программ) электронной модели систем водоснабжения и (или) водоотведения решает задачи сохранности, мониторинга и актуализации следующей информации:

а) графическое отображение объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с привязкой к топографической основе муниципального образования;

б) описание основных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

в) описание реальных характеристик режимов работы централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (почасовые показатели расхода и напора для всех насосных станций в часы максимального, минимального, среднего водоразбора, пожара и аварий на магистральных трубопроводах и сетях в зависимости от сезона) и их отдельных элементов;

г) моделирование всех видов переключений, осуществляемых на сетях централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (изменение состояния запорно-регулирующей арматуры, включение, отключение, регулирование групп насосных агрегатов, изменение установок регуляторов);

д) определение расходов воды, стоков и расчет потерь напора по участкам водопроводной и канализационной сетей;

е) гидравлический расчет канализационных сетей (самотечных и напорных);

ж) расчет изменений характеристик объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (участков водопроводных и (или) канализационных сетей, насосных станций потребителей) с целью моделирования различных вариантов схем;

з) оценка выполнения сценариев перспективного развития централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с точки зрения обеспечения режимов подачи воды и отведения стоков.

База данных электронной модели систем водоснабжения и (или) водоотведения содержит, в том числе:

а) описание программы моделирования, ее структуры, алгоритмов, возможностей и ограничений при выполнении расчетов;

б) описание модели системы подачи и распределения воды, модели системы сбора и отведения сточных вод;

в) описание системы ввода, вывода и способа переноса исходных данных и характеристик объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в электронную модель систем водоснабжения и (или) водоотведения, а также результатов моделирования в другие информационные системы.

Раздел 5: Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения содержат сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод, на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

5.1. на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципального образования Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области являются артезианские скважины.

Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В соответствии с требованиями законодательства к разработке проектной документации на проведение строительных работ проектной документации по строительству и реконструкции сетей и сооружений централизованной системы водоснабжения, предусматривается раздел «Охрана окружающей среды», содержащий перечень природоохранных мероприятий, в том числе:

-размещение планируемых объектов на участках свободных от зеленых насаждений;

-размещение объектов нового строительства вне границ, особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения;

-оценку воздействия на компоненты окружающей среды, включая воздействие на водные объекты, на атмосферный воздух, шумовое воздействие, контроль за образованием отходов и порядок обращения с отходами производства, и потребления.

Схемой водоснабжения и водоотведения предусмотрены мероприятия по разработке проектов зон санитарной охраны источников хозяйственно - питьевого водоснабжения на 2025-2028 годы.

5.2. на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки сетей, резервуаров, являются одним из источников загрязнения поверхностных водных объектов. Для предотвращения неблагоприятных воздействий на водные объекты следует предусмотреть мероприятия по ликвидации сброса промывных вод после ремонтов сетей путем сбора и перекачки их в систему канализации.

Вода после промывки резервуаров должна поступать в резервуар промывных вод и далее в систему канализации.

Данные мероприятия позволят полностью исключить поступление в водные объекты загрязнений с промывными водами и улучшит экологическую обстановку в границах территории Новоцелинного сельсовета.

Раздел 6: Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

6.1.  оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;

Объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию централизованных систем водоснабжения по периодам реализации Схемы водоснабжения Муниципального образования Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области представлен в таблице 2.6.2. п.2.6.2. данного Документа.

6.2. оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы водоснабжения муниципального образования на период до 2032 года ориентировочно составит – 91 378,0 тыс.руб.

Согласно нормам действующего законодательства РФ для реализации мероприятий по ремонту, реконструкции и модернизации сетей коммунальной инфраструктуры предполагаются различные источники финансирования, к которым относятся: федеральное и бюджетное финансирование, собственные денежные средства.

Таблица 2.6.2. - Объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию централизованных систем водоснабжения по периодам реализации Схемы водоснабжения Муниципального образования Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области.

| Наименование мероприятия | Обоснование мероприятия | Период реализации мероприятия | Объемы финансирования,тыс. руб | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2032 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство объектов и сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство артскважины с. Новоцелинное с установкой по очистке и обеззараживанию воды и обустройство ЗСО | обеспечение потребителей питьевой водой должного качества и объема | 2028 г. | 9250,00 |  |  |  |  | 9250,0 |  |
| Строительство водопроводных сетей с учетом подключения всех домовладений | подключение новых потребителей к ЦХВ | 2029-2032 г.г. | 18300,00 |  |  |  |  |  | 18300,0 |
| Модернизация/реконструкция объектов и сетей водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка водоочистных сооружений (миниустановка по очистке и обеззараживанию воды на артезианских скважинах) в количестве 2 ед. | приведение качества подаваемой воды в соответствии с нормативами СанПиН | 2026-2027 г.г. | 7392,00 |  |  | 3520,0 | 3872,0 |  |  |
| Замена сетей водоснабжения с техническим износом 75-100 процентов, общей протяженностью 2,31 км. | повышение энергоэффективности системы водоснабжения | 2024-2032 г.г. | 10779,72 | 1175,3 | 1234,0 | 1295,7 | 1360,5 | 1428,5 | 4285,6 |
| Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Кочковского района» 2022-2024 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1. Организация функционирования систем жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» на 2022-2024 годы | Снижение уровня аварийности, износа систем коммунальной инфраструктуры, снижение уровня потерь | 2024 г. | 35297,817 | 35297,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 34768,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 529,467 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюдж. источ. |  |  |  |  |  |  |
| Организация бесперебойной работы объектов тепло-водоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» на 2022-2024 годы | Снижение уровня аварийности, износа систем коммунальной инфраструктуры, снижение уровня потерь | 2024 г. | 6425,677 | 6425,68 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 6329,29 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 96,385 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюдж. источ. |  |  |  |  |  |  |
| Прочие мероприятия в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поэтапная замена насосного оборудования | повышение энергоэффективности системы водоснабжения | 2025-2026 г.г. | 352,00 |  | 160,0 | 192,0 |  |  |  |
| Установка частотных преобразователей на насосах |  | 2024-2026 г.г. | 277,20 |  | 132,0 | 145,2 |  |  |  |
| Очистка и ремонт колодцев децентрализованного водоснабжения | обеспечение потребителей питьевой водой должного качества и объема | 2025-2028 г.г. | 314,45 |  | 95,0 | 104,5 | 114,95 |  |  |
| Установка измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах | повышение энергоэффективности системы водоснабжения | 2026-2028 г.г. | 509,74 |  |  | 154,0 | 169,4 | 186,34 |  |
| Промывка и дезинфекция водопроводных сетей и резервуаров чистой воды | обеспечение потребителей питьевой водой должного качества и объема | 2024-2028 г.г. | 579,98 | 95,0 | 104,5 | 115,0 | 126,4 | 139,1 |  |
| Обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех объектах | охрана окружающей среды | 2026-2028 г.г. | 219,45 |  |  | 104,5 | 115,0 |  |  |
| Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций, водозаборных и очистных сооружений | автоматизация обслуживания ЦСХВ | 2028-2032 г.г. | 1 680,00 |  |  |  |  | 800,0 | 880,0 |
| Итого капитальных вложений |  |  | 91 378,0 | 42 993,8 | 1 725,5 | 5 630,9 | 5 758,3 | 11 804,0 | 23 465,6 |

Раздел 7: Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Плановые показатели развития систем водоснабжения представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения на 2024-2032 гг.

| № | Наименование показателей | Единицы измерения | 2024 г. | 2025г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г.-2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций, или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную | % | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,25 | 0,1 | 0,05 |
|  | водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля проб питьевой воды, в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 |
| 3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 4 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 2,3 | 2,10 | 1,91 | 1,74 | 1,58 | 0,30 |
| 5 | Износ сетей водоснабжения | % | 40% | 36% | 33% | 30% | 27% | 8% |
| 6 | Коэффициент потерь | тыс.м3/км | 7,82 | 7,11 | 6,47 | 5,88 | 5,34 | 4 |
| 7 | Уровень потерь | % | 15% | 13% | 12% | 11% | 10% | 8% |
| 8 | Обеспеченность потребления товаров и услуг общедомовыми приборами учета | % | 76% | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной коммунальной инфраструктуре | % | 95 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Удельное водопотребление | м3/чел./год | 47,35 | 52,09 | 57,29 | 63,02 | 69,33 | 76,26 |
| 11 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) до замены оборудования | кВтч/м2 | 0,70 |  |  |  |  |  |
| 12 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) после замены оборудования | кВтч/м3 | 0,70 | 0,66 | 0,63 | 0,60 | 0,57 | 0,55 |

Раздел 8: Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоснабжение, и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственника в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем водоснабжения, организация, которая осуществляет водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества воды, характеризующих ее безопасность.

Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом муниципального образования.

В настоящее время бесхозные сети отсутствуют.

- III Схема водоотведения

- Раздел 9: Существующее положение в сфере водоотведения в сфере водоотведения муниципального округа

- 9.1. описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны;

В муниципальном образовании Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области система водоотведения в селе Новоцелинное функционирует с 1961 года по настоящее время.

Протяженность самотечного канализационного коллектора диаметром 270 мм составляет 3,8 км, материал трубы-керамика. Канализационные стоки поступают в отстойник.

Канализация частных домовладений представляет собой выгребные ямы. Сбор канализационных стоков производится ассенизаторскими машинами с вывозом на санкционированные свалки жидких отходов без дополнительной обработки.

- 9.2. описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами;

Согласно данным технического обследования централизованной системы водоотведения села Новоцелинное установлено, что технический износ системы водоотведения: объекты и сети централизованной системы канализации составляет 100 процентов.

Канализация частных домовладений представляет собой выгребные ямы. Сбор канализационных стоков производится ассенизаторскими машинами с вывозом на санкционированные свалки жидких отходов без дополнительной обработки.

- 9.3 описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и не централизованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения;

В муниципальном образовании Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области система водоотведения в селе Новоцелинное функционирует с 1961 года по настоящее время, технический износ которой составляет 100 процентов.

- 9.4 описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения;

Станции очистки бытовых сточных вод предназначены для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод.

Бытовые стоки, поступающие в септик, проходят три стадии очистки: гравитационную, анаэробную и, с помощью биореактора, в аэробную. Все осадки и твердые фракции остаются внутри станции.

Для обработки стоков от жилой застройки и объектов соцкультбыта предлагается использовать установки с дополнительным оснащением их блоком ультрафиолетового (УФ) обеззараживания.  Очищенную воду, по нормам, можно сбрасывать на рельеф либо в водоём. Осадок вывозится специализированным автотранспортом на канализационные сооружения.

Канализация частных домовладений представляет собой выгребные ямы. Сбор канализационных стоков производится ассенизаторскими машинами с вывозом на санкционированные свалки жидких отходов без дополнительной обработки.

- 9.5. описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения;

Основные технологические показатели системы водоотведения:

Протяженность канализационных сетей – 3,8 км, в т.ч.:

- главные канализационные коллекторы – 0,75 км;

- уличная канализационная сеть – 3,05 км.

Износ сетей по состоянию на 2023 г. составляет 100 процентов;

Таблица 3.9.5. - Характеристика сети водоотведения села Новоцелинное.

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение главных коллекторов | км | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении главных коллекторов | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Одиночное протяжение уличной канализационной сети | км | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| 5 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной канализационной сети | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Общая протяженность канализационной сети | км | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 8 | в т.ч. нуждающиеся в замене | км | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 9 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационной сети | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Ввиду того, что канализационные сети села Новоцелинное изношены на 100 процентов Схемой водоснабжения и водоотведения рекомендовано отказаться от эксплуатации централизованной системы водоотведения и у потребителей установить местные септики.

- 9.6 оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Качество предоставляемой услуги системы водоотведения должно соответствовать правилам предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирных и жилых домах, закрепленных Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (ред. от 13.07.2019) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).Требования к качеству  услуги водоотведения представлены в таблице 3.9.6.

Таблица 3.9.6. – Требования к качеству услуги водоотведения

| Показатели качества | Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги и допустимые отклонения качества коммунальной услуги |
| --- | --- |
| 1. Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года допустимая продолжительность перерыва водоотведения: | Не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца,4 часа единовременно (в том числе при аварии). За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва водоотведения, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил. |

Объекты централизованной системы водоотведения села и их управляемость находятся в неудовлетворительном состоянии.

9.7 оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду;

Сброс сточных вод в окружающую среду на территории села Новоцелинное не ведется.

- 9.8 описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения;

Водоотведение жилых и общественных зданий села Новоцелинное, не охваченных централизованной системой, предлагается осуществлять от объектов соцкультбыта в локальные очистные установки. Стоки от жилой застройки предлагается сбрасывать в герметичные выгреба с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом на ближайшие канализационные очистные сооружения.

- 9.9. описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа;

Существующее техническое состояние канализационных насосных станций и недостаточная пропускная способность канализационных сетей (износ 100 процентов) создает необходимость отказа от эксплуатации централизованной системы водоотведения и установки местных септиков.

- 9.10. сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.

В муниципальном образовании Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области система водоотведения в селе Новоцелинное функционирует с 1961 года по настоящее время.

Протяженность самотечного канализационного коллектора диаметром 270 мм составляет 3,8 км, материал трубы-керамика. Канализационные стоки поступают в отстойник.

Канализация частных домовладений представляет собой выгребные ямы. Сбор канализационных стоков производится ассенизаторскими машинами с вывозом на санкционированные свалки жидких отходов без дополнительной обработки.

- Раздел 10: Балансы сточных вод в системе водоотведения

- 10.1 баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения;

Удельным водоотведением (или нормой водоотведения) называется среднесуточное (за год) количество воды, расходуемое на 1 жителя, пользующегося системой водоотведения (л/сут∙ч). На промышленных предприятиях удельным водоотведением называется количество сточных вод, образующееся при выпуске единицы продукции.

Считается, что удельное водоотведение равно удельному водопотреблению, поэтому величина удельного водоотведения принимается по СНиП 2.04.02-84 в зависимости от степени благоустройства районов и местных условий. В эту норму входит:

1. Количество воды, потребляемое в быту;

2.Количество воды, потребляемое на коммунальных предприятиях.

Исключения составляют: больницы, санатории, дома отдыха, гостиницы, гаражи и промышленные предприятия. В неканализованных районах удельное водоотведение принимается из расчета 25 л/сут на 1 жителя.

На промышленных предприятиях различают удельное водоотведение бытовых сточных вод, которое равно 45 л/смену для горячих цехов (с тепловыделением более 80 кДж/ч на 1 м3) и 25 л/смену – для холодных, а также водоотведение душевых стоков – 500 л/смену при продолжительности 45 минут.

Неучтенные расходы допускается принимать в размере 5% от суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта.

Известно, что водоотведение стоков, как и водопотребление, в течение времени происходит неравномерно. Например, в ночное время водоотведение ниже, чем в дневное и т.д. Различают неравномерность суточного и часового водоотведения, которые характеризуют коэффициентами неравномерности.

- 10.2. оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения;

Осадки, выпадающие в теплый период года, формируют дождевой сток; осадки, выпадающие в холодный период года - талый сток. Часть осадков, просочившихся в грунт и далее в системы коммунальной канализации, формируют неорганизованный сток.

- 10.3. сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов;

В настоящее время коммерческий учёт принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потреблённой воды.

- 10.4. результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей;

Общий объем сброса канализационных стоков села Новоцелинное равен 20 066 м3. Распределение объемов сточных вод представлено в таблице ниже:

Таблица 3.10.4. - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Распределение объемов канализационных стоков.

| № п/п | Категория потребителей | Значение, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 16 303 |
| 2 | Организации | 3 763 |
| Итого |  | 20 066 |

Как видно из таблицы, основной объем сброса канализационных стоков обеспечивается населением, а именно 81 % от всего объема.

- 10.5. прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.

Перспективные балансы водоотведения определены в соответствии
с СП 31.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» сведены в таблицу 3.10.5.

Таблица 3.10.5. – Перспективный баланс водоотведения муниципального образования Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области до 2032 года.

| Наименование муниципального образования | Срок реализации Генерального плана до 2032 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество населения, тыс.чел. | норма водоотведения л/сут.чел. | расчетный расход стоков, тыс.м3/сут. |  |
|  |  |  | Qср. (среднесуточный расход сточных вод) | Qmax. К=1,2 (среднесуточный максимальный расход сточных вод) |
| Новоцелинный сельсовет | 0,99 | 292 | 0,17 | 0,21 |
| Неучтенные расходы 5% |  |  | 0,01 | 0,01 |
| Итого: |  |  | 0,18 | 0,22 |
| Прочие потребители |  |  | 0,01 | 0,01 |
| Всего |  |  | 0,19 | 0,23 |

- Раздел 11:  Прогноз объема сточных вод

- 11.1. сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения;

Сведения об ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения приведены в таблице 3.10.5.

- 11.2. описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны);

Система водоотведения села Новоцелинное осуществляет сбор, транспортировку, очистку, обеззараживание сточных вод, поступающих от населения и промышленных предприятий.

В состав системы водоотведения входят:

- - канализационные сети;

Все канализационные стоки села поступают в отстойники.

Ввиду того, что канализационные сети села Новоцелинное изношены на 100 процентов Схемой водоснабжения и водоотведения рекомендовано отказаться от эксплуатации централизованной системы водоотведения и у потребителей установить местные септики.

- 11.3. расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам;

Прогнозный максимальный среднесуточный расход сточных вод сельского поселения составляет 0,23 тыс.м3/сут.

Схемой водоснабжения и водоотведения рекомендовано отказаться от эксплуатации централизованной системы водоотведения и у потребителей установить местные септики.

- 11.4. результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения;

В муниципальном образовании Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области система водоотведения в селе Новоцелинное функционирует с 1961 года по настоящее время, технический износ которой составляет 100 процентов.

Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения указывает на необходимость отказа от эксплуатации централизованной системы водоотведения и установки местных септиков.

- 11.5. анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

В муниципальном образовании Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области Схемой водоснабжения и водоотведения рекомендовано отказаться от эксплуатации централизованной системы водоотведения и у потребителей установить местные септики.

- Раздел 12: Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

- 12.1. основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения;

Основное направление развития системы водоотведения муниципального образования Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области – отказ от эксплуатации централизованной системы водоотведения и установкой местных септиков.

- 12.2. перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий;

Целесообразно рассмотреть установку местных септиков у потребителей.

- 12.3. технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения;

В муниципальном образовании Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области система водоотведения в селе Новоцелинное функционирует с 1961 года по настоящее время.

Протяженность самотечного канализационного коллектора диаметром 270 мм составляет 3,8 км, материал трубы-керамика. Канализационные стоки поступают в отстойник. Технический износ объектов и сетей водоотведения составляет 100 процентов.

Обеспечение доступа к услугам водоотведения для потребителей сопряжено с необходимостью их инженерного обеспечения в части канализования.

Доступ к услугам водоотведения для потребителей, а также создание условий для их обеспечения, осуществляется за счет строительства канализационных трубопроводов и инженерных сооружений на основании договоров о технологическом присоединении, выполняемых в соответствии с нормами, установленными законодательством, в том числе:

-Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения».

- 12.4. сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения;

В течении расчетного срока действия Схемы водоотведения в муниципальном образовании планируется реализация мероприятий по строительству сооружений системы централизованной канализации:

- отказ от эксплуатации существующей системы водоотведения;

- установка местных септиков.

- 12.5 сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение;

Развитие системы диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение не предусмотрено.

- 12.6. описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительствосооружений водоотведения и их обоснование;

Основное направление развития системы водоотведения муниципального образования Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области – отказ от эксплуатации централизованной системы водоотведения и установкой местных септиков.

- 12.7. границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения;

Охранные зоны канализации – это территории, которые окружают строения канализационных сетей, водоемы и воздушное пространство, где в целях обеспечения системам канализации защиты ограничено использование определенных действий или недвижимых объектов.

В этих зонах необходимо воздерживаться от таких действий, которые способствуют нанесению вреда строениям канализационной системы:

- высаживать деревья;

- препятствовать проходу к коммуникационным сооружениям отводящей сети;

- производить склад материалов;

- заниматься строительными, шахтными, взрывными, свайными работами;

- производить без разрешения владельца канализационной сети грузоподъемные работы около строений;

- осуществлять возле сетей, расположенных близ водоемов, перемещение грунта, углубление дна, погружение твердых веществ, протягивание лаг, цепей, якоря водных транспортных средств.

Охранная зона имеет свои граничные пределы, которые устанавливаются с учетом:

- места расположения;

- назначения;

- диаметра строений;

- глубины прокладки.

Охранная зона при обычных условиях равна 5-ти метровой отметке от боковых стен канализационных труб. Такое значение применимо для самотечной и напорной системы водоотведения. Помимо этого, на размер охранной зоны влияют особые условия окружающей среды.

- 12.8. границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Основное направление развития системы водоотведения муниципального образования Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области – отказ от эксплуатации централизованной системы водоотведения и установкой местных септиков.

- Раздел 13: Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

- 13.1 сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды;

В качестве мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади предлагается:

- отказ от эксплуатации существующей системы водоотведения муниципального образования Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области;

- установка местных септиков.

- 13.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Схемой водоснабжения и водоотведения рекомендована установка местных септиков безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

- Раздел 14: Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Объем капитальных вложений в мероприятия по установке местных септиков муниципального образования Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области определяется согласно проектно-сметной документации.

Согласно нормам действующего законодательства РФ для реализации мероприятий коммунальной инфраструктуры предполагаются различные источники финансирования, к которым относятся: бюджетное финансирование, собственные денежные средства, заемные денежные средства. В настоящем проекте схемы водоснабжения Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области предлагается рассмотреть вариант разделения финансовой нагрузки следующим образом:

- бюджетные средства;

- федеральные средства;

- за счет средств собственных денежных средств организации водопроводно-канализационного хозяйства;

- за счет платы за подключение к системе водоотведения.

- Раздел 15. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения муниципального образования Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области приведены в таблице 15 с перспективой установки местных септиков с 2028 по 2032 годы.

Таблица 15 – Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения с перспективой 2024-2032 гг.

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2032 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами и услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 1.4. | Износ системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1.5. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Показатели качества поставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

- 15.1 Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов водоотведения

Согласно Приказу Минстроя РФ «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» от 04.04.2014 г. №162/пр. организация, осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение, должна ежегодно определять показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

показатели качества сточных вод;

показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели качества очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

В муниципальном образовании Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области централизованная система водоотведения находится в настоящее время в неудовлетворительном состоянии – технический износ объектов и си\етей системы водоотведения 100 процентов.

На основании вышеизложенного, показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов водоотведения не соответствуют нормативным. Следовательно, Схемой водоснабжения и водоотведения рекомендовано отказаться от эксплуатации существующей системы канализации и установить местные септики.

- 15.2 Показатели качества сточных вод

К показателям качества очищенных сточных вод относится доля проб сточных вод, очищенных на станциях канализационно-очистных сооружений и сбрасываемых в природные поверхностные водные объекты, не соответствующих нормативам допустимых сбросов, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества сточных вод.

Согласно пункту 22 Приказа Минстроя РФ «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей» от 05.08.2014 г. №437/пр., для объектов централизованных систем водоотведения производится определение (оценка) содержания загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в составе сточных вод и соответствия состава и свойств сточных вод требованиям, установленными законодательством в области охраны окружающей среды.

Качество очищенных сточных вод в муниципальном образовании Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области не соответствует нормативам в связи с технический износом 100 процентов объектов и сетей водоотведения.

- 15.3 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения в муниципальном образовании Новоцелинный сельсовет Кочковского района Новосибирской области не соответствует нормативам в связи с технический износом 100 процентов объектов и сетей водоотведения.

- 15.4 Показатели качества обслуживания абонентов

Реализация мероприятий, предусмотренных проектом схемы водоотведения – установка местных септиков, позволит осуществить 100 процентов обеспечение населения централизованным водоотведением, тем самым увеличить степень благоустройства поселения.

- 15.5 Показатели качества очистки сточных вод

Согласно санитарным нормам и правилам СанПиН 2.1.5.980-00 для объектов, сбрасывающих сточные воды, устанавливаются нормативы предельно допустимых сбросов веществ в водные объекты (ПДС), которые утверждаются специально уполномоченными органами по охране окружающей природной среды только после согласования с органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы. ПДС устанавливаются для каждого выпуска сточных вод и каждого загрязняющего вещества, в т. ч. продуктовой трансформации, исходя из условия, что их концентрации не будут превышать гигиенические нормативы химических веществ и микроорганизмов в воде водного объекта в створе скважины не далее 500 м от места выпуска. При расчете ПДС ассимилирующая способность водных объектов не должна учитываться.

При наличии в сточных водах химических веществ, содержащихся в воде фонового створа (принятого для расчета ПДС) на уровне ПДК, в расчетах ПДС не должны учитываться процессы разбавления. Временные сбросы (ВДС) химических веществ, устанавливаемые для действующих предприятий на период осуществления мер по достижению ПДС (на срок не более 5 лет), не должны создавать в расчетном створе концентрации, превышающие их максимально недействующие концентрации (МНК) по санитарно-токсикологическому признаку вредности. Нормативные показатели качества приведены в санитарных нормах и правилах СанПиН 2.1.5.980-00 и ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

Соответствие качества сточных вод установленным требованиям на конец расчетного срока будет составлять 100 процентов.

- 15.6 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Мероприятия, предлагаемые в проекте схемы водоотведения, главным образом направлены на эффективное использование ресурсов при транспортировке.

Доля населения, которое получит улучшение качества услуг в сфере водоотведения в результате реализации схемы водоснабжения и водоотведения, на конец расчетного периода составит 100 процентов.

- Раздел 16: Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц. Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003                 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом муниципального образования.

В Новоцелинном сельсовете Кочковского района Новосибирской области бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют.